## Раздел ПД№9 ВОР_участок №7
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в городе Новый Уренгой | [6 empty] | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в городе Новый Уренгой
(наименование стройки)
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-II-9/1 до ТК-II-9/26, мкр. Полярный (Участок 7) | [7 empty] | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в городе Новый Уренгой
(наименование объекта капитального строительства)
Ведомость объемов работ
| Основание | Акт дефектов
(наименование раздела (подраздела) проектной документации)
| Дата составления | 18.02.2026
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка котлована экскаватором экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | м3 | 754 |  | деф. вед.
2 | Доработка в ручную котлована | м3 | 83.8 |  | деф. вед.
3 | Погрузка грунта | 1т груза | 146.65 | 83,8*1,75 | деф. вед.
4 | Вывоз грунта на 5 км | 1т груза | 1466.15 | 146,65+754*1,75 | деф. вед.
5 | Песчанная подготовка под трубы, h -150 мм | м3 | 39.4 |  | деф. вед.
6 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 43.34 | 39,4*1,1 | деф. вед.
7 | Обсыпка песком труб h -550 мм | м3 | 127 |  | деф. вед.
8 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 139.7 | 127*1,1 | деф. вед.
9 | Обратная засыпка непучинистым грунтом бульдозером до 15 м 59 кВт (80 л.с.) | м3 | 671.4 |  | деф. вед. | V(объем) разработки - V(объем) канала
10 | Уплотнение грунта | м3 | 671.4 | 671,4 | деф. вед.
Раздел 2. Демонтажные работы
Демонтаж элементов тепловых сетей - Трубопроводы бесканальной прокладки
11 | Демонтаж тепловой изоляции (скорлупа ППС) | м2 | 166.25 | 95,33+70,92 | деф. вед.
12 | Погрузка и вывоз мусора 13,4 км | 1т груза | 0.57 |  | деф. вед.
13 | Демонтаж трубопроводов в траншее 159х6 | м | 108.1 |  | деф. вед. | 22,64кг/м
14 | Демонтаж отводов 90-159х6 | м | 0.706 | 2*0,353 | деф. вед. | 8,1 кг/шт
15 | Демонтаж компенсаторов DN150 | шт | 3 |  | деф. вед. | 56 кг/шт
16 | Демонтаж трубопроводов в траншее 108х5 | м | 108.1 |  | деф. вед. | 12,7 кг/м
17 | Демонтаж отводов 90-108х5 | м | 0.472 | 2*0,236 | деф. вед. | 3,1 кг/шт
18 | Демонтаж компенсаторов DN100 | шт | 3 |  | деф. вед. | 31 кг/шт
19 | Демонтаж опоры неподвижной 159х6 ППУ | шт | 5 |  | деф. вед. | 1,93 т
20 | Демонтаж опоры неподвижной 108х5 ППУ | шт | 5 |  | деф. вед. | 1,93 т
21 | Погрузка и вывоз мусора 5 км | 1т груза | 4.1 | (108,1*22,64+2*8,1+56*3+108,1*12,7+3,1*2+3*31)/1000 | деф. вед.
Демонтаж элементов тепловых сетей - Трубопроводы и арматура в камерах
22 | Демонтаж металлических лестниц | т | 0.406 |  | деф. вед.
23 | демонтаж чугунных люков | шт | 12 |  | деф. вед. | 50кг/шт
24 | Погрузка и вывоз металлома на 4,2 км | 1т груза | 1.006 | 0,406+12*0,05 | деф. вед.
25 | Демонтаж гильз 426 мм L 300 мм | шт | 32 |  | деф. вед.
26 | Демонтаж м/к неподвижных опор | шт | 2 |  | деф. вед.
27 | Демонтаж тепловой изоляции (скорлупа ППС) | м2 | 28.21 | 13,05+9,54+5,62 | деф. вед.
28 | Погрузка и вывоз мусора 13,4 км | 1т груза | 0.085 |  | деф. вед.
Демонтаж плит перекрытий камер: 2х3х0,14, 1,5х3х0,14, 1,5х4х0,14 производится вместе с демонтажем трубопровода
29 | Демонтаж трубопроводов в камере 159х6 | м | 9.9 |  | деф. вед. | Предварительно демонтировать плиту перекрытия камеры 2х3х0,14 - 9 шт, 1,5х3х0,14 - 6 шт, 1,5х4х0,14 - 3 шт без сохранения/ 22,64 кг/м
30 | Демонтаж отводов в камере П 90-159х6 | м | 1.059 | 3*0,353 | деф. вед. | 8,1 кг/шт
31 | Демонтаж тройников 159х6 | м | 0.52 | 2*0,26 | деф. вед. | 6,6 кг/шт
32 | Демонтаж тройников 159х6-108х5 | м | 0.78 | 3*0,26 | деф. вед. | 6,6 кг/шт
33 | Демонтаж трубопроводов в камере 108х5 | м | 9.9 |  | деф. вед. | 12,7 кг/м
34 | Демонтаж отводов в камере П 90-108х5 | м | 2.356 | 4*0,589 | деф. вед. | 3,1 кг/шт
35 | Демонтаж тройников 108х6 | м | 0.32 | 2*0,16 | деф. вед. | 4,4 кг/шт
36 | Демонтаж тройников 108х6-76х5 | м | 0.48 | 3*0,16 | деф. вед. | 4,4 кг/шт
37 | Демонтаж переходов 108х6-57х4 | м | 0.24 | 3*0,08 | деф. вед. | 1,2 кг/шт
38 | Демонтаж трубопроводов в камере 57х4 | м | 11.4 |  | деф. вед. | Демонтаж заглушек 57х5 - 6 шт, 5,23 кг/м
39 | Демонтаж отводов в камере П 90-57х4 | м | 0.708 | 6*0,118 | деф. вед. | 0,7 кг/шт
40 | Демонтаж переходов 76х5-57х4 | м | 0.21 | 3*0,07 | деф. вед. | 0,6 кг/шт
41 | Демонтаж трубопроводов в камере 32х3 | м | 6.5 |  | деф. вед. | 2,15 кг/м
42 | Демонтаж кранов шаровых фланцевых DN150 | шт | 2 |  | деф. вед. | 56 кг/шт
43 | Демонтаж кранов шаровых фланцевых DN100 | шт | 2 |  | деф. вед. | 29 кг/шт
44 | Демонтаж кранов шаровых фланцевых DN50 | шт | 6 |  | деф. вед. | 12 кг/шт
45 | Демонтаж кранов шаровых муфтовых DN25 | шт | 6 |  | деф. вед. | 0,7 кг/шт
46 | Погрузка и вывоз металлолома на 4,2 км | 1т груза | 0.77 | (9,9*22,64+3*8,1+2*6,6+6,6*3+9,9*12,7+4*3,1+2*4,4+3*4,4+3*1,2+11,4*5,23+6*0,7+3*0,6+6,5*2,15+56*2+29*2+6*12+0,7*6)/1000 | деф. вед.
Раздел 3. Перекрытие тепловых камер
47 | Монтаж плит перекрытий камер 2х3х0,14 ранее демонтированная | шт | 9 |  | деф. вед.
48 | Монтаж плит перекрытий камер 1,5х3х0,14 ранее демонтированная | шт | 6 |  | деф. вед.
49 | Монтаж плит перекрытий камер 1,5х4х0,14 ранее демонтированная | шт | 3 |  | деф. вед.
50 | Замена чугунных люков | шт | 12 |  | деф. вед.
51 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 12 |  | деф. вед.
52 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 4.2 |  | деф. вед.
53 | Монтаж металлических лестниц (стремянок) | т | 0.406 |  | деф. вед.
54 | Монтаж гильз в ж/б стенах Ø426 мм с заделкой в жб стенах | т | 2.31 | 72,33*32/1000 | деф. вед.
55 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 9.6 | 32*0,3 | деф. вед.
56 | Устройство уклонообразующей цем. стяжки толщ. 40 мм по плитам перекрытия | м2 | 133.2 |  | деф. вед.
57 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 5.43 | 2,71728+2,71728 | деф. вед.
58 | Обмазочная гидроизоляция плит перекрытия и стен битумной мастикой за 2 раза | м2 | 158 |  | деф. вед.
59 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 175.76 |  | деф. вед.
60 | Оклеечная гидроизоляция ТК Бикростом | м2 | 158 |  | деф. вед.
61 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/800 Н (±200 Н), гибкость не выше -15 °C, теплостойкость не ниже +85 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3 кг/м2 | м2 | 181.7 | 158*1,15 | деф. вед.
Раздел 4. Устройство монолитных ж/б опор
Опора НО1
62 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.24 | 2,4*0,1*1 | деф. вед. | b(ширина)*t(толщина)*L(длина)
63 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 0.2448 | 2,4*0,1*1*1,02 | деф. вед. | b(ширина)*t(толщина)*L(длина)
64 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона с гидроизоляцией в 2 слоя - 8,69 м2 | м3 | 1.44 |  | деф. вед. | Σ(L(длина)*n(количество))*m(масса)/1000+m сеток/1000
65 | Бетон по ГОСТ 26633-2015 кл. В15 F150 W6 | м3 | 1.46 | (1*0,3*2,4+1*0,3*2,4)*1,015 | деф. вед. | b(ширина)*t(толщина)*L(длина)
66 | Сталь арматурная периодического сечения свариваемая, класс A400 по ГОСТ 34028-2016, диаметр 12мм | т | 0.215 | (2,4*14*0,888+1,8*26*0,888+2,0*26*0,888)/1000+(20,55*2+27,92*2)/1000 | деф. вед. | Σ(L(длина)*n(количество))*m(масса)/1000+m сеток/1000
67 | Сталь арматурная периодического сечения свариваемая, класс A240 по ГОСТ 34028-2016, диаметр 6мм | т | 0.005 | (0,4*30*0,222+0,8*15*0,222)/1000 | деф. вед. | Σ(L(длина)*n(количество))*m(масса)/1000
68 | Обмазка битумной мастикой, 2 слоя | м2 | 8.69 |  | деф. вед.
Опора НО2
69 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.2 | 2,4*0,1*5 | деф. вед. | b(ширина)*t(толщина)*L(длина)
70 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 1.224 | 2,4*0,1*5*1,02 | деф. вед. | b(ширина)*t(толщина)*L(длина)
71 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона с гидроизоляцией в 2 слоя - 19,44 м2 | м3 | 6.96 | 1*0,4*2,4+5*0,5*2,4 | деф. вед. | Σ(L(длина)*n(количество))*m(масса)/1000+m сеток/1000
72 | Бетон по ГОСТ 26633-2015 кл. В15 F150 W6 | м3 | 7.06 | (1*0,4*2,4+5*0,5*2,4)*1,015 | деф. вед. | b(ширина)*t(толщина)*L(длина)
73 | Сталь арматурная периодического сечения свариваемая, класс A400 по ГОСТ 34028-2016, диаметр 25мм | т | 1.8 | (2,4*14*4,83+1,8*26*4,83+2,0*26*4,83)/1000+(455,27*2+121,19*2)/1000 | деф. вед. | Σ(L(длина)*n(количество))*m(масса)/1000+m сеток/1000
74 | Сталь арматурная периодического сечения свариваемая, класс A240 по ГОСТ 34028-2016, диаметр 6мм | т | 0.03 |  | деф. вед. | Σ(L(длина)*n(количество))*m(масса)/1000
75 | Обмазка битумной мастикой, 2 слоя | м2 | 19.44 |  | деф. вед.
Опора НО3
76 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.58 | 2,4*0,1*2,4 | деф. вед. | b(ширина)*t(толщина)*L(длина)
77 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 0.5916 | 0,58*1,02 | деф. вед. | b(ширина)*t(толщина)*L(длина)
78 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона с гидроизоляцией в 2 слоя - 12,02 м2 | м3 | 2.448 | 1*0,3*2,4+2,4*0,3*2,4 | деф. вед. | Σ(L(длина)*n(количество))*m(масса)/1000+m сеток/1000
79 | Бетон по ГОСТ 26633-2015 кл. В15 F150 W6 | м3 | 2.4847 | (1*0,3*2,4+2,4*0,3*2,4)*1,015 | деф. вед. | b(ширина)*t(толщина)*L(длина)
80 | Сталь арматурная периодического сечения свариваемая, класс A400 по ГОСТ 34028-2016, диаметр 16мм | т | 0.487 | (2,4*14*1,58+1,8*26*1,58+2,0*26*1,58)/1000+(89,02*2+49,64*2)/1000 | деф. вед. | Σ(L(длина)*n(количество))*m(масса)/1000+m сеток/1000
81 | Сталь арматурная периодического сечения свариваемая, класс A240 по ГОСТ 34028-2016, диаметр 6мм | т | 0.008 | (0,4*40*0,222+0,8*25*0,222)/1000 | деф. вед. | Σ(L(длина)*n(количество))*m(масса)/1000
82 | Обмазка битумной мастикой, 2 слоя | м2 | 12.02 |  | деф. вед.
Опора НО4
83 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.36 | 2,4*0,1*1,5 | деф. вед. | b(ширина)*t(толщина)*L(длина)
84 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 0.3672 | 2,4*0,1*1,5*1,02 | деф. вед. | b(ширина)*t(толщина)*L(длина)
85 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона с гидроизоляцией в 2 слоя - 9,84 м2 | м3 | 1.82 |  | деф. вед. | Σ(L(длина)*n(количество))*m(масса)/1000+m сеток/1000
86 | Бетон по ГОСТ 26633-2015 кл. В15 F150 W6 | м3 | 1.8473 | 1,82*1,015 | деф. вед. | b(ширина)*t(толщина)*L(длина)
87 | Сталь арматурная периодического сечения свариваемая, класс A400 по ГОСТ 34028-2016, диаметр 12мм | т | 0.238 | (2,4*14*0,888+1,8*26*0,888+2,0*26*0,888)/1000+(32,14*2+27,92*2)/1000 | деф. вед. | Σ(L(длина)*n(количество))*m(масса)/1000+m сеток/1000
88 | Сталь арматурная периодического сечения свариваемая, класс A240 по ГОСТ 34028-2016, диаметр 6мм | т | 0.006 |  | деф. вед. | Σ(L(длина)*n(количество))*m(масса)/1000
89 | Обмазка битумной мастикой, 2 слоя | м2 | 9.84 |  | деф. вед.
Опора НО5
90 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.48 | 2,4*0,1*2 | деф. вед. | b(ширина)*t(толщина)*L(длина)
91 | Бетон по ГОСТ 26633-2015 кл. В7,5 | м3 | 0.49 | 2,4*0,1*2*1,015 | деф. вед. | b(ширина)*t(толщина)*L(длина)
92 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона с гидроизоляцией в 2 слоя - 11,1 м2 | м3 | 2.16 | 2*0,3*2,4+1*0,3*2,4 | деф. вед. | Σ(L(длина)*n(количество))*m(масса)/1000+m сеток/1000
93 | Бетон по ГОСТ 26633-2015 кл. В15 F150 W6 | м3 | 2.1924 | 2,16*1,015 | деф. вед. | b(ширина)*t(толщина)*L(длина)
94 | Сталь арматурная периодического сечения свариваемая, класс A400 по ГОСТ 34028-2016, диаметр 14мм | т | 0.35 | (2,4*14*1,21+1,8*26*1,21+2,0*26*1,21)/1000+(56,67*2+38*2)/1000 | деф. вед. | Σ(L(длина)*n(количество))*m(масса)/1000+m сеток/1000
95 | Сталь арматурная периодического сечения свариваемая, класс A240 по ГОСТ 34028-2016, диаметр 6мм | т | 0.008 | (0,4*40*0,222+0,8*25*0,222)/1000 | деф. вед. | Σ(L(длина)*n(количество))*m(масса)/1000
96 | Обмазка битумной мастикой, 2 слоя | м2 | 11.1 |  | деф. вед.
Раздел 5. Тепловые сети
Трубопроводы бесканальной прокладки
97 | Монтаж трубопроводов в траншее (с гидроиспытания на прочность и герметичность) | км | 0.1081 | 108,1/1000 | деф. вед.
98 | Трубы 159х6 стальные бесшовные горячедиформированные из стали 09Г2С оц по группе В ГОСТ 8731-74 с предворительной изоляцией из скорлум и покрытия на месте | т | 2.4474 | 108,1*22,64/1000 | деф. вед.
99 | Установка отвода | шт | 2 |  | деф. вед.
100 | Отвод П 90-159х6 из стали 09Г2С оц с предворительной изоляцией из скорлум и покрытия на месте | шт | 2 |  | деф. вед.
101 | Монтаж опоры неподвижной 159х6 400х20-ППУ2-ПЭ | шт | 5 |  | деф. вед.
102 | Опора неподвижная 159х6 400х20-ППУ2-ПЭ | шт | 5 |  | деф. вед.
103 | Монтаж СКУ.ППУ/ПЭ.II-16-159х6,0/280-150 | шт | 3 |  | деф. вед.
104 | СКУ.ППУ/ПЭ.II-16-159х6,0/280-150 | шт | 3 |  | деф. вед.
105 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 150 мм | стык | 24 |  | деф. вед.
106 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм | км | 0.1081 | 108,1*0,001 | деф. вед.
107 | Монтаж трубопроводов в траншее (с гидроиспытания на прочность и герметичность) | км | 0.1081 | 108,1/1000 | деф. вед.
108 | Трубы 108х5 стальные бесшовные горячедиформированные из стали 09Г2С оц по группе В ГОСТ 8731-74 с предворительной изоляцией из скорлум и покрытия на месте | т | 1.3729 | 108,1*12,7/1000 | деф. вед.
109 | Установка отвода | шт | 2 |  | деф. вед.
110 | Отвод П 90-108х5 из стали 09Г2С оц 4 с предворительной изоляцией из скорлум и покрытия на месте | шт | 2 |  | деф. вед.
111 | Монтаж опоры неподвижной 108х5 315х16-ППУ2-ПЭ | шт | 5 |  | деф. вед.
112 | Опора неподвижная 108х5 315х16-ППУ2-ПЭ | шт | 5 |  | деф. вед.
113 | Монтаж СКУ.ППУ/ПЭ.II-16-108х4,0/200-120 | шт | 3 |  | деф. вед.
114 | СКУ.ППУ/ПЭ.II-16-108х4,0/200-120 | шт | 3 |  | деф. вед.
115 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 100 мм | стык | 24 |  | деф. вед.
116 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0.1081 | 108,1*0,001 | деф. вед.
117 | Окраска трубопроводов Dн 159 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 54.33 | 0,159*3,14*108,82 | деф. вед.
118 | Окраска трубопроводов Dн 108 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 36.82 | 0,108*3,14*108,58 | деф. вед.
119 | Окраска трубопроводов Dн159 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 54.33 | 0,159*3,14*108,82 | деф. вед.
120 | Окраска трубопроводов Dн108 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 36.82 | 0,108*3,14*108,58 | деф. вед.
121 | Изоляция трубопроводов Dн 159 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 54.33 | 0,159*3,14*108,82 | деф. вед.
122 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 (ПСХ-Т-450 (1000)) | м2 | 187.44 | 0,159*3,14*108,82*3*1,15 | деф. вед.
123 | Изоляция трубопроводов Dн 108 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 36.82 | 0,108*3,14*108,58 | деф. вед.
124 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 (ПСХ-Т-450 (1000)) | м2 | 126.47 | 0,108*3,14*108,1*3*1,15 | деф. вед.
125 | Изоляция трубопроводов Dн 159 мм скорлупами ППУ толщиной 60 мм | м3 | 4.49 | 0,219*3,14*0,06*108,82 | деф. вед.
126 | ППУ скорлупа толщина 60 мм, внутренний диаметр 159 мм | м | 119.69 | (108,1+0,353*2)*1,1 | деф. вед.
127 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 159 мм пленка K-FLEX в 2 слоя (K-FLEX 0.30x1000-25 PVC RS 590) | м2 | 190.67 | 0,279*3,14*108,82*2 | деф. вед.
128 | Изоляция трубопроводов Dн 108 мм скорлупами ППУ толщиной 50 мм | м3 | 2.69 | 0,158*3,14*0,05*108,58 | деф. вед.
129 | ППУ скорлупы толщина 50 мм, внутренний диаметр 108 мм | м | 119.43 | (108,1+0,236*2)*1,1 | деф. вед.
130 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 159 мм пленка K-FLEX в 2 слоя (K-FLEX 0.30x1000-25 PVC RS 590) | м2 | 141.83 | 0,208*3,14*108,58*2 | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в камерах
131 | Монтаж трубопровода 159х6 | км | 0.0099 | 9,9/1000 | деф. вед.
132 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 159х6 из стали 09Г2С оц | т | 0.22414 | 9,9*22,64/1000 | деф. вед.
133 | Отвод 159х6 90 из стали 09Г2С оц | шт | 3 |  | деф. вед.
134 | Тройник 159х6 из стали 09Г2С оц | шт | 2 |  | деф. вед.
135 | Тройник 159х4х108х4 из стали 09Г2С оц | шт | 3 |  | деф. вед.
136 | Кран шаровый фланцевый DN 150 | шт | 2 |  | деф. вед.
137 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм | км | 0.0099 | 9,9*0,001 | деф. вед.
138 | Монтаж трубопровода 108х5 | км | 0.0099 | 9,9/1000 | деф. вед.
139 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 108х5 из стали 09Г2С оц | т | 0.12573 | 9,9*12,7/1000 | деф. вед.
140 | Тройник 108х5 из стали 09Г2С оц | шт | 2 |  | деф. вед.
141 | Тройник 108х5-76х5 из стали 09Г2С оц | шт | 3 |  | деф. вед.
142 | Переход 108х5-57х4 из стали 09Г2С оц | шт | 3 |  | деф. вед.
143 | Отвод108х5 из стали 09Г2С оц | шт | 4 |  | деф. вед.
144 | Кран шаровый фланцевый DN 100 | шт | 2 |  | деф. вед.
145 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0.0099 | 9,9*0,001 | деф. вед.
146 | Монтаж трубопровода 57х4 | км | 0.0114 | 11,4/1000 | деф. вед.
147 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 57х4 из стали 09Г2С оц | т | 0.060218 | 11,4*1,01*5,23/1000 | деф. вед.
148 | Заглушка 57х4 из стали 09Г2С оц | шт | 6 |  | деф. вед.
149 | Отвод 57х4 из стали 09Г2С оц | шт | 6 |  | деф. вед.
150 | Переход 76х5-57х4 из стали 09Г2С оц | шт | 3 |  | деф. вед.
151 | Кран шаровый фланцевый DN 50 | шт | 6 |  | деф. вед.
152 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 57 мм | км | 0.0114 | 11,4*0,001 | деф. вед.
153 | Монтаж трубопровода 32х3 | км | 0.0065 | 6,5/1000 | деф. вед.
154 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 32х3 из стали 09Г2С | т | 0.014115 | 6,5*1,01*2,15/1000 | деф. вед.
155 | Кран шаровый фланцевый DN 25 | шт | 6 |  | деф. вед.
156 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 100 мм | стык | 33 |  | деф. вед.
157 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 150 мм | стык | 33 |  | деф. вед.
158 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 57 мм | стык | 36 |  | деф. вед.
159 | Окраска трубопроводов Dн 159 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 7.44 | 0,159*3,14*14,9 | деф. вед.
160 | Окраска трубопроводов Dн 108 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 4.95 | 0,108*3,14*14,6 | деф. вед.
161 | Окраска трубопроводов Dн 57 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 2.04 | 0,057*3,14*11,4 | деф. вед.
162 | Окраска трубопроводов Dн 159 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 7.44 | 0,159*3,14*14,9 | деф. вед.
163 | Окраска трубопроводов Dн 108 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 4.95 | 0,108*3,14*14,6 | деф. вед.
164 | Окраска трубопроводов Dн 57 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 2.04 | 0,057*3,14*11,4 | деф. вед.
165 | Изоляция трубопроводов Dн 159 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 7.44 | 0,159*3,14*14,9 | деф. вед.
166 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 (ПСХ-Т-450 (1000)) | м2 | 25.67 | 7,44*3*1,15 | деф. вед.
167 | Изоляция трубопроводов Dн 108 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 4.95 | 0,108*3,14*14,6 | деф. вед.
168 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 (ПСХ-Т-450 (1000)) | м2 | 17.08 | 4,95*3*1,15 | деф. вед.
169 | Изоляция трубопроводов Dн 57 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 2.04 | 0,057*3,14*11,4 | деф. вед.
170 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 (ПСХ-Т-450 (1000)) | м2 | 7.04 | 2,04*3*1,15 | деф. вед.
171 | Изоляция трубопроводов Dн 159 мм скорлупами ППУ толщиной 60 мм | м3 | 0.61 | 0,219*3,14*0,06*14,9 | деф. вед.
172 | ППУ скорлупы толщиной 60 мм | м | 16.39 | 14,9*1,1 | деф. вед.
173 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 159 мм пленка K-FLEX в 2 слоя (K-FLEX 0.30x1000-25 PVC RS 590) | м2 | 26.11 | 0,279*3,14*14,9*2 | деф. вед.
174 | Термочехол съемный на кран шаровый фланцевый DN 150 | шт | 2 |  | деф. вед.
175 | Изоляция трубопроводов Dн 108 мм скорлупами ППУ толщиной 50 мм | м3 | 0.36 | 0,158*3,14*0,05*14,6 | деф. вед.
176 | ППУ скорлупы толщиной 50 мм | м | 16.06 | 14,6*1,1 | деф. вед.
177 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 108 мм пленка K-FLEX в 2 слоя (K-FLEX 0.30x1000-25 PVC RS 590) | м2 | 19.07 | 0,208*3,14*14,6*2 | деф. вед.
178 | Термочехол съемный на кран шаровый фланцевый DN 100 | шт | 2 |  | деф. вед.
179 | Изоляция трубопроводов Dн 57 мм скорлупами ППУ толщиной 40 мм | м3 | 0.14 | 0,097*3,14*0,04*11,4 | деф. вед.
180 | ППУ скорлупы толщиной 40 мм | м | 12.54 | 11,4*1,1 | деф. вед.
181 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 57 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 9.81 | 0,137*3,14*11,4*2 | деф. вед.
182 | Термочехол съемный на кран шаровый фланцевый DN 50 | шт | 6 |  | деф. вед.
183 | Термочехол съемный на кран шаровый фланцевый DN 25 | шт | 6 |  | деф. вед.
| Составил | инженер-сметчик |  |  | А.В. Катышкина |  |  |  | инженер-сметчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил | Главный инженер проекта |  |  | И. А. Самойленко |  |  |  |  | Главный инженер проекта
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]