## Раздел ПД№9 ВОР_участок №1
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в городе Новый Уренгой | [6 empty] | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в городе Новый Уренгой
(наименование стройки)
Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов горячего водоснабжения от ж.д. № 63 ул. Сибирская до ТК-II-6/18 мкр. Дорожников (Участок 1) | [7 empty] | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в городе Новый Уренгой
(наименование объекта капитального строительства)
Ведомость объемов работ
| Основание | Акт дефектов
(наименование раздела (подраздела) проектной документации)
| Дата составления | 18.03.2026
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка котлована экскаватором экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | м3 | 343.6 | 21,8+321,8 | деф. вед.
2 | Ручная доработка котлована, грунта 2 | м3 | 46.6 |  | деф. вед.
3 | Погрузка грунта от доработки | т | 81.55 | 46,6*1,75 | деф. вед.
4 | Вывоз грунта на 5 км | т | 659.15 | 30,6+547+46,6*1,75 | деф. вед.
5 | Обратная засыпка непучинистым грунтом до 15 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 321.8 |  | деф. вед.
6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | м3 | 321.8 |  | деф. вед.
7 | Песчаная подсыпка под трубы бесканальной прокладки и обсыпка труб бесканальной прокладки песком с послойной трамбовкой, h-659 мм | м3 | 47.9 | 11,8+36,1 | деф. вед.
8 | Песок средней крупности | м3 | 52.69 | (11,8+36,1)*1,1 | деф. вед.
Раздел 2. Демонтажные работы
Демонтаж благоустройства
9 | Демонтаж бордюрного камня | м | 16.6 |  | деф. вед.
10 | Разборка асфальтового покрытия 100 мм с погрузкой на автомобиль самосвал | м3 | 2.54 | 25,4*0,1 | деф. вед.
11 | вывоз асфальтобетонного покрытия 7 км | т | 4.32 |  | деф. вед.
12 | Демонтаж плит ПДГ 2х6х0,14 (дорожки) с сохранением | м3 | 10.08 | 6*1,68 | деф. вед.
13 | Разборка бетонной отмостки 100 мм | м3 | 0.362 | 3,62*0,1 | деф. вед.
14 | Погрузка и вывоз мусора от разборки отмостки 13,4 км | т | 0.86 |  | деф. вед.
15 | Демонтаж металлического декоративного ограждения с сохранением | м | 13.6 |  | деф. вед.
Демонтаж элементов тепловых сетей
16 | Демонтаж ж/б перекрытия канала | шт | 13 |  | деф. вед. | 24,38 м3
17 | Демонтаж балок металлических | т | 0.2 |  | деф. вед.
Опорные подушки смена учтена в разделе КР вес 0,013 т 51 шт.
18 | Демонтаж фундаментных блоков ФБС 12-3-6 | шт | 62 |  | деф. вед.
19 | Демонтаж плит дорожных 1П 30-18-10 | шт | 21 |  | деф. вед.
20 | Разборка бетонного основания | м3 | 14.11 |  | деф. вед.
21 | Погрузка и вывоз мусора от разборки бетонных конструкций 13,4 км | т | 169.712 | 0,013*32+14,11*2,4+62*0,46+22*2,2+24,38*2,4 | деф. вед.
22 | Расчеканка и демонтаж гильз 273 мм | т | 0.031608 | 0,03951*0,4*2 | деф. вед.
23 | Расчеканка и демонтаж гильз 325 мм | т | 0.04392 | 0,0549*0,4*2 | деф. вед.
24 | Расчеканка и демонтаж гильз 377 мм | т | 0.11648 | 0,0728*0,4*4 | деф. вед.
25 | Погрузка и вывоз металлолома 4,2 км | т | 0.39201 | (0,2+0,03951*2*0,4+0,0549*2*0,4+0,0728*4*0,4) | деф. вед.
Трубопроводы подземные
26 | Демонтаж тепловой изоляции (скорлупа ППС) | м2 | 103.51 | 59,48+44,03 | деф. вед. | 4,45 м3
27 | Погрузка и вывоз мусора 13,4 км | т | 0.36 |  | деф. вед.
28 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале 159х6 | м | 37.5 |  | деф. вед. | Демонтаж подвижных опор 159х6 - 8 шт (вес 1 шт 9,4 кг), Демонтаж неподвижных опор 159х6 - 2 шт (вес 1 шт 13,2 кг), вес 1 м 22,64 кг
29 | Демонтаж отводов в непроходном канале П 90-159х6 | м | 0.706 | 2*0,353 | деф. вед. | вес 1 шт 8,1 кг
30 | Демонтаж трубопроводов бесканальной прокладки 159х6 | м | 28.95 |  | деф. вед. | вес 1 м 22,64 кг
31 | Демонтаж отводов бесканальной прокладки П 90-159х6 | м | 0.706 | 2*0,353 | деф. вед. | вес 1 шт 8,1 кг
32 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале 108х5 | м | 37.5 |  | деф. вед. | Демонтаж подвижных опор 108х5 - 8 шт (вес 1 шт 9,1 кг), Демонтаж неподвижных опор 108х5 - 2 шт (вес 1 шт 4,24 кг), вес 1 м 12,7 кг
33 | Демонтаж отводов в непроходном канале П 90-108х5 | м | 0.472 | 2*0,236 | деф. вед. | вес 1 шт 3,1 кг
34 | Демонтаж трубопроводов бесканальной прокладки 108х5 | м | 28.95 |  | деф. вед. | вес 1 м 12,7 кг
35 | Демонтаж отводов бесканальной прокладки П 90-108х5 | м | 0.472 | 2*0,236 | деф. вед. | вес 1 шт 3,1 кг
36 | Погрузка и вывоз металлолома 4,2 км | т | 2.58 | (37,5*22,64+2*8,1+28,95*22,64+2*8,1+37,5*12,7+28,95*12,7+2*3,1+2*3,1+8*9,4+8*9,1+2*13,2+2*4,24)/1000 | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в камере TK-II-6/18
37 | Демонтаж тепловой изоляции (скорлупа ППС) | м2 | 5.69 | 3,12+2,57 | деф. вед. | 0,25 м3
38 | Погрузка и вывоз мусора 13,4 км | т | 0.02 |  | деф. вед.
39 | Демонтаж трубопроводов в камере 159х6 | м | 3.2 |  | деф. вед. | вес 1 м 22,64 кг
40 | Демонтаж отводов в камере П 90-159х6 | м | 0.353 | 1*0,353 | деф. вед. | вес 1 шт 8,1 кг
41 | Демонтаж тройников в камере159х6 | м | 0.26 | 1*0,26 | деф. вед. | вес 1 шт 6,6 кг
42 | Демонтаж трубопроводов в камере 108х5 | м | 3.7 |  | деф. вед. | вес 1 м 12,7 кг
43 | Демонтаж отводов в камере П 90-108х5 | м | 0.236 | 1*0,236 | деф. вед. | вес 1 шт 3,1 кг
44 | Демонтаж тройников в камере П 90-108х5 | м | 0.2 | 1*0,2 | деф. вед. | вес 1 шт 3,3 кг
45 | Демонтаж трубопроводов в камере 32х3 | м | 2.4 |  | деф. вед. | вес 1 м 2,15 кг
46 | Демонтаж кранов шаровых фланцевых DN150 | шт | 1 |  | деф. вед. | вес 1 шт 56 кг
47 | Демонтаж кранов шаровых фланцевых DN100 | шт | 1 |  | деф. вед. | вес 1 шт 29 кг
48 | Демонтаж кранов шаровых муфтовых DN25 | шт | 2 |  | деф. вед. | вес 1 шт 0,7 кг
49 | Погрузка и вывоз металлолома 4,2 км | т | 0.232 | (3,2*22,64+1*8,1+1*6,6+3,7*12,7+1*3,1+1*3,3+2,4*2,15+1*56+1*29+2*0,7)/1000 | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в подвале жилого дома
50 | Демонтаж тепловой изоляции (скорлупа ППС) | м2 | 2.68 | 1,81+0,87 | деф. вед. | 0,24 м3
51 | Погрузка и вывоз мусора 13,4 км | т | 0.02 |  | деф. вед.
52 | Демонтаж трубопроводов в подвале 159х6 | м | 1.35 |  | деф. вед. | вес 1 м 22,64 кг
53 | Демонтаж отводов в подвале П 90-159х6 | м | 0.706 | 2*0,353 | деф. вед. | вес 1 шт 8,1 кг
54 | Демонтаж трубопроводов в подвале 108х5 | м | 0.85 |  | деф. вед. | вес 1 м 12,7 кг
55 | Демонтаж отводов подвале П 90-108х5 | м | 0.472 | 2*0,236 | деф. вед. | вес 1 шт 3,1 кг
56 | Демонтаж кранов шаровых муфтовых DN25 | шт | 2 |  | деф. вед. | вес 1 шт 0,7 кг
57 | Погрузка и вывоз металлолома 4,2 км | т | 0.065 | (1,35*22,64+2*8,1+0,85*12,7+2*3,1+2*0,7)/1000 | деф. вед.
Раздел 3. Конструктивные решения
Устройство стен и днища непроходного канала
58 | Устройство уплотненного песчаного основания, коэф.упл. 0,92, толщиной 200 мм | м3 | 28.22 | 3,2*0,2*44,1 | деф. вед.
59 | Песок средней крупности | м3 | 31.0464 | 3,2*0,2*44,1*1,1 | деф. вед.
60 | Устройство бетонной подготовки, 100 мм | м3 | 14.11 | 3,2*0,1*44,1 | деф. вед.
61 | Бетон по ГОСТ 26633-2015 кл. В7,5 | м3 | 14.39 | 3,2*0,1*44,1*1,02 | деф. вед.
62 | Устройство днища канала из дорожных плит 1П 30-18-10 ГОСТ 21924-2024 | шт | 21 |  | деф. вед.
63 | Плита дорожная 1П 30-18-10 | м3 | 18.48 | 21*0,88 | деф. вед.
64 | Установка фундаментных блоков ФБС 12-3-6 | шт | 62 |  | деф. вед.
65 | ФБС 12-3-6 | м3 | 11.842 | 62*0,191 | деф. вед.
66 | Смена опорных подушек по с. 3.006.1-8 в. 3-1 размером 200х300x90 (axbxh) массой 0,013 т | шт | 51 |  | деф. вед.
67 | Опорные подушки 3.006.1-8 в. 3-1 размером 200х300x90 | м3 | 0.255 | 51*0,005 | деф. вед.
68 | Установка металлических подпорных конструкций | т | 0.4 | (2,25*+0,375*10+0,2*7)*2*18,4/1000+0,5*0,3*4*62,8/1000 | деф. вед.
69 | Швеллер 20У ГОСТ 8240-97/С355-5 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.36 | (2,25*+0,375*10+0,2*7)*2*18,4/1000 | деф. вед.
70 | Листовой прокат толщиной 8 мм ГОСТ 19903-2015/С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.04 | 0,5*0,3*4*62,8/1000 | деф. вед.
71 | Болты БСР М8х85 ГОСТ 28778-90 | шт | 24 |  | деф. вед.
72 | Очистка металлоконструкций мет. щетками | м2 | 10.4 |  | деф. вед.
73 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 | м2 | 10.44 | 0,36*29 | деф. вед.
74 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 за 2 раза | м2 | 10.44 | 0,36*29 | деф. вед.
Устройство перекрытия канала
75 | Устройство плит перекрытий | шт | 13 |  | деф. вед.
76 | ПГ 300.300.25-15 Серия 3.006.1-8 | м3 | 26.76 | 12*2,23 | деф. вед.
77 | ПГ 75.300.25-15 Серия 3.006.1-8 | м3 | 0.55 | 1*0,55 | деф. вед.
78 | Устройство перекрытия канала монолитное | м3 | 4 |  | деф. вед.
79 | Бетон по ГОСТ 26633-2015 кл. В20 F150 W6 | м3 | 4.08 | 4*1,02 | деф. вед.
80 | Сталь арматурная периодического сечения свариваемая, класс A400 по ГОСТ 34028-2016, диаметр 20 мм | т | 0.18 | 2,6*28*2,466/1000 | деф. вед.
81 | Сталь арматурная периодического сечения свариваемая, класс A400 по ГОСТ 34028-2016, диаметр 12 мм | т | 0.15 | (2,6*28+2,32*8+2,6*28)*0,888/1000 | деф. вед.
82 | Сталь арматурная периодического сечения свариваемая, класс A240 по ГОСТ 34028-2016, диаметр 6 мм | т | 0.03 | 0,95*128*0,222/1000 | деф. вед.
83 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 4.856 | 4,*1,214 | деф. вед.
84 | Установка балок для монолитных участков | т | 0.19 | 2,6*4*18,4/1000 | деф. вед.
85 | Швеллер 20У ГОСТ 8240-97/С355-5 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.19 | 2,6*4*18,4/1000 | деф. вед.
86 | Установка закладных деталей | т | 0.11 | 1,16*2*51*0,888/1000 | деф. вед.
87 | Сталь арматурная периодического сечения свариваемая, класс A240 по ГОСТ 34028-2016, диаметр 12 мм | т | 0.11 | 1,16*2*51*0,888/1000 | деф. вед.
88 | Установка и зачеканка гильз 325 мм | т | 0.04392 | 0,0549*0,4*2 | деф. вед.
89 | Труба электросварная 325 мм | м | 0.8 | 0,4*2 | деф. вед.
90 | Установка и зачеканка гильз 273 мм | т | 0.031608 | 0,03951*0,4*2 | деф. вед.
91 | Труба электросварная 273 мм | м | 0.8 | 0,4*2 | деф. вед.
92 | Установка и зачеканка гильз 377 мм | т | 0.11648 | 0,0728*0,4*4 | деф. вед.
93 | Труба электросварная 377 мм | м | 1.6 | 0,4*4 | деф. вед.
94 | Закладка ниш кирпичом | м3 | 0.05 |  | деф. вед.
95 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 20 | 0,05*400 | деф. вед.
96 | Оштукатуривание стен цементным раствором по кирпичу | м2 | 0.9 |  | деф. вед.
97 | Раствор кладочный, цементный М100 | м3 | 0.01359 | 0,9*0,0151 | деф. вед.
Устройство гидроизоляции канала
98 | Гидроизоляция стен и перекрытия канала бикростом | м2 | 326.3 |  | деф. вед.
99 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/800 Н (±200 Н), гибкость не выше -15 °C, теплостойкость не ниже +85 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3 кг/м2 | м2 | 375.245 | 326,3*1,15 | деф. вед.
100 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой, 2 слоя | м2 | 52.9 |  | деф. вед.
101 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 58.846 | 52,9*2*0,5562 | деф. вед.
Раздел 4. Тепловые сети
Трубопроводы подземные
102 | Монтаж трубопроводов в непроходном канале 159х6 оцинк. (с гидроиспытания на прочность и герметичность) | км | 0.0375 | 37,5/1000 | деф. вед.
103 | Трубы 159х6 стальные оцинкованые | т | 0.849 | 37,5*22,64/1000 | деф. вед.
104 | Отвод П 90-159х6 оцинк | шт | 2 |  | деф. вед.
105 | Неподвижная опора 159х6 | шт | 2 |  | деф. вед.
106 | Подвижная опора 159-ППУ2 | шт | 8 |  | деф. вед.
107 | Монтаж трубопроводов бесканальной прокладки 159х6 оцинк. | км | 0.02895 | 28,95/1000 | деф. вед.
108 | Трубы 159х6 стальные оцинкованые | т | 0.65543 | 28,95*22,64/1000 | деф. вед.
109 | Монтаж отвода | шт | 2 |  | деф. вед.
110 | Отвод П 90-159х6 оцинк | шт | 2 |  | деф. вед.
111 | Монтаж трубопроводов в непроходном канале 108х5 оцинк (с гидроиспытания на прочность и герметичность) | км | 0.0375 | 37,5/1000 | деф. вед.
112 | Трубы 108х5 стальные оцинкованые | т | 0.47625 | 37,5*12,7/1000 | деф. вед.
113 | Отвод П 90-108х5 оцинк | шт | 2 |  | деф. вед.
114 | Неподвижная опора 108х5 | шт | 2 |  | деф. вед.
115 | Подвижная опора 108-ППУ2 | шт | 8 |  | деф. вед.
116 | Монтаж трубопроводов бесканальной прокладки 108х5 оцинк. | км | 0.02895 | 28,95/1000 | деф. вед.
117 | Трубы 108х5 стальные оцинкованые | т | 0.36767 | 28,95*12,7/1000 | деф. вед.
118 | Монтаж отвода | шт | 2 |  | деф. вед.
119 | Отвод П 90-108х5 оцинк | шт | 2 |  | деф. вед.
120 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 100 мм | стык | 14 |  | деф. вед.
121 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 150 мм | стык | 14 |  | деф. вед.
122 | Гидравлические испытания трубопровода 159х6 | м | 28.95 |  | деф. вед.
123 | Гидравлические испытания трубопровода 108х5 | м | 28.95 |  | деф. вед.
124 | Окраска трубопроводов Dн 159 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 33.89 | 0,159*3,14*(37,5+28,95+0,36*4) | деф. вед.
125 | Окраска трубопроводов Dн 108 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 22.86 | 0,108*3,14*(37,5+28,95+0,24*4) | деф. вед.
126 | Окраска трубопроводов Dн 159 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 33.89 | 0,159*3,14*(37,5+28,95+0,36*4) | деф. вед.
127 | Окраска трубопроводов Dн 108 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 22.86 | 0,108*3,14*(37,5+28,95+0,24*4) | деф. вед.
128 | Изоляция трубопроводов Dн 159 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 33.89 | 0,159*3,14*(37,5+28,95+0,36*4) | деф. вед.
129 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 ПСХТ-450 | м2 | 116.94 | 0,159*3,14*(37,5+28,95+0,36*4)*3*1,15 | деф. вед.
130 | Изоляция трубопроводов Dн 108 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 22.86 | 0,108*3,14*(37,5+28,95+0,24*4) | деф. вед.
131 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 ПСХТ-450 | м2 | 78.87 | 0,108*3,14*(37,5+28,95+0,24*4)*3*1,15 | деф. вед.
132 | Изоляция трубопроводов Dн 159 мм скорлупами ППУ толщиной 60 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 2.8 | 0,219*3,14*0,06*67,89 | деф. вед.
133 | ППУ скорлупы толщиной 60 мм | м | 74.68 | 67,89*1,1 | деф. вед.
134 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 159 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 118.95 | 0,279*3,14*67,89*2 | деф. вед.
135 | Изоляция трубопроводов Dн 108 мм скорлупами ППУ толщиной 50 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 1.67 | 0,158*3,14*0,05*67,41 | деф. вед.
136 | ППУ скорлупы толщиной 50 мм | м | 74.15 | 67,41*1,1 | деф. вед.
137 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 108 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 88.05 | 0,208*3,14*67,41*2 | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в камере TK-II-6/18
138 | Монтаж трубопровода 159х6 | км | 0.0032 | 3,2/1000 | деф. вед.
139 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 159х6 | т | 0.072448 | 3,2*22,64/1000 | деф. вед.
140 | Монтаж тройников 159х6 | шт | 1 |  | деф. вед.
141 | Монтаж отводов 159х6 | шт | 1 |  | деф. вед.
142 | Монтаж кранов шаровых фланцевых DN 150 | шт | 1 |  | деф. вед.
143 | Фланцы DN 150 | шт | 2 |  | деф. вед.
144 | Монтаж трубопровода 108х5 | км | 0.0037 | 3,7/1000 | деф. вед.
145 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 108х5 | т | 0.04699 | 3,7*12,7/1000 | деф. вед.
146 | Монтаж тройников 108х5 | шт | 1 |  | деф. вед.
147 | Монтаж отводов 108х5 | шт | 1 |  | деф. вед.
148 | Монтаж кранов шаровых фланцевых DN 100 | шт | 1 |  | деф. вед.
149 | Фланцы DN 100 | шт | 2 |  | деф. вед.
150 | Монтаж трубопровода 32х3 | км | 0.0024 | 2,4/1000 | деф. вед.
151 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 32х3 | т | 0.005212 | 2,4*1,01*2,15/1000 | деф. вед.
152 | Монтаж кранов шаровых муфтовых DN 25 | шт | 2 |  | деф. вед.
153 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 100 мм | стык | 15 |  | деф. вед.
154 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 150 мм | стык | 15 |  | деф. вед.
155 | Окраска трубопроводов Dн 159 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 1.78 | 0,159*3,14*3,56 | деф. вед.
156 | Окраска трубопроводов Dн 108 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 1.34 | 0,108*3,14*3,94 | деф. вед.
157 | Окраска трубопроводов Dн 159 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 1.78 | 0,159*3,14*3,56 | деф. вед.
158 | Окраска трубопроводов Dн 108 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 1.34 | 0,108*3,14*3,94 | деф. вед.
159 | Изоляция трубопроводов Dн 159 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 1.78 | 0,159*3,14*3,56 | деф. вед.
160 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 ПСХТ-450 | м2 | 6.13 | 0,159*3,14*3,56*3*1,15 | деф. вед.
161 | Изоляция трубопроводов Dн 108 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 1.34 | 0,108*3,14*3,94 | деф. вед.
162 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 ПСХТ-450 | м2 | 4.61 | 0,108*3,14*3,94*3*1,15 | деф. вед.
163 | Изоляция трубопроводов Dн 159 мм скорлупами ППУ толщиной 60 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 0.15 | 0,219*3,14*0,06*3,56 | деф. вед.
164 | ППУ скорлупы толщиной 60 мм | м | 3.92 | 3,56*1,1 | деф. вед.
165 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 159 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 6.24 | 0,279*3,14*3,56*2 | деф. вед.
166 | Монтаж съемного термочехла на кран шаровый фланцевый DN 150 | шт | 1 |  | деф. вед.
167 | Изоляция трубопроводов Dн 108 мм скорлупами ППУ толщиной 50 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 0.1 | 0,158*3,14*0,05*3,94 | деф. вед.
168 | ППУ скорлупы толщиной 50 мм | м | 4.33 | 3,94*1,1 | деф. вед.
169 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 108 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 5.15 | 0,208*3,14*3,94*2 | деф. вед.
170 | Монтаж съемного термочехла на кран шаровый фланцевый DN 100 | шт | 1 |  | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в подвале жилого дома
171 | Монтаж трубопровода 159х6 | м | 1.35 |  | деф. вед.
172 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 159х6 оцинк | т | 0.030564 | 1,35*22,64/1000 | деф. вед.
173 | Монтаж отводов 159х6 оцинк | шт | 2 |  | деф. вед.
174 | Монтаж трубопровода 108х5 | м | 0.85 |  | деф. вед.
175 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 108х5 оцинк | т | 0.010795 | 0,85*12,7/1000 | деф. вед.
176 | Монтаж отводов 108х5 оцинк | шт | 2 |  | деф. вед.
177 | Монтаж кранов шаровых муфтовых DN 25 | шт | 2 |  | деф. вед.
178 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 100 мм | стык | 6 |  | деф. вед.
179 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 150 мм | стык | 6 |  | деф. вед.
180 | Окраска трубопроводов Dн 159 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 1.03 | 0,159*3,14*2,07 | деф. вед.
181 | Окраска трубопроводов Dн 108 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 0.45 | 0,108*3,14*1,33 | деф. вед.
182 | Окраска трубопроводов Dн 159 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 1.03 | 0,159*3,14*2,07 | деф. вед.
183 | Окраска трубопроводов Dн 108 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 0.45 | 0,108*3,14*1,33 | деф. вед.
184 | Изоляция трубопроводов Dн 159 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 1.03 | 0,159*3,14*2,07 | деф. вед.
185 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 ПСХТ-450 | м2 | 3.57 | 0,159*3,14*2,07*3*1,15 | деф. вед.
186 | Изоляция трубопроводов Dн 108 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 0.45 | 0,108*3,14*1,33 | деф. вед.
187 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 ПСХТ-450 | м2 | 1.56 | 0,108*3,14*1,33*3*1,15 | деф. вед.
188 | Изоляция трубопроводов Dн 159 мм скорлупами ППУ толщиной 60 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 0.09 | 0,219*3,14*0,06*2,07 | деф. вед.
189 | ППУ скорлупы толщиной 60 мм | м | 2.277 | 2,07*1,1 | деф. вед.
190 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 159 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 3.63 | 0,279*3,14*2,07*2 | деф. вед.
191 | Изоляция трубопроводов Dн 108 мм скорлупами ППУ толщиной 50 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 0.03 | 0,158*3,14*0,05*1,33 | деф. вед.
192 | ППУ скорлупы толщиной 50 мм | м | 1.46 | 1,33*1,1 | деф. вед.
193 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 108 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 1.74 | 0,208*3,14*1,33*2 | деф. вед.
194 | Врезка в сущ. трубопроводы 159х6 | шт | 1 |  | деф. вед.
195 | Врезка в сущ. трубопроводы 108х5 | шт | 1 |  | деф. вед.
Приемочные испытания
196 | Приемочные гидроиспытания на прочность и герметичность в подземных трубопроводах и камерах 159 мм | м | 1.35 |  | деф. вед.
197 | Гидропневматическая промывка с дезинфекцией в подземных трубопроводах и камерах 159 мм | км | 0.071 | (37,5+28,95+3,2+1,35)/1000 | деф. вед.
198 | Приемочные гидроиспытания на прочность и герметичность в подземных трубопроводах и камерах 108 мм | м | 0.85 |  | деф. вед.
199 | Гидропневматическая промывка с дезинфекцией в подземных трубопроводах и камерах 108мм | км | 0.071 | (37,5+28,95+3,7+0,85)/1000 | деф. вед.
Раздел 5. Благоустройство
200 | Подготовка почвы под устройство газона | м2 | 145.6 |  | деф. вед.
201 | Посев газона | га | 0.01456 | 145,6/10000 | деф. вед.
202 | Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» | кг | 2.912 | 145,6*0,02 | деф. вед.
203 | Установка бордюрного камня | м | 16.6 |  | деф. вед.
204 | Бетон В15, F(1)150, W4 | м3 | 0.84228 | 16,6*0,059*0,86 | деф. вед.
205 | Бордюрный камень БР100-20-8 | м3 | 0.2656 | 16,6*0,016 | деф. вед.
206 | Восстановление асфальтного покрытия из переработанного асфальтобетона δ=100 мм | м2 | 25.4 |  | деф. вед.
207 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД | м3 | 2.5123 | 96,03*25,4/1000*1,03 | деф. вед.
208 | Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на БНД | м3 | 3.7608 | (95,83+11,98*4)*25,4/1000*1,03 | деф. вед.
209 | Монтаж плит ПДГ 2х6х0,14 (дорожки) ранее демонтированных | м3 | 10.08 | 6*1,68 | деф. вед. | 1,68 м3
210 | Монтаж металлических ограждений, ранее демонтированных | м | 13.6 |  | деф. вед.
211 | Бетон В15, F(1)150, W4 | м3 | 0.55488 | 13,6*0,0408 | деф. вед.
212 | Устройство бетонной отмостки δ=100 мм (бетон М250/М300, не ниже F200, W6) | м3 | 0.362 | 3,62*0,1 | деф. вед.
213 | Бетон В22,5, F(1)200, W6 | м3 | 0.36924 | 3,62*0,1*1,02 | деф. вед.
| Составил | инженер-сметчик |  |  | А.В. Катышкина |  |  |  | инженер-сметчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил | Главный инженер проекта |  |  | И. А. Самойленко |  |  |  |  | Главный инженер проекта
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]