## Раздел ПД№9 ВОР_участок №2
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в городе Новый Уренгой | [6 empty] | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в городе Новый Уренгой
(наименование стройки)
Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения от ж.д. № 63 ул. Сибирская до ТК-II-6/18 мкр. Дорожников (Участок 2) | [7 empty] | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в городе Новый Уренгой
(наименование объекта капитального строительства)
Ведомость объемов работ
| Основание | Акт дефектов
(наименование раздела (подраздела) проектной документации)
| Дата составления | 18.03.2026
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Демонтажные работы
Земляные работы, работы по демонтажу благоустройства и конструкций жб канала, благоустройство учтены в 1 участке (трубопроводы ТС и ГВС лежат в одном ж/б канале (траншее).
Трубопроводы подземные
1 | Демонтаж тепловой изоляции (скорлупа ППС) | м2 | 154.1 |  | деф. вед. | 8,68 м3
2 | Погрузка и вывоз мусора 13,4 км | т | 0.69 |  | деф. вед.
3 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале 219х7 | м | 75 |  | деф. вед. | Демонтаж подвижных опор 219х7 - 16 шт (вес 1 шт 9,8 кг); Демонтаж неподвижных опор 219х7 - 4 шт (вес 1 шт 23,3 кг) вес 1 м 52,28 кг
4 | Демонтаж отводов в непроходном канале П 90-219х7 | м | 1.884 | 4*0,471 | деф. вед. | вес 1 шт 17 кг
5 | Демонтаж трубопроводов бесканальной прокладки 219х7 | м | 57.9 |  | деф. вед. | вес 1 м 52,28 кг
6 | Демонтаж отводов бесканальной прокладки П 90-219х7 | м | 1.884 | 4*0,471 | деф. вед. | вес 1 шт 17 кг
7 | Пакетирование и вывоз металлолома а/т на 4,2 км | т | 7.334 | (75*52,28+4*17+57,9*52,28+4*17+4*23,3+16*9,8)/1000 | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в камере TK-II-6/18
8 | Демонтаж тепловой изоляции (скорлупа ППС) | м2 | 6.47 |  | деф. вед. | 0,36 м3
9 | Погрузка и вывоз мусора 13,4км | т | 0.03 |  | деф. вед.
10 | Демонтаж трубопроводов в камере 219х7 | м | 4.8 |  | деф. вед. | вес 1 м 52,28 кг
11 | Демонтаж отводов в камере П 90-219х7 | м | 0.942 | 2*0,471 | деф. вед. | вес 1 шт 17 кг
12 | Демонтаж тройников в камере219х8 | м | 0.64 | 2*0,32 | деф. вед. | вес 1 шт 13,8 кг
13 | Демонтаж трубопроводов в камере 32х3 | м | 2.4 |  | деф. вед. | вес 1 м 2,15 кг
14 | Демонтаж кранов шаровых фланцевых DN200 | шт | 2 |  | деф. вед. | вес 1 шт 91 кг
15 | Демонтаж кранов шаровых муфтовых DN25 | шт | 2 |  | деф. вед. | вес 1 шт 0,7 кг
16 | Пакетирование и вывоз металлолома а/т на 4,2 км | т | 0.5011 | (4,8*52,28+2*17+2*13,8+2,4*2,15+2*91+2*0,7)/1000 | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в подвале жилого дома
17 | Демонтаж тепловой изоляции (скорлупа ППС) | м2 | 7.25 |  | деф. вед. | 0,5 м3
18 | Погрузка и вывоз мусора 13,4 км | т | 0.04 |  | деф. вед.
19 | Демонтаж трубопроводов в подвале 219х7 | м | 4.3 |  | деф. вед. | вес 1 м 52,28 кг
20 | Демонтаж отводов в подвале П 90-219х7 | м | 1.884 | 4*0,471 | деф. вед. | вес 1 шт 17 кг
21 | Демонтаж кранов шаровых муфтовых DN25 | шт | 2 |  | деф. вед. | вес 1 шт 0,7 кг
22 | Пакетирование и вывоз металлолома а/т на 4,2 км | т | 0.2942 | (4,3*52,28+4*17+2*0,7)/1000 | деф. вед.
Раздел 2. Тепловые сети
Трубопроводы подземные
23 | Монтаж трубопроводов в непроходном канале 219х7 (с гидроиспытания на прочность и герметичность) | км | 0.075 | 75/1000 | деф. вед.
24 | Трубы 219х7 стальные бесшовные горячедиформированные | м | 75 |  | деф. вед.
25 | Отвод П 90-219х7 | шт | 4 |  | деф. вед.
26 | Неподвижная опора 219х7 | шт | 4 |  | деф. вед.
27 | Подвижная опора 219х7 | шт | 16 |  | деф. вед.
28 | Монтаж трубопроводов бесканальной прокладки 219х7 | км | 0.0579 | 57,9/1000 | деф. вед.
29 | Трубы 219х7 стальные бесшовные горячедиформированные | м | 57.9 |  | деф. вед.
30 | Монтаж отвода | шт | 4 |  | деф. вед.
31 | Отвод П 90-219х7 | шт | 4 |  | деф. вед.
32 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 219 мм | стык | 28 |  | деф. вед.
33 | Гидравлические испытания трубопровода 159х6 | м | 57.9 |  | деф. вед.
34 | Окраска трубопроводов Dн 219 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 94 | 0,219*3,14*136,7 | деф. вед.
35 | Окраска трубопроводов Dн 219 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 94 | 0,219*3,14*136,7 | деф. вед.
36 | Изоляция трубопроводов Dн 219 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 94 | 0,219*3,14*136,7 | деф. вед.
37 | ПСХТ-450 | м2 | 324.31 | 0,219*3,14*136,7*3*1,15 | деф. вед.
38 | Изоляция трубопроводов Dн 219 мм скорлупами ППУ толщиной 70 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 8.68 | 0,289*3,14*0,07*136,7 | деф. вед.
39 | ППУ скорлупы толщиной 70 мм | м | 150.37 | 136,7*1,1 | деф. вед.
40 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 219 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 308.19 | 0,359*3,14*136,7*2 | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в камере TK-II-6/18
41 | Монтаж трубопровода 219х7 | км | 0.0048 | 4,8/1000 | деф. вед.
42 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 219х7 | м | 4.8 |  | деф. вед.
43 | Монтаж тройников 219х8 | шт | 2 |  | деф. вед.
44 | Монтаж отводов 219х7 | шт | 2 |  | деф. вед.
45 | Монтаж кранов шаровых фланцевых DN 200 | шт | 2 |  | деф. вед.
46 | Фланцы DN 200 | шт | 4 |  | деф. вед.
47 | Монтаж трубопровода 32х3 | км | 0.0024 | 2,4/1000 | деф. вед.
48 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 32х3 | м | 2.424 | 2,4*1,01 | деф. вед.
49 | Монтаж кранов шаровых муфтовых DN 25 | шт | 2 |  | деф. вед.
50 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 219 мм | стык | 16 |  | деф. вед.
51 | Окраска трубопроводов Dн 219 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 3.95 | 0,219*3,14*5,74 | деф. вед.
52 | Окраска трубопроводов Dн 219 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 3.95 | 0,219*3,14*5,74 | деф. вед.
53 | Изоляция трубопроводов Dн 219 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 3.95 | 0,219*3,14*5,74 | деф. вед.
54 | Стеклохолст ПСХТ-450 | м2 | 13.62 | 0,219*3,14*5,74*3*1,15 | деф. вед.
55 | Изоляция трубопроводов Dн 219 мм скорлупами ППУ толщиной 70 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 0.36 | 0,289*3,14*0,07*5,74 | деф. вед.
56 | ППУ скорлупы толщиной 70 мм | м | 6.31 | 5,74*1,1 | деф. вед.
57 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 219 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 12.94 | 0,359*3,14*5,74*2 | деф. вед.
58 | Монтаж съемного термочехла на кран шаровый фланцевый DN 200 | шт | 2 |  | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в подвале жилого дома
59 | Монтаж трубопровода 219х7 | м | 6.184 | 4,3+4*0,471 | деф. вед.
60 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 219х7 | м | 4.3 |  | деф. вед.
61 | Монтаж отводов 219х7 | шт | 4 |  | деф. вед.
62 | Монтаж кранов шаровых муфтовых DN 25 | шт | 2 |  | деф. вед.
63 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 200 мм | стык | 12 |  | деф. вед.
64 | Окраска трубопроводов Dн 219 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 4.42 | 0,219*3,14*6,43 | деф. вед.
65 | Окраска трубопроводов Dн 219 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 4.42 | 0,219*3,14*6,43 | деф. вед.
66 | Изоляция трубопроводов Dн 219 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 4.42 | 0,219*3,14*6,43 | деф. вед.
67 | ПСХТ-450 | м2 | 13.26 | 0,219*3,14*6,43*3 | деф. вед.
68 | Изоляция трубопроводов Dн 219 мм скорлупами ППУ толщиной 60 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 0.41 | 0,289*3,14*0,07*6,43 | деф. вед.
69 | ППУ скорлупы толщиной 60 мм | м | 7.07 | 6,43*1,1 | деф. вед.
70 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 219 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 14.5 | 0,359*3,14*6,43*2 | деф. вед.
71 | Врезка в сущ. трубопроводы 219х7 | шт | 2 |  | деф. вед.
Приемочные испытания
72 | Приемочные гидроиспытания на прочность и герметичность трубопровода 219х7 | м | 4.3 |  | деф. вед.
| Составил | инженер-сметчик |  |  | А.В. Катышкина |  |  |  | инженер-сметчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил | Главный инженер проекта |  |  | И. А. Самойленко |  |  |  |  | Главный инженер проекта
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]