## Раздел ПД№9 ВОР_участок №3
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в городе Новый Уренгой | [6 empty] | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в городе Новый Уренгой
(наименование стройки)
Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения от ж.д. № 63 ул. Сибирская до ТК-II-7 мкр. Дорожников (Участок 3) | [7 empty] | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в городе Новый Уренгой
(наименование объекта капитального строительства)
Ведомость объемов работ
| Основание | Акт дефектов
(наименование раздела (подраздела) проектной документации)
| Дата составления | 18.03.2026
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка котлована экскаватором, группа грунтов 2 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 221.12 | 6,12+215 | деф. вед.
2 | Ручная доработка котлована, грунты группа 2 | м3 | 20.54 |  | деф. вед.
3 | Погрузка грунта | 1т груза | 35.945 | 20,54*1,75 | деф. вед.
4 | Вывоз грунта на 5 км | 1т груза | 409.905 | 8,56+365,4+20,54*1,75 | деф. вед.
5 | Доставка грунта для обратной засыпки 5 км | т | 365.4 |  | деф. вед.
6 | Обратная засыпка непучинистым грунтомдо 15 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 215 |  | деф. вед.
7 | Уплотнение грунта, группа грунтов 2 | м3 | 215 |  | деф. вед.
Раздел 2. Демонтажные работы
Демонтаж благоустройства
8 | Демонтаж бордюрного камня | м | 25.4 |  | деф. вед.
9 | Разборка асфальтового покрытия 100 мм с погрузкой на грузовой автомобиль | м3 | 5.98 | 59,8*0,1 | деф. вед.
10 | Вывоз асфальтобетонного покрытия 7 км | 1т груза | 10.16 |  | деф. вед.
11 | Разборка бетонной отмостки 100 мм | м3 | 0.78 | 7,8*0,1 | деф. вед.
12 | Погрузка и вывоз мусора от разборки отмостки 13,4 км | 1т груза | 1.88 |  | деф. вед.
13 | Демонтаж металлического декоративного ограждения с сохранением | м | 13 |  | деф. вед.
Демонтаж элементов тепловых сетей
14 | Демонтаж плит перекрытия канала ПД 3х2х0,14 | шт | 12 |  | деф. вед. | 18,54 м3
15 | Разборка ниш из кирпича | м3 | 0.1 |  | деф. вед.
16 | Демонтаж балок металлических | т | 0.05 |  | деф. вед.
Опорные подушки смена учтена в разделе КР вес 0,013 т 10 шт.
17 | Демонтаж фундаментных блоков ФБС 12-3-6 | шт | 48 |  | деф. вед.
18 | Демонтаж плит дорожных 1П 30-18-10 | шт | 17 |  | деф. вед.
19 | Разборка бетонного основания | м3 | 10.28 |  | деф. вед.
20 | Погрузка и вывоз мусора от разборки бетонных конструкций 13,4 км | т | 129.14 | 18,54*2,4+0,1*1,8+0,013*24+48*0,46+17*2,2+10,28*2,4 | деф. вед.
21 | Расчеканка и демонтаж гильз 377 мм | т | 0.11648 | 0,0728*0,4*4 | деф. вед.
22 | Расчеканка и демонтаж гильз 325 мм | т | 0.04392 | 0,0549*0,4*2 | деф. вед.
23 | Расчеканка и демонтаж гильз 273 мм | т | 0.031608 | 0,03951*0,4*2 | деф. вед.
24 | Погрузка и вывоз металлолома 4,2 км | 1т груза | 0.24201 | 0,05+0,0728*0,4*4+0,0549*0,4*2+0,03951*0,4*2 | деф. вед.
Тепловых сетей в непроходном канале
25 | Демонтаж тепловой изоляции (скорлупа ППС) | м2 | 65.54 |  | деф. вед. | 3,69 м3
26 | Погрузка и вывоз мусора 13,4 км | 1т груза | 0.3 |  | деф. вед.
27 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале 219х7 | м | 57.2 |  | деф. вед. | Демонтаж подвижных опор 219х7 - 12 шт (вес 1 шт. - 9,8 кг), Демонтаж неподвижных опор 219х7 - 4 шт (вес 1 шт. - 23,3 кг), вес 1 м 52,28 кг
28 | Демонтаж отводов в непроходном канале П 90-219х7 | м | 0.942 | 2*0,471 | деф. вед. | вес 1 шт 17 кг
29 | Погрузка и вывоз металлолома 4,2 км | 1т груза | 3.2352 | (57,2*52,28+2*17+12*9,8+4*23,3)/1000 | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в камере TK-II-7
30 | Демонтаж тепловой изоляции (скорлупа ППС) | м2 | 10.4 | 7,12+3,28 | деф. вед. | 0,49 м3
31 | Погрузка и вывоз мусора 13,4 км | 1т груза | 0.04 |  | деф. вед.
32 | Демонтаж трубопроводов в камере 219х7 | м | 3.5 |  | деф. вед. | вес 1 м 52,28 кг
33 | Демонтаж отводов в камере П 90-219х7 | м | 2.826 | 6*0,471 | деф. вед. | вес 1 шт 17 кг
34 | Демонтаж тройников 426х10-325х8 | м | 2.16 | 4*0,54 | деф. вед. | вес 1 шт 55,5 кг
35 | Демонтаж переходов 325х10-219х8 | м | 0.36 | 2*0,180 | деф. вед. | вес 1 шт 14 кг
36 | Демонтаж переходов 325х12-108х6 | м | 0.28 | 2*0,140 | деф. вед. | вес 1 шт 16,01 кг
37 | Демонтаж трубопроводов в камере 57х4 | м | 6.9 |  | деф. вед. | вес 1 м 5,23 кг
38 | Демонтаж отводов в камере П 90-57х4 | м | 0.708 | 6*0,118 | деф. вед. | вес 1 шт 0,7 кг
39 | Демонтаж переходов 108х6-57х4 | м | 0.16 | 2*0,08 | деф. вед. | вес 1 шт 1,2 кг
40 | Демонтаж трубопроводов в камере 32х3 | м | 6.6 |  | деф. вед. | вес 1 м 2,15 кг
41 | Демонтаж кранов шаровых фланцевых DN200 | шт | 2 |  | деф. вед. | вес 1 шт 91 кг
42 | Демонтаж кранов шаровых фланцевых DN50 | шт | 2 |  | деф. вед. | вес 1 шт 5,4 кг
43 | Демонтаж кранов шаровых муфтовых DN25 | шт | 4 |  | деф. вед. | вес 1 шт 0,7 кг
44 | Погрузка и вывоз металлолома 4,2 км | 1т груза | 0.81948 | (3,5*52,28+6*17+4*55,5+2*14+2*16,01+6,9*5,23+6*0,7+2*1,2+6,6*2,15+2*91+2*5,4+4*0,7)/1000 | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в подвале жилого дома
45 | Демонтаж тепловой изоляции (скорлупа ППС) | м2 | 12.6 |  | деф. вед. | 0,5 м3
46 | Погрузка и вывоз мусора 13,4 км | 1т груза | 0.04 |  | деф. вед.
47 | Демонтаж трубопроводов в подвале 219х7 | м | 9.3 |  | деф. вед. | вес 1 м 52,28 кг
48 | Демонтаж отводов в подвале П 90- 219х7 | м | 0.942 | 2*0,471 | деф. вед. | вес 1 шт 17 кг
49 | Демонтаж кранов шаровых муфтовых DN25 | шт | 2 |  | деф. вед. | вес 1 шт 0,7 кг
50 | Погрузка и вывоз металлолома 4,2 км | 1т груза | 0.5216 | (9,3*52,28+2*17+2*0,7)/1000 | деф. вед.
Раздел 3. Конструктивные решения
Устройство стен и днища непроходного канала
51 | Устройство уплотненного песчаного основания, коэф.упл. 0,92, толщина 200 мм | м3 | 20.54 | 3,2*0,2*32,1 | деф. вед.
52 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 22.5984 | 3,2*0,2*32,1*1,1 | деф. вед.
53 | Устройство бетонной подготовки, толщина 100 мм | м3 | 10.27 | 3,2*0,1*32,1 | деф. вед.
54 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2 | м3 | 10.48 | 3,2*0,1*32,1*1,02 | деф. вед.
55 | Устройство днища канала из дорожных плит 1П 30-18-10 ГОСТ 21924-2024 | шт | 17 |  | деф. вед.
56 | Плита дорожная 1П 30-18-10 | м3 | 14.96 | 17*0,88 | деф. вед.
57 | Установка фундаментных блоков ФБС 12-3-6 | шт | 48 |  | деф. вед.
58 | ФБС 12-3-6 | м3 | 9.168 | 48*0,191 | деф. вед.
59 | Смена опорных подушек по с. 3.006.1-8 в. 3-1 размером 200х300x90 (axbxh) массой 0,013 т | шт | 10 |  | деф. вед.
60 | Опорные подушки 3.006.1-8 в. 3-1 размером 200х300x90 | м3 | 0.05 | 10*0,005 | деф. вед.
61 | Установка металлических подорных конструкций | т | 0.37624 | (2,08*+0,375*10+0,2*7)*2*18,4/1000+0,5*0,3*4*62,8/1000 | деф. вед.
62 | Швеллер 20У ГОСТ 8240-97/С355-5 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.34 | (2,08*+0,375*10+0,2*7)*2*18,4/1000 | деф. вед.
63 | Листовой прокат толщиной 8 мм ГОСТ 19903-2015/С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.04 | 0,5*0,3*4*62,8/1000 | деф. вед.
64 | Болты БСР М8х85 ГОСТ 28778-90 | шт | 24 |  | деф. вед.
65 | Очистка металлоконструкций мет. щетками | м2 | 7.83 | 0,27*29 | деф. вед.
66 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 | м2 | 7.83 | 0,27*29 | деф. вед.
67 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 за 2 раза | м2 | 7.83 | 0,27*29 | деф. вед.
Устройство перекрытия канала
68 | Устройство плит перекрытий | шт | 12 |  | деф. вед.
69 | ПТ 300.240.25-15, Серия 3.006.1-8 | м3 | 16.02 | 9*1,78 | деф. вед.
70 | ПТ 75.240.25-15, Серия 3.006.1-8 | м3 | 1.32 | 3*0,44 | деф. вед.
71 | Установка закладных деталей | т | 0.1 | 1,16*2*46*0,888/1000 | деф. вед.
72 | Сталь арматурная периодического сечения свариваемая, класс A400 по ГОСТ 34028-2016, диаметр 12 мм | т | 0.1 | 1,16*2*46*0,888/1000 | деф. вед.
73 | Установка балок на угол поворота УП | т | 0.05 | 2,6*18,4/1000 | деф. вед.
74 | Швеллер 20У ГОСТ 8240-97/С355-5 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.05 | 2,6*18,4/1000 | деф. вед.
75 | Установка и зачеканка гильз 325 мм | т | 0.04392 | 0,0549*0,4*2 | деф. вед.
76 | Труба 325 мм | м | 0.8 | 0,4*2 | деф. вед.
77 | Установка и зачеканка гильз 273 мм | т | 0.031608 | 0,03951*0,4*2 | деф. вед.
78 | Труба 273 мм | м | 0.8 | 0,4*2 | деф. вед.
79 | Установка и зачеканка гильз 377 мм | т | 0.11648 | 0,0728*0,4*4 | деф. вед.
80 | Труба 377 мм | м | 1.6 | 0,4*4 | деф. вед.
81 | Закладка ниш кирпичом | м3 | 0.15 |  | деф. вед.
82 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 60 | 0,15*400 | деф. вед.
83 | Оштукатуривание стен цементным раствором по кирпичу | м2 | 1.8 |  | деф. вед.
84 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.02718 | 1,8*0,0151 | деф. вед.
85 | Устройство уклонообразующей цементной стяжки толщиной 40 мм по плитам перекрытия | м2 | 30 |  | деф. вед.
86 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1.224 | 2,04/100*2*30 | деф. вед.
87 | Обмазочная гидроизоляция стен и перекрытия канала битумной мастикой за 2 раза | м2 | 38.5 |  | деф. вед.
88 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 42.8274 | 38,5*2*0,5562 | деф. вед.
89 | Гидроизоляция стен и перекрытия канала бикростом | м2 | 237.5 |  | деф. вед.
90 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/800 Н (±200 Н), гибкость не выше -15 °C, теплостойкость не ниже +85 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3 кг/м2 | м2 | 273.125 | 237,5*1,15 | деф. вед.
Раздел 4. Тепловые сети
Трубопроводы в непроходном канале
91 | Монтаж трубопроводов в непроходном канале 219х7 (с гидроиспытания на прочность и герметичность) | км | 0.06 | 57,2/1000 | деф. вед.
92 | Трубы 219х7 стальные бесшовные горячедиформированные | м | 57.2 |  | деф. вед.
93 | Отвод П 90-219х7 | шт | 2 |  | деф. вед.
94 | Неподвижная опора 219х7 | шт | 4 |  | деф. вед.
95 | Монтаж подвижных опор 219-ППУ2 | шт | 10 |  | деф. вед.
96 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 219 мм | стык | 12 |  | деф. вед.
97 | Окраска трубопроводов Dн 219 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 39.98 | 0,219*3,14*58,14 | деф. вед.
98 | Окраска трубопроводов Dн 219 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 39.98 | 0,219*3,14*58,14 | деф. вед.
99 | Изоляция трубопроводов Dн 219 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 39.98 | 0,219*3,14*58,14 | деф. вед.
100 | ПСХТ-450 | м2 | 137.93 | 0,219*3,14*58,14*3*1,15 | деф. вед.
101 | Изоляция трубопроводов Dн 219 мм скорлупами ППУ толщиной 70 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 3.69 | 0,289*3,14*0,07*58,14 | деф. вед.
102 | ППУ скорлупы толщиной 70 мм | м | 63.95 | 58,14*1,1 | деф. вед.
103 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 219 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 131.08 | 0,359*3,14*58,14*2 | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в камере TK-II-7
104 | Монтаж трубопровода 219х7 | км | 0.0035 | 3,5/1000 | деф. вед.
105 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 219х7 | м | 3.5 |  | деф. вед.
106 | Монтаж отводов 219х7 | шт | 6 |  | деф. вед.
107 | Монтаж тройников 426х10-325х8 | шт | 4 |  | деф. вед.
108 | Монтаж переходов 325х10-219х8 | шт | 2 |  | деф. вед.
109 | Монтаж переходов 325х12-108х6 | шт | 2 |  | деф. вед.
110 | Монтаж кранов шаровых фланцевых DN 200 | шт | 2 |  | деф. вед.
111 | Фланцы DN 200 | шт | 4 |  | деф. вед.
112 | Монтаж трубопровода 57х4 | км | 0.0069 | 6,9/1000 | деф. вед.
113 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 57х4 | м | 6.969 | 6,9*1,01 | деф. вед.
114 | Монтаж отводов 57х4 | шт | 6 |  | деф. вед.
115 | Монтаж переходов 108х6-57х4 | шт | 2 |  | деф. вед.
116 | Монтаж кранов шаровых фланцевых DN 50 | шт | 2 |  | деф. вед.
117 | Фланцы DN 50 | шт | 4 |  | деф. вед.
118 | Монтаж трубопровода 32х3 | км | 0.0066 | 6,6/1000 | деф. вед.
119 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 32х3 | м | 6.666 | 6,6*1,01 | деф. вед.
120 | Монтаж кранов шаровых муфтовых DN 25 | шт | 4 |  | деф. вед.
121 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 219х7 мм | стык | 16 |  | деф. вед.
122 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 57х4 мм | стык | 16 |  | деф. вед.
123 | Окраска трубопроводов Dн 219 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 4.35 | 0,219*3,14*6,32 | деф. вед.
124 | Окраска трубопроводов Dн 57 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 1.36 | 0,057*3,14*7,62 | деф. вед.
125 | Окраска трубопроводов Dн 219 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 4.35 | 0,219*3,14*6,32 | деф. вед.
126 | Окраска трубопроводов Dн 57 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 1.36 | 0,057*3,14*7,62 | деф. вед.
127 | Изоляция трубопроводов Dн 219 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 4.35 | 0,219*3,14*6,32 | деф. вед.
128 | Стеклохолст ПСХТ-450 | м2 | 14.99 | 0,219*3,14*6,32*3*1,15 | деф. вед.
129 | Изоляция трубопроводов Dн 57 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 1.36 | 0,057*3,14*7,62 | деф. вед.
130 | Стеклохолст ПСХТ-450 | м2 | 4.71 | 0,057*3,14*7,62*3*1,15 | деф. вед.
131 | Изоляция трубопроводов Dн 219 мм скорлупами ППУ толщиной 70 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 0.4 | 0,289*3,14*0,07*6,32 | деф. вед.
132 | ППУ скорлупы толщиной 70 мм | м | 6.95 | 6,32*1,1 | деф. вед.
133 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 219 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 14.25 | 0,359*3,14*6,32*2 | деф. вед.
134 | Монтаж съемного термочехла на кран шаровый фланцевый DN 200 | шт | 2 |  | деф. вед.
135 | Изоляция трубопроводов Dн 57 мм скорлупами ППУ толщиной 40 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 0.09 | 0,097*3,14*0,04*7,62 | деф. вед.
136 | ППУ скорлупы толщиной 40 мм | м | 8.38 | 7,62*1,1 | деф. вед.
137 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 57 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 6.56 | 0,137*3,14*7,62*2 | деф. вед.
138 | Монтаж съемного термочехла на кран шаровый фланцевый DN 50 | шт | 2 |  | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в подвале жилого дома
139 | Монтаж трубопровода 219х7 | м | 10.242 | 9,3+2*0,471 | деф. вед.
140 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 219х7 | м | 9.3 |  | деф. вед.
141 | Монтаж отводов 219х7 | шт | 2 |  | деф. вед.
142 | Монтаж кранов шаровых муфтовых DN 25 | шт | 2 |  | деф. вед.
143 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 219 мм | стык | 12 |  | деф. вед.
144 | Окраска трубопроводов Dн 219 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 7.69 | 0,219*3,14*11,18 | деф. вед.
145 | Окраска трубопроводов Dн 219 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 7.69 | 0,219*3,14*11,18 | деф. вед.
146 | Изоляция трубопроводов Dн 219 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 7.69 | 0,219*3,14*11,18 | деф. вед.
147 | ПСХТ-450 | м2 | 26.52 | 0,219*3,14*11,18*3*1,15 | деф. вед.
148 | Изоляция трубопроводов Dн 219 мм скорлупами ППУ толщиной 70 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 0.71 | 0,289*3,14*0,07*11,18 | деф. вед.
149 | ППУ скорлупы толщиной 70 мм | м | 12.3 | 11,18*1,1 | деф. вед.
150 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 219 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 25.21 | 0,359*3,14*11,18*2 | деф. вед.
151 | Врезка в сущ. трубопроводы 219х7 | шт | 2 |  | деф. вед.
Приемочные испытания
152 | Приемочные гидроиспытания на прочность и герметичность в подземных трубопроводах и камерах | м | 9.3 |  | деф. вед. | Совместно с трубами в ТК и подвале
Раздел 5. Благоустройство
153 | Подготовка почвы под устройство газона | м2 | 40.8 |  | деф. вед.
154 | Посев газона | га | 0.00408 | 40,8/10000 | деф. вед.
155 | Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» | кг | 0.816 | 40,8*0,02 | деф. вед.
156 | Установка бордюрного камня | м | 25.4 |  | деф. вед.
157 | Бетон В15, F(1)150, W4 | м3 | 1.2888 | 25,4*0,059*0,86 | деф. вед.
158 | Бордюрный камень БР100-20-8 | м3 | 0.4064 | 25,4*0,016 | деф. вед.
159 | Восстановление асфальтного покрытия из переработанного асфальтобетона δ=100 мм | м2 | 59.8 |  | деф. вед.
160 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД | м3 | 5.915 | 96,03*59,8/1000*1,03 | деф. вед.
161 | Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на БНД | м3 | 8.854 | (95,83+11,98*4)*59,8/1000*1,03 | деф. вед.
162 | Монтаж металлических ограждений, ранее демонтированных | м | 13 |  | деф. вед.
163 | Бетон В15, F(1)150, W4 | м3 | 0.5304 | 13*0,0408 | деф. вед.
164 | Устройство бетонной отмостки δ=100 мм | м3 | 0.78 | 7,8*0,1 | деф. вед.
165 | Бетон В22,5, F(1)200, W6 | м3 | 0.7956 | 7,8*0,1*1,02 | деф. вед.
| Составил | инженер-сметчик |  |  | А.В. Катышкина |  |  |  | инженер-сметчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил | Главный инженер проекта |  |  | И. А. Самойленко |  |  |  |  | Главный инженер проекта
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]