## Раздел ПД№9 ВОР_участок №4
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в городе Новый Уренгой | [6 empty] | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в городе Новый Уренгой
(наименование стройки)
Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов горячего водоснабжения от ж.д. № 63 ул. Сибирская до ТК-II-7 мкр. Дорожников (Участок 4) | [7 empty] | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в городе Новый Уренгой
(наименование объекта капитального строительства)
Ведомость объемов работ
| Основание | Акт дефектов
(наименование раздела (подраздела) проектной документации)
| Дата составления | 18.03.2026
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Демонтажные работы
Земляные работы, работы по демонтажу благоустройства и конструкций жб канала, благоустройство учтены в 3 участке (трубопроводы ТС и ГВС лежат в одном ж/б канале (траншее).
Трубопроводы в непроходном канале
1 | Демонтаж тепловой изоляции (скорлупа ППС) | м2 | 44.21 | 25,37+18,84 | деф. вед. | 1,91 м3
2 | Погрузка и вывоз мусора 13,4 км | 1т груза | 0.15 |  | деф. вед.
3 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале 159х6 | м | 28.6 |  | деф. вед. | Демонтаж подвижных опор 159х6 - 6 шт (вес 1 шт -9,4 кг); Демонтаж неподвижных опор 159х6 - 2 шт (вес 1 шт - 13,2 кг), вес 1 м -22,64 м
4 | Демонтаж отводов в непроходном канале П 90-159х6 | м | 0.353 | 1*0,353 | деф. вед. | Вес 1 шт - 8,1 кг
5 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале 108х5 | м | 28.6 |  | деф. вед. | Демонтаж подвижных опор 108х5 - 6 шт (вес 1 шт - 9,1 кг); Демонтаж неподвижных опор 108х5 - 2 шт (вес 1 шт -4,24), вес 1 м- 12,7
6 | Демонтаж отводов в непроходном канале П 90-108х5 | м | 0.236 | 1*0,236 | деф. вед. | вес 1 шт - 3,1 кг
7 | Погрузка и вывоз металлолома 4,2 | 1т груза | 1.164 | (28,6*22,64+6*9,4+2*13,2+1*8,1+28,6*12,7+6*9,1+1*4,24+1*3,1)/1000 | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в камере TK-II-7
8 | Демонтаж тепловой изоляции (скорлупа ППС) | м2 | 10.595 | 5,205+3,76+1,63 | деф. вед. | 0,44 м3
9 | Погрузка и вывоз мусора 13,4 км | 1т груза | 0.04 |  | деф. вед.
10 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале 159х6 | м | 4.5 |  | деф. вед. | 1 м -22,64 кг
11 | Демонтаж отводов в непроходном канале П 90-159х6 | м | 1.412 | 4*0,353 | деф. вед. | 1 шт -8,1 кг
12 | Демонтаж тройников 219х8-159х6 | м | 0.32 | 1*0,32 | деф. вед. | 1 шт - 13,8 кг
13 | Демонтаж тройников 159х6-108х5 | м | 0.52 | 2*0,26 | деф. вед. | 1 шт -6,6 кг
14 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале 108х5 | м | 4.8 |  | деф. вед. | 1 м -12,7 кг
15 | Демонтаж отводов в непроходном канале П 90-108х5 | м | 0.944 | 4*0,236 | деф. вед. | 1 шт - 3,1 кг
16 | Демонтаж тройников 108х6-76х5 | м | 0.2 | 1*0,2 | деф. вед. | 1 шт - 3,3 кг
17 | Демонтаж переходов 108х6-57х4 | м | 0.08 | 1*0,08 | деф. вед. | 1 шт - 1,2 кг
18 | Демонтаж трубопроводов в камере 57х4 | м | 3.2 |  | деф. вед. | 1 м - 5,23 м
19 | Демонтаж отводов в камере П 90-57х4 | м | 0.59 | 5*0,118 | деф. вед. | 1 шт - 0,7 кг
20 | Демонтаж переходов 76х5-57х4 | м | 0.07 | 1*0,07 | деф. вед. | 1 шт - 0,6 кг
21 | Демонтаж трубопроводов в камере 32х3 | м | 6.6 |  | деф. вед. | 1 м- 2,15 кг
22 | Демонтаж кранов шаровых фланцевых DN150 | шт | 1 |  | деф. вед. | 1 шт - 56 кг
23 | Демонтаж кранов шаровых фланцевых DN100 | шт | 1 |  | деф. вед. | 1 шт - 29 кг
24 | Демонтаж кранов шаровых фланцевых DN50 | шт | 2 |  | деф. вед. | 1 шт - 12 кг
25 | Демонтаж кранов шаровых муфтовых DN25 | шт | 4 |  | деф. вед. | 1 шт 0,7 кг
26 | Погрузка и вывоз металлолома 4,2 | 1т груза | 0.39 | (4,5*22,64+4*8,1+1*13,8+2*6,6+4,8*12,7+4*3,1+1*3,3+1*1,2+3,2*5,23+5*0,7+1*0,6+6,6*2,15+1*56+1*29+2*12+4*0,7)/1000 | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в подвале жилого дома
27 | Демонтаж тепловой изоляции (скорлупа ППС) | м2 | 3.66 | 2,3+1,36 | деф. вед. | 0,24 м3
28 | Погрузка и вывоз мусора 13,4 км | 1т груза | 0.02 |  | деф. вед.
29 | Демонтаж трубопроводов в подвале 159х6 | м | 1.9 |  | деф. вед. | 1 м -22,64 кг
30 | Демонтаж отводов в подвале П 90-159х6 | м | 0.706 | 2*0,353 | деф. вед. | 1 шт -8,1 кг
31 | Демонтаж трубопроводов в подвале 108х5 | м | 1.6 |  | деф. вед. | 1 м -12,7 кг
32 | Демонтаж отводов подвале П 90-108х5 | м | 0.472 | 2*0,236 | деф. вед. | 1 шт - 3,1 кг
33 | Демонтаж кранов шаровых муфтовых DN25 | шт | 2 |  | деф. вед. | 1 шт 0,7 кг
34 | Погрузка и вывоз металлолома 4,2 | 1т груза | 0.09 | (1,9*22,64+2*8,1+1,6*12,7+2*3,1+2*0,7)/1000 | деф. вед.
Раздел 2. Тепловые сети
Трубопроводы в непроходном канале
35 | Монтаж трубопроводов в непроходном канале 159х6 оцинк. (с гидроиспытания на прочность и герметичность) | км | 0.0286 | 28,6/1000 | деф. вед.
36 | Трубы 159х6 стальные оцинкованые | т | 0.6475 | 28,6*22,64/1000 | деф. вед.
37 | Отвод П 90-159х6 | шт | 1 |  | деф. вед.
38 | Неподвижная опора 159х6 | шт | 2 |  | деф. вед.
39 | Монтаж подвижных опор 159-ППУ2 | шт | 6 |  | деф. вед.
40 | Монтаж трубопроводов в непроходном канале 108х5 оцинк (с гидроиспытания на прочность и герметичность) | км | 0.0286 | 28,6/1000 | деф. вед.
41 | Трубы 108х5 стальные е оцинкованые | т | 0.36322 | 28,6*12,7/1000 | деф. вед.
42 | Отвод П 90-108х5 | шт | 1 |  | деф. вед.
43 | Неподвижная опора 108х5 | шт | 2 |  | деф. вед.
44 | Монтаж подвижных опор 108-ППУ2 | шт | 6 |  | деф. вед.
45 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 150 мм | стык | 6 |  | деф. вед.
46 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 100 мм | стык | 6 |  | деф. вед.
47 | Гидравлические испытания трубопровода 159 мм | м | 28.6 |  | деф. вед.
48 | Гидравлические испытания трубопровода 108 мм | м | 28.6 |  | деф. вед.
49 | Окраска трубопроводов Dн 159 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 14.46 | 0,159*3,14*28,96 | деф. вед.
50 | Окраска трубопроводов Dн 108 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 9.78 | 0,108*3,14*28,84 | деф. вед.
51 | Окраска трубопроводов Dн 159 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 14.46 | 0,159*3,14*28,96 | деф. вед.
52 | Окраска трубопроводов Dн 108 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 9.78 | 0,108*3,14*28,84 | деф. вед.
53 | Изоляция трубопроводов Dн 159 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 14.46 | 0,159*3,14*28,96 | деф. вед.
54 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 (ПСХТ-450) | м2 | 49.88 | 0,159*3,14*28,96*3*1,15 | деф. вед.
55 | Изоляция трубопроводов Dн 108 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 9.78 | 0,108*3,14*28,84 | деф. вед.
56 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 (ПСХТ-450) | м2 | 33.74 | 0,108*3,14*28,84*3*1,15 | деф. вед.
57 | Изоляция трубопроводов Dн 159 мм скорлупами ППУ толщиной 60 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 1.1949 | 0,219*3,14*0,06*28,96 | деф. вед.
58 | ППУ скорлупы толщиной 60 мм | м | 31.856 | 28,96*1,1 | деф. вед.
59 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 159 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 50.74 | 0,279*3,14*28,96*2 | деф. вед.
60 | Изоляция трубопроводов Dн 108 мм скорлупами ППУ толщиной 50 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 0.7154 | 0,158*3,14*0,05*28,84 | деф. вед.
61 | ППУ скорлупы толщиной 50 мм | м | 31.72 | 28,84*1,1 | деф. вед.
62 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 108 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 37.672 | 0,208*3,14*28,84*2 | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в камере TK-II-7
63 | Монтаж трубопровода 159х6 | км | 0.0045 | 4,5/1000 | деф. вед.
64 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 159х6 | т | 0.10188 | 4,5*22,64/1000 | деф. вед.
65 | Монтаж отводов 159х6 | шт | 4 |  | деф. вед.
66 | Монтаж тройников 219х8-159х6 | шт | 1 |  | деф. вед.
67 | Монтаж тройников 159х6-108х5 | шт | 2 |  | деф. вед.
68 | Монтаж кранов шаровых фланцевых DN 150 | шт | 1 |  | деф. вед.
69 | Фланцы DN 150 | шт | 2 |  | деф. вед.
70 | Монтаж трубопровода 108х5 | км | 0.0048 | 4,8/1000 | деф. вед.
71 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 108х5 | т | 0.06096 | 4,8*12,7/1000 | деф. вед.
72 | Монтаж отводов 108х5 | шт | 4 |  | деф. вед.
73 | Монтаж тройников 108х6-76х5 | шт | 1 |  | деф. вед.
74 | Монтаж переходов 108х6-57х4 | шт | 1 |  | деф. вед.
75 | Монтаж кранов шаровых фланцевых DN 100 | шт | 1 |  | деф. вед.
76 | Фланцы DN 100 | шт | 2 |  | деф. вед.
77 | Монтаж трубопровода 57х4 | км | 0.0032 | 3,2/1000 | деф. вед.
78 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 57х4 | т | 0.016903 | 3,2*1,01*5,23/1000 | деф. вед.
79 | Монтаж отводов 57х4 | шт | 5 |  | деф. вед.
80 | Монтаж переходов 76х5-57х4 | шт | 1 |  | деф. вед.
81 | Монтаж кранов шаровых фланцевых DN 50 | шт | 2 |  | деф. вед.
82 | Фланцы DN 50 | шт | 4 |  | деф. вед.
83 | Монтаж трубопровода 32х3 | км | 0.0066 | 6,6/1000 | деф. вед.
84 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 32х3 | т | 0.014332 | 6,6*1,01*2,15/1000 | деф. вед.
85 | Монтаж кранов шаровых муфтовых DN 25 | шт | 4 |  | деф. вед.
86 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 150 мм | стык | 15 |  | деф. вед.
87 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 100 мм | стык | 13 |  | деф. вед.
88 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 50 мм | стык | 17 |  | деф. вед.
89 | Окраска трубопроводов Dн 159 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 2.97 | 0,159*3,14*5,94 | деф. вед.
90 | Окраска трубопроводов Dн 108 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 1.95 | 0,108*3,14*5,76 | деф. вед.
91 | Окраска трубопроводов Dн 57 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 0.68 | 0,057*3,14*3,8 | деф. вед.
92 | Окраска трубопроводов Dн 159 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 2.97 | 0,159*3,14*5,94 | деф. вед.
93 | Окраска трубопроводов Dн 108 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 1.95 | 0,108*3,14*5,76 | деф. вед.
94 | Окраска трубопроводов Dн 57 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 0.68 | 0,057*3,14*3,8 | деф. вед.
95 | Изоляция трубопроводов Dн 159 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 2.97 | 0,159*3,14*5,94 | деф. вед.
96 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 ПСХТ-450 | м2 | 10.23 | 0,159*3,14*5,94*3*1,15 | деф. вед.
97 | Изоляция трубопроводов Dн 108 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 1.95 | 0,108*3,14*5,76 | деф. вед.
98 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 ПСХТ-450 | м2 | 6.74 | 0,108*3,14*5,76*3*1,15 | деф. вед.
99 | Изоляция трубопроводов Dн 57 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 0.68 | 0,057*3,14*3,8 | деф. вед.
100 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 ПСХТ-450 | м2 | 2.35 | 0,057*3,14*3,8*3*1,15 | деф. вед.
101 | Изоляция трубопроводов Dн 159 мм скорлупами ППУ толщиной 60 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 0.25 | 0,219*3,14*0,06*5,94 | деф. вед.
102 | ППУ скорлупы толщиной 60 мм | м | 6.53 | 5,94*1,1 | деф. вед.
103 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 159 мм пленка K-FLEX PVC RS 590 0,30x1000-25 grey в 2 слоя | м2 | 10.41 | 0,279*3,14*5,94*2 | деф. вед.
104 | Монтаж съемного термочехла на кран шаровый фланцевый DN 150 | шт | 1 |  | деф. вед.
105 | Изоляция трубопроводов Dн 108 мм скорлупами ППУ толщиной 50 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 0.14 | 0,158*3,14*0,05*5,76 | деф. вед.
106 | ППУ скорлупы толщиной 50 мм | м | 6.34 | 5,76*1,1 | деф. вед.
107 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 108 мм пленка K-FLEX PVC RS 590 0,30x1000-25 grey в 2 слоя | м2 | 7.52 | 0,208*3,14*5,76*2 | деф. вед.
108 | Монтаж съемного термочехла на кран шаровый фланцевый DN 100 | шт | 1 |  | деф. вед.
109 | Изоляция трубопроводов Dн 57 мм скорлупами ППУ толщиной 40 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 0.05 | 0,097*3,14*0,04*3,8 | деф. вед.
110 | ППУ скорлупы толщиной 40 мм | м | 4.18 | 3,8*1,1 | деф. вед.
111 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 108 мм пленка K-FLEX PVC RS 590 0,30x1000-25 grey в 2 слоя | м2 | 3.27 | 0,137*3,14*3,8*2 | деф. вед.
112 | Монтаж съемного термочехла на кран шаровый фланцевый DN 50 | шт | 2 |  | деф. вед.
113 | Врезка в сущ. трубопроводы 57х4 | шт | 2 |  | деф. вед.
Трубопроводы и арматура в подвале жилого дома
114 | Монтаж трубопровода 159х6 | м | 1.9 |  | деф. вед.
115 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 159х6 | т | 0.043016 | 1,9*22,64/1000 | деф. вед.
116 | Монтаж отводов 159х6 | шт | 2 |  | деф. вед.
117 | Монтаж трубопровода 108х5 | м | 1.6 |  | деф. вед.
118 | Трубы стальные бесшовные горячедиформированные 108х5 | т | 0.02032 | 1,6*12,7/1000 | деф. вед.
119 | Монтаж отводов 108х5 | шт | 2 |  | деф. вед.
120 | Монтаж кранов шаровых муфтовых DN 25 | шт | 2 |  | деф. вед.
121 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 150 мм | стык | 6 |  | деф. вед.
122 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 100 мм | стык | 6 |  | деф. вед.
123 | Окраска трубопроводов Dн 159 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 1.31 | 0,159*3,14*2,62 | деф. вед.
124 | Окраска трубопроводов Dн 108 мм преобразователем ржавчины за 2 раза | м2 | 0.71 | 0,108*3,14*2,08 | деф. вед.
125 | Окраска трубопроводов Dн 159 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 1.31 | 0,159*3,14*2,62 | деф. вед.
126 | Окраска трубопроводов Dн 108 мм лаком ПФ-170 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м2 | 0.71 | 0,108*3,14*2,08 | деф. вед.
127 | Изоляция трубопроводов Dн 159 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 1.31 | 0,159*3,14*2,62 | деф. вед.
128 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 ПСХТ-450 | м2 | 4.51 | 0,159*3,14*2,62*3*1,15 | деф. вед.
129 | Изоляция трубопроводов Dн 108 мм стеклохолстом ПСХТ-450 в 3 слоя | м2 | 0.71 | 0,108*3,14*2,08 | деф. вед.
130 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое (стеклохолст), теплопроводность при температуре +25 °C не более 0,050 Вт/(м*К), диапазон рабочих температур от -200 до +550 °C, поверхностная плотность 450 г/м2 ПСХТ-450 | м2 | 2.43 | 0,108*3,14*2,08*3*1,15 | деф. вед.
131 | Изоляция трубопроводов Dн 159 мм скорлупами ППУ толщиной 60 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 0.11 | 0,219*3,14*0,06*2,62 | деф. вед.
132 | ППУ скорлупы толщиной 60 мм | м | 2.88 | 2,62*1,1 | деф. вед.
133 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 159 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 4.59 | 0,279*3,14*2,62*2 | деф. вед.
134 | Изоляция трубопроводов Dн 108 мм скорлупами ППУ толщиной 50 мм включая длину фасонных элементов | м3 | 0.05 | 0,158*3,14*0,05*2,08 | деф. вед.
135 | ППУ скорлупы толщиной 50 мм | м | 2.29 | 2,08*1,1 | деф. вед.
136 | Покровный слой теплоизоляции трубопроводов Dн 108 мм пленка K-FLEX в 2 слоя | м2 | 2.72 | 0,208*3,14*2,08*2 | деф. вед.
137 | Врезка в сущ. трубопроводы 159х6 | шт | 1 |  | деф. вед.
138 | Врезка в сущ. трубопроводы 108х5 | шт | 1 |  | деф. вед.
Приемочные испытания
139 | Приемочные гидроиспытания на прочность и герметичность в непроходных каналах и камерах 159 мм | м | 1.9 |  | деф. вед. | Совместно с трубами в ТК и подвале
140 | Гидропневматическая промывка с дезинфекцией в подземных трубопроводах и камерах 159 мм | км | 0.035 | (28,6+4,5+1,9)/1000 | деф. вед. | Совместно с трубами в ТК и подвале
141 | Приемочные гидроиспытания на прочность и герметичность в непроходных каналах и камерах 108 мм | м | 1.6 |  | деф. вед. | Совместно с трубами в ТК и подвале
142 | Гидропневматическая промывка с дезинфекцией в подземных трубопроводах и камерах мм 108 | км | 0.035 | (28,6+4,8+1,6)/1000 | деф. вед. | Совместно с трубами в ТК и подвале
| Составил | инженер-сметчик |  |  | А.В. Катышкина |  |  |  | инженер-сметчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил | Главный инженер проекта |  |  | И. А. Самойленко |  |  |  |  | Главный инженер проекта
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]