Техническое за‍​⁠‍⁠⁠﻿﻿​⁠‌‍﻿‌‍​​‍‍﻿⁠‌​‌‍﻿‍​⁠‌﻿​‌​⁠⁠﻿‌⁠⁠‌‌‌​дание

на поставку котла с тягодутьевыми механизмами, горелкой, экономайзером, автоматикой и доставкой

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 25.30.11.110 | Котел паровой (россыпью) |  | ✓ |  |
| 2 | 25.30.12.116 | Экономайзер чугунный |  |  | ✓ |
| 3 | 28.25.20.112 | Вентилятор |  |  | ✓ |
| 4 | 28.25.14.129 | Дымосос |  | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |
| 5 | 26.51.70.190 | Автоматизация, КИПиА включая шкаф управления |  | ✓ |  |
| 6 | 49.41.19.900 | Доставка |  |  |  |

- Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № пп | Наименование | Требования, установленные заказчиком к техническим, иным характеристикам товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел паровой ДЕ-16-14-225М (россыпью) | Расчетный КПД (топливо №2), %: не менее 90 Температура питательной воды, °С: не ниже 100 Температура пара на выходе, °С: не ниже 225 абариты компоновки, Lxbxh, мм: не менее 8655x5240x6072 Габариты транспортабельного блока, LxВхH, мм: не менее 7550x3030x4032 Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива): не менее 1124 Расход расчетного топлива (топливо №1), кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива): не менее 1202 Расчетный КПД (топливо №1), %: не менее 93 Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2): не менее 1,3(13,0) Тип котла: Паровой Паропроизводительность, т/ч: не менее 16 Вид расчетного топлива: 1 - Газ; 2 - Жидкое топливо Комплект: барабан верхний в комплектации с тягодутьевыми механизмами и крышками лазов, барабан нижний в комплектации с бугелями и крышками лазов, комплект деталей внутреннего барабанного устройства верхнего и нижнего барабана котла ДЕ-16-14-225, трубы опускные, трубы перепускные, трубы экранные и конвективного пучка котла ДЕ-16-14-225, полоса, гребенки, пароперегреватели на 225 С, каркас котла, опоры под барабаны, водоуказательные приборы, опоры под каркас котла, панели фронтовые, панели задние, горелка ГМ-10, обшивка, изоляция, кирпич сверленый (шпилька, гайка), арматура котловая, лестницы, площадки, паспорт котла. Обмуровка котла | комплект | 1 |
|  | Экономайзер чугунный ЭБ-1-330П | Площадь поверхности нагрева, м2: не менее 330 Кол-во колонок: не менее 1 Длина труб, м: не менее 2 Количество рядов по горизонтали, шт: не менее 7 Количество рядов по вертикали, шт: не менее 15 Температура воды на входе (мин), °С: не ниже 100 Температура воды на выходе (мин), °С: не ниже 140 | комплект | 1 |
|  | Вентилятор ВДН-9-1500 | Диаметр рабочего колеса, м: не менее 0.9 Частота вращения двигателя (синхронная), max, об/мин: не менее 1500 Установленная мощность двигателя, кВт: не менее 15 Потребляемая мощность, кВт: не менее 14.2 | комплект | 1 |
|  | Дымосос ДН-11,2-1500 | Мощность, кВт: не менее 45 Скорость вращения, об/мин: не менее 1500 Материал—коррозионностойкий Количество лопаток: не менее 32 | комплект | 1 |
|  | Автоматизация, КИПиА включая шкаф управления | шкаф КИПиА выполнен в виде закрытого металлического шкафа Дверь шкафа представляет собой приборную панель, на которой размещается все органы управления, индикации, показывающие и регистрирующие приборы, панели оператора Род тока: переменный, однофазный, трехфазный Номинальное напряжение, В: 220, 400 Вид климатического исполнения: УХЛ4 | комплект | 1 |
|  | Доставка | Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика | усл.ед. | 1 |

2.  Место поставки товара: Мурманская обл., Городской округ ЗАТО Александровск, г. Гаджиево, в/г 1, котельная № 98

3. Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 45 календарных дней.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором