Техническое задание

на оказан﻿​﻿﻿﻿‌​﻿​﻿‍⁠‍﻿⁠‌﻿﻿‍⁠​‍‌﻿﻿‌﻿‍‌‍⁠⁠⁠‍‍﻿‍​​⁠​⁠‍‌ие услуг по обслуживанию комплексной системы автоматической пожарной сигнализации

- Предмет закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, объектовой станции РСПИ извещений о пожаре «Стрелец-Мониторинг» и техническое обслуживание ОЗК.

ОКПД 2: 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности

- Место выполнения работ: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Карла Маркса, здание 2Б

- Срок выполнения работ: Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации осуществляется ежемесячно, с 01.09.2026 года до 31.08.2027 года(включительно).

- Этап оказания услуг:

Эксплуатационно-техническое обслуживание:

Ежемесячное подписание актов выполненных работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарно-охранной сигнализации, и техническому обслуживанию оборудования.

Плановое (профилактические и регламентные работы) техническое обслуживание осуществляется по календарному плану по рабочим дням с 8:00 до 17:00 часов (время местное). При авариях и внештатных ситуациях время согласуется с Заказчиком, но не позднее 1 (одного) часа с момента получения заявки для устранения неисправностей.

Персонал Исполнителя, по вызову Заказчика, обязан в течение 1 (одного) часа прибыть для устранения неисправностей:

- при возникновении сбоев и неисправностей в работе аппаратуры;

- при срабатываниях систем, ложных срабатываниях;

- по требованию надзорных органов;

- в случаях ликвидации последствий воздействия неблагоприятных климатических или производственных условий.

Устранение неисправностей производится в течение 4 (четырех) часов с момента получения указанного устного уведомления.

Результат оказываемых услуг должен обеспечить поддержание системы АПС и СОУЭ в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока оказания услуг.

- Объем оказываемых услуг:

5.1. Услуги по ежемесячному техническому обслуживанию включают в себя:

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации системы автоматической пожарно-охранной сигнализации, речевого оповещения;

- осуществление плановых регламентных работ, необходимых для поддержания системы в исправном рабочем состоянии в объёме, предусмотренном законодательством по пожарной безопасности;

- проверку работоспособности системы совместно с представителем «Заказчика» и отметкой в журнале регистрации работ по ТО и ППР;

- оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах, касающихся эксплуатации систем, включая составление инструкций по эксплуатации систем;

- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы системы;

- строгое соблюдение периодичности и объема работ, предусмотренных технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- осуществление своевременной замены отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены.

5.2. Услуги по планово-предупредительному ремонту и замене оборудования включают в себя, в том числе:

- работы планово-предупредительного характера для поддерживания оборудования в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей оборудования, проверку технического состояния его внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов оборудования, выработавших ресурс или пришедших в негодность, производимых с целью восстановления работоспособного состояния оборудования и деталей (изделий) в процессе эксплуатации, без предварительного назначения, по результатам контроля технического состояния, проводимого при Техническом обслуживании или в результате отказа оборудования, обеспечение материально-техническими ресурсами;

- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе пожара, отключение охранной сигнализации на объекте Заказчика, Исполнитель незамедлительно оповещает соответствующие службы для ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации.

5.3. Оценку работоспособности СОУЭ проводит обслуживающая организация не реже двух раз в год посредством проведения испытаний системы, заключающихся в проверке правильности функционирования ее основных режимов, а также соответствия ее технических характеристик требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности. По результатам составляют Акт проверки (испытаний) работоспособности по форме, который подписывает руководитель объекта и обслуживающая организация.

5.4. Исполнитель при оказании услуг руководствуется утвержденным Заказчиком Регламентом технического обслуживания систем противопожарной защиты «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией».

- Виды выполняемых работ

6.1. Техническое обслуживания систем АПС

| № п/п | Перечень работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр основных частей установки (приемно-контрольных устройств (приборов), шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) – на отсутствие повреждений коррозии, грязи, прочности крепления и т.п. | 1 раз в месяц |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемно-контрольном устройстве (приборе). | 1 раз в месяц |
| 3. | Контроль происшедших неисправностей (отключение питания, разряд аккумулятора, несанкционированное вскрытие, контроль целостности сигнальных линий, короткое замыкание и обрыв линий, утечка, повышенное сопротивление) | 1 раз в месяц |
| 4. | Проверка работы извещателей в дежурном режиме, поступление сигнала при срабатывании ИП согласно индивидуальной методике | 1 раз в месяц |
| 5. | Контроль светового и звукового оповещения, проверка работоспособности в «Дежурном режиме» и режиме «Пожар». | 1 раз в месяц |
| 6. | Контроль речевого оповещения о пожаре при совместной работе с автоматизированной системой оповещения и управления эвакуацией. | 1 раз в месяц |
| 7. | Контроль устойчивости системы при переходе с основного питания на резервное и обратно (наличие и исправные сетевые предохранители, контроль состояния аккумуляторных батарей с проверкой режимов «Заряд», «Разряд», согласно индивидуальной методике обслуживания. | 1 раз в месяц |
| 8. | Контроль напряжения блока питания и исправности цепей коммутации. | 1 раз в месяц |
| 9. | Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.п.), согласно индивидуальной методике обслуживания. | 1 раз в месяц |
| 10. | Профилактические работы | 1 раз в месяц |
| 11. | Проверка работоспособности установки. | 1 раз в месяц |
| 12. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно |
| 13. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | Ежегодно |

6.2. Технического обслуживания системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

| № п/п | Перечень работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка включения световых и звуковых оповещателей. | 1 раз в месяц |
| 2. | Проверка соответствия размещения звуковых оповещателей и светоуказателей проектной документации и планам эвакуации | 1 раз в месяц |
| 3. | Проверка уровня громкости оповещения, достаточной видимости световых оповещателей, централизованного включения световых сигналов и световых указателей направления движения к эвакуационным выходам и зонам безопасности. | 1 раз в месяц |
| 4. | Измерение характеристик основного источника питания и аккумуляторных батарей | 1 раз в месяц |
| 5. | Проверка работы оповещения от резервного питания | 1 раз в месяц |
| 6. | Осмотр линий и измерение характеристик | Ежегодно |

6.3. Техническое обслуживание объектовой станции РСПИ извещений о пожаре «Стрелец-Мониторинг»

| № п/п | Вид услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр системы в целом на предмет выявления изменений в монтаже, механических повреждений, запыленности и загрязнения. | 1 раз в месяц |
| 2. | Проверка наличия и целостности пломб, прочности монтажа. | 1 раз в месяц |
| 3. | Очистка от пыли, грязи, при необходимости с частичным демонтажем. | 1 раз в месяц |
| 4. | Проверка клеммных соединений на предмет качества монтажа и наличия следов окислов с последующей их прочисткой и перетяжкой. | 1 раз в месяц |
| 5. | Проверка соответствия номиналу и исправность предохранителей. | 1 раз в месяц |
| 5. | Проверка внешним осмотром состояния монтажа кабелей, сигнальных линий с последующими ремонтно-восстановительными работами. | 1 раз в месяц |
| 6. | Проверка блока питания: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи. | 1 раз в месяц |
| 8. | Измерение напряжения аккумуляторных батарей в автономных источниках питания. В случае несоответствия аккумуляторных батарей паспортным данным – проведение работ по их зарядке или замене. | 1 раз в месяц |
| 9. | Замена аккумуляторных батарей. | По необходимости |

6.4. Техническое обслуживание ОЗК

| № п/п | Перечень работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр основных частей установок | 1 раз в месяц |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации. | 1 раз в месяц |
| 3. | Проверка работы ОЗК и АСВВ в дежурном режиме, поступление сигнала при срабатывании ИП согласно индивидуальной методике | 1 раз в месяц |
| 4. | Контроль напряжения блока питания и исправности цепей коммутации. | 1 раз в месяц |
| 9. | Проверка работоспособности составных частей установки ОЗК и АСВВ согласно индивидуальной методике обслуживания. | 1 раз в месяц |
| 10. | Профилактические работы | 1 раз в месяц |
| 11. | Проверка работоспособности установки. | 1 раз в месяц |
| 12. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно |
| 13. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в три года |

- Общие требования

Нормативно-правовая база оказания услуг.

Исполнитель проводит техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах Заказчика в соответствии с требованиями действующего законодательства, Государственных стандартов ГОСТ Р и сводов правил:

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановлением от 23 декабря 2021 года N 2425 Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации;

- Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)";

- - ПРИКАЗ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;

- ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 903н Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ;

- СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» ;

- ГОСТ Р 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию;

- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» ;

- ГОСТ 27990-88 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования;

- РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ" (утв. Минэлектротехприбором СССР) ;

- РД 009.01-96 Типовой регламент технического обслуживания пожарной сигнализации.

- Требования к исполнителю:

- наличие у Исполнителя действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений либо документа, содержащего сведения о регистрационном номере указанной лицензии из реестра лицензий МЧС России в области пожарной безопасности (Постановление 957 Об организации лицензирования отдельных видов деятельности). Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

- Исполнитель оказывает услуги обученными, аттестованными, квалифицированными и имеющими сертификаты (удостоверения) специалистами;

- Исполнитель должен применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части. Используемые оборудование и материалы должны иметь декларации или сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности, в случае если используемые оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации;

- Исполнитель должен до начала оказания услуги (не менее чем за 3 рабочих  дня до начала оказания услуг) представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, номеров телефонов Исполнителя и автотранспорта Исполнителя, задействованных при оказании услуг Заказчику, без предварительного запроса со стороны Заказчика;