Техническое задание

на поставку и монтаж холодильного оборудования

для нужд АО «Горзеленхоз» г. Иркутска

1. Наименование выполняемых работ: поставка и монтаж холодильного оборудования

ОКПД 2: 33.20.29.000 - Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

ОКПД 2: 28.25.30.110 Комплектующие (запасные части) холодильного и морозильного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

«Камера магазин»

(имеющееся оборудование у Заказчика)

Виды и количество (объем) выполняемых работ:

| Параметр | Камера хранения цветов |
| --- | --- |
| Размеры внутренние, м | 10х20х 3.9 |
| Дверь | 3000 х 2500 открыта не более 1 ч в сутки. |
| Темп. режим, 0С | 2 …6 0С |
| Время охлаждения, ч | 24 ч |
| Вид продукта | цветы |
| Темп. продукта начальная, 0С | +220С |
| Темп. продукта конечная, 0С | +2 0С |
| Емкость камеры | 60 000 кг |
| Суточный грузооборот | 3 500 кг |
| Стены | 100 мм минвата |
| Потолок | 150 мм минвата |
| Пол | Стяжка бетон 150мм,50 мм ППУ, грунт |
| Темп. окр. воздуха, 0С | не выше +35 0С не ниже-400С |
| Особые требования заказчика | Скорость движения воздуха 0.3 м/с |

«Холодильник витрина»

(имеющееся оборудование у Заказчика)

| Параметр | Камера хранения цветов |
| --- | --- |
| Размеры внутренние, м | 4х2.2х 2.8 |
| Дверь | 800 х 1800 открыта не более 1 ч в сутки. |
| Темп. режим, 0С | 2 …6 0С |
| Время охлаждения, ч | 24 ч |
| Вид продукта | цветы |
| Темп. продукта начальная, 0С | +220С |
| Темп. продукта конечная, 0С | +2 0С |
| Емкость камеры | 1500 кг |
| Суточный грузооборот | 200 кг |
| Стены | Двойной стеклопакет Очень высокая солнечная нагрузка. |
| Потолок | 50 мм ППУ |
| Пол | Стяжка бетон 150мм,50 мм ППУ, грунт |
| Темп. окр. воздуха, 0С | не выше +35 0С не ниже-400С |

Спецификация оборудования необходимое к поставке и монтажу Подрядчиком:

| Камера хранения №1 |  |
| --- | --- |
| Наименование | Количество |
| Централь на базе двух компрессоров Bitzer 4EES – 4Y M, Д2, W. Холодопроизводительность 28,8 кВт при Ткип: - 4. Максимальная потребляемая мощность: 13,8 кВт | 1 |
| Конденсатор SEST LU – VE 632 – 100 | 1 |
| Двухпоточный воздухоохладитель HED 3503 47 4ND | 3 |
| Щит управления ЩУ – Д2 – 4 | 1 |
| Расходные материалы для системы холодоснабжения камеры №1: - Холодильная автоматика, контроллеры - Запорная арматура, шаровые, соленоидные, терморегулирующие вентили и фильтры - Труба медная бесшовная, фитинги для медных трубопроводов, припой медно–фосфорный с содержанием серебра теплоизоляция - Масло РОЕ 32, припой медно–фосфорный с содержанием серебра, хладагент R507A - Крепежные, монтажные материалы - Канализационные трубы и отводы для монтажа системы слива конденсата - Электромонтажные изделия, труба гофрированная, кабели ГОСТ согласно нагрузки потребителей, автоматические выключатели, провод электрический нагревательный. - Проектирование и изготовление несущих металлоконструкций (рам) для установки блоков оборудования - Услуги грузоподъемной техники для монтажа внешних блоков - Проведение испытаний электроустановки с оформлением протоколов и актов - Гидравлические испытания трубопроводов электроустановки с оформлением протоколов и актов - Разработка проектной документации на бумажном и электронном носителе | 1 комплект |
| Камера хранения №2 |  |
| Компрессорно-конденсаторный блок на базе YM70E1S, 8кВт | 1 |
| Двухпоточный воздухоохладитель HED 3503 47 4ND | 1 |
| Щит управления ЩУ – Д2 – 1 | 1 |
| Расходные материалы для системы холодоснабжения камеры №2 - Холодильная автоматика, контроллеры - Запорная арматура, шаровые, соленоидные, терморегулирующие вентили и фильтры - Труба медная бесшовная, фитинги для медных трубопроводов, припой медно–фосфорный с содержанием серебра теплоизоляция - Масло РОЕ 32, припой медно–фосфорный с содержанием серебра, хладагент R507A - Крепежные, монтажные материалы - Канализационные трубы и отводы для монтажа системы слива конденсата - Электромонтажные изделия, труба гофрированная, кабели ГОСТ согласно нагрузки потребителей, автоматические выключатели, провод электрический нагревательный. - Проектирование и изготовление несущих металлоконструкций (рам) для установки блоков оборудования - Услуги грузоподъемной техники для монтажа внешних блоков - Проведение испытаний электроустановки с оформлением протоколов и актов - Гидравлические испытания трубопроводов электроустановки с оформлением протоколов и актов Разработка проектной документации на бумажном и электронном носителе | 1 комплект |

2. Виды выполняемых работ:

2.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации и данному техническому заданию.

2.2. Объёмы выполнения работ:

- Подбор оборудования, подготовка исполнительной документации, монтажных работ должно строго соответствовать данному Техническому заданию и Исходным данным;

- Подбор, поставка и монтаж среднетемпературной централи холодильной установки «Камера №1);

- Подбор, поставка и монтаж компрессорно-конденсаторного блока «Камера №2»;

- Расчёт, поставка материалов и монтаж холодильных трасс с учётом уже смонтированных инженерных сетей здания;

- Подключение оборудования к холодильным трассам, канализации (сделаны выпуски диам. 50 и 100 на отметке 0.000) и к электропитанию;

- Пусконаладочные работы;

- Температурный режим камер и торговой холодильной мебели согласно исходным данным в данном техническом задании.

3. Место выполнения работ: 664023, г. Иркутск, ул. Омулевского, дом № 49

4. Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

# 4.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:

# - утверждённый план график выполнения работ;

# - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

# - список машин и оборудования необходимых в производстве работ;

- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

5. Общие требования к выполнению работ:

5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания.

5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы повреждённого имущества за счёт собственных средств.

5.3. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. Участок производства строительно-монтажных и иных работ должен быть надёжно огорожен, надёжно препятствуя доступу на объект посторонних лиц, в том числе детей, их законных представителей, работников Заказчика.

5.4. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несёт Подрядчик;

5.5. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несёт Подрядчик;

5.6. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несёт по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

5.7. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.

5.8. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.

5.9. До подписания акта о приёмке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.

5.10. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счёт Подрядчика в специально отведённые для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).

5.11. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счёт.

5.13. Заказчик имеет право:

- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;

- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;

- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;

- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;

- отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

6. Требования к качеству материалов (товаров):

6.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

6.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2019 «Организация строительства»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 109.13330.2012 «Холодильники» (актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87)

- СТО НОСТРОЙ 2.23.164-2014 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство холодильных центров. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»

- ГОСТ Р 70095—2022 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка систем холодоснабжения».

- ГОСТ Р 71541-2024 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Холодильные центры. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ»

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 №68 «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем».

- ГОСТ 33662.2-2015 (ISO 5149-2:2014) «Холодильные системы и тепловые насосы.

- ГОСТ Р 71541-2024 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Холодильные центры. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ».

- Все монтажные работы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данным видам работ. Монтаж трубопроводов необходимо вести с учетом «Правил по охране труда при эксплуатации холодильных установок», утверждённых приказом Минтруда России от 23.12.2014 №1104н.

- Все электромонтажные работы должны соответствовать правилам устройства электрических установок, СП 76.13330.2016 (Электротехнические устройства): Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.

7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).

8.1. Результатом работы являются выполненные работы по поставке и монтажу холодильного оборудования на объекте отвечающий требованиям технической и санитарной безопасности.

8.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформляется актом о приёме выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

8.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- проект производства работ на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров

Проект включает в себя следующее:

- сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха;

- сведения о хладагентах, хладоносителях, маслах их параметры, объемы и массы, содержащиеся в каждой системе;

- описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении размеров и теплоизоляции трубопроводов;

- обоснование принятых систем и принципиальных решений по холодоснабжению;

- таблица тепловых нагрузок на систему холодоснабжения;

- таблица технических характеристик холодильного оборудования с обозначениями с привязкой к чертежам и схемам;

- описание технических решений, обеспечивающих надежность работы системы в экстремальных условиях;

- технические данные по моторесурсу холодильного оборудования, с периодами технического обслуживания.

Чертежи раздела холодоснабжения включающие:

- Общие данные;

- Общий план расстановки холодильного оборудования;

- План размещения воздухоохладителей в холодильных камерах и цехах;

- План трассировки фреоновых трубопроводов (с указанием диаметров трубопроводов, высотных отметок, узлов крепления участков трубопроводов, мест прохода строительных конструкций);

- План расположения компрессорного отделения и конденсаторных установок;

- Гидравлическая схема холодильной установки с указанием марок и моделей оборудования, номерами линий оборудования;

- Принципиальная схема холодильной машины;

- Сборочные и монтажные чертежи.

Раздел электрической части холодоснабжения, включающий:

- Электрические схемы холодильного оборудования;

- Однолинейная электрическая схема;

- Общий вид щитов управления оборудования, холодильных камер, холодильных машин с компоновкой элементов;

8.4 Протокол испытаний электроустановки в целом

8.5 Эксплуатационный паспорт на холодильную установку в целом, разработанный поставщиком в соответствии с рекомендациями «Правил по охране труда при эксплуатации холодильных установок», утверждённых приказом Минтруда России от 23.12.2014 №1104н и включающий все сведения предусмотренные ГОСТ 12.2.233-2012 Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности, ПБ 09-592-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем», федеральные нормы и правила (ФНП) «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

8.6 Инструкции по эксплуатации:

- Холодильной машины;

- Конденсаторных установок;

- Воздухоохладителей.

8.7 Акты настройки параметров холодильного оборудования

8.8 Акт проведения пусконаладочных работ

8.9 Акты пайки, опрессовки и вакуумирования системы.

8.10 Акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

8.11 Сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляра;

8.12 Акт выполненных работ на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров

9. Требования по объёму гарантий качества работ

9.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счёт допущенных по его вине недостатков, выявленных после приёмки работ.

9.2. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведённого самим Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами.

9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов),Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Подрядчик обязан устранить возникшие повреждения на сетях, находящихся на гарантийном обслуживании в течение 24 часов с момента оповещения Заказчиком.

9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

9.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

9.6. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

9.7. Подрядчик не несёт ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причинённый результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

9.8. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.