
УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству ООО «ПЭК»

______________ В.Ф.Исхаков

«___» ______________ 2026г. 

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

выполнение полного комплекса работ по монтажу линии электропередач для нужд ООО «ПЭК»
1.Общие сведения.

1.1 Наименование, условные обозначения.
Полное наименование работ: монтаж  линии ВЛ-0,4 кВ  от КТП-ПЭК- Полигон 6/0,4 кВ ВРУ-0,4кВ    с установкой силового шкафа 0,4 кВ, дополнительных19 железобетонных опор и 1 Автоматического выключателя на 200А в ВРУ-0,4кВ КТП-ПЭК-Полигон 6/0,4 кВ для Инсинератора «МАРС ВИ-8000» (установки для высокотемпературного термического обезвреживания и утилизации отходов).
1.2. Область применения.
Настоящее Описание предмета закупки содержит основные требования к выполнению работ по строительству линий ВЛ-0,4кВ к электрическим сетям ООО «ПЭК».
1.3. Наименование и адрес Заказчика:
Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания» (ООО «ПЭК»), 423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, проезд Автосборочный, д. 29/63 (далее – объект).
1.4. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

1.4.1.
Нормативные акты федерального уровня:

-
Земельный кодекс Российской Федерации;

-
Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-
Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 №145;

-
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. от 26.08.2013) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
-
Письмо Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 №19088-СК/08 «О применении положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

-
ГОСТ Р 21.101-2026. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

-
Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 №102-ФЗ Об обеспечении единства измерений;

-
СП 13-102-2003 «Свод правил. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

1.4.2.
Отраслевые НТД:

-
ПУЭ (действующее издание);

-
ПТЭ (действующее издание);

-
Приказ Минэнерго России от 03.08.2018 N 630 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2018 N 52023);

-
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н);

-
СТО 34.01-21.1-001-2017 Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110кВ. Требования к технологическому проектированию;

-
Прочие, влияющие на результаты проектирования нормативные документы, по требованию заказчика или по предложению проектной организации.

2. Сроки выполнения работ:
2.1. Срок начала работ – с момента заключения договора.

2.2. Срок окончания работ – 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора.

3. Место выполнения работ: г. Набережные Челны, в районе н.п. Сарайлы, Полигон ТБО

4. Состав работ: 

4.1. Монтажные работы, в соответствии с рабочим проектом и сметой разработанными Подрядчиком и согласованными с Заказчиком.

4.2. Подготовить полный пакет документов для сдачи в Приволжское управление Ростехнадзора согласно перечню документов Ростехнадзора, согласовывается с Заказчиком.
4.3. Допуск в эксплуатацию вновь смонтированного оборудования и электрических сетей в Приволжском управлении Ростехнадзора, согласовывается с Заказчиком.
5. Вид работ
5.1. Строительство линий ВЛ 0,4 кВ от КТП-ПЭК- Полигон 6/0,4 кВ общая длина 600м, с установкой 19 железобетонных опор схема установки опор согласовывается с Заказчиком.
5.2. Установка одного Автоматического выключателя на 200А в РУ 0,4 кВ КТП-ПЭК- Полигон 6/0,4 кВ согласовывается с Заказчиком.
5.3. Силовой шкаф 0,4кВ согласовывается с Заказчиком.

5.4. Схема силового шкафа 0,4кВ согласовывается с Заказчиком.


 6.Основные характеристики объекта
	
	

	6.1.
ВЛ 0,4кВ
	

	Кол-во линий
	1(одна)

	Кол-во цепей
	трехфазная

	Номинальное напряжение
	0,4 кВ

	Длина трассы ориентировочно одной линии
	600м

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	определяется в проекте

	Число часов использования максимума нагрузки
	определить проектом

	Прочие особенности ЛЭП 0,4кВ
	Тип опор ВЛ железобетонные опоры
Тип, марка и сечение провода рекомендуется провод марки СИП4*95.

Арматура – специальная для монтажа и подвески СИП; предусмотреть специальные стационарно установленные устройства (прокалывающие зажимы) переносного заземления.

Предусмотреть выборочную защиту опор ВЛ от наезда и повреждения;

Предусмотреть защиту от грозовых перенапряжений.

Предусмотреть оснащение проектируемой ВЛ информационными знаками и плакатами безопасности.

Трассу проектируемого участка ВЛ определить проектом с учетом прохождения по муниципальным и государственным земельным участкам, свободным от прав пользования иными лицами. В случае пересечения автомобильных дорог предусмотреть размещение опор за полосами отвода дорог.



7. В составе проекта предусмотреть
7.1.
Обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по объекту в т.ч. предполагаемые места размещения трассы ВЛ 0,4кВ и силового шкафа 0,4кВ.

7.2.
Определить для ВЛ-0,4кВ:

−
Расчет существующих и присоединяемых нагрузок воздушной линии;

−
Характеристики пропускной способности воздушной линии;

−
Тип опор, марку и сечение проводов;

−
Профили пересечения воздушных линий между собой, с сооружениями связи, сигнализации, проводного вещания, с инженерными коммуникациями и сооружениями, с водными пространствами;

−
Защиту от грозовых и внутренних перенапряжений.

−
Определить способ заземления при выводе в ремонт. Требования к эксплуатации и испытаниям, согласно ПОТЭЭ гл. XXII.
−
Необходимый объем работ по благоустройству и озеленению территории после выполнения работ.

7.3.
Технические решения, схемы подключения, метрологические характеристики, типы и параметры приборов учета и измерительных трансформаторов, каналы передачи данных, место и способ организации коммерческого учета электроэнергии определить проектом в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.


7.4.
В случае необходимости принятия дополнительных технических решений, не предусмотренных данным техническим заданием, в проектной документации привести соответствующие обоснования, включающие в себя пояснения и ссылки на нормативные документы, с приложением необходимых расчетов.


8.Особые условия
8.1. Разработанная документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. 
9. Поставка оборудования и материалов
9.1. Требования к условиям поставки.

9.1.1. Материалы и оборудование поставляет Подрядчик в полном объеме проекта.

9.1.2. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком в полном объеме согласно смете (время, место разгрузки, место хранения определяет Заказчик), но без нарушения условий договора и данного Описания предмета закупки.

9.2. Общие требования к условиям поставки: 

· подрядчик поставляет оборудование и материалы своими силами и за свой счет на объект;

· подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов до подписания “Акта о приемке работ” КС-2.

9.3. Требования к поставляемым материалам

9.3.1. Общие технические требования к поставляемой продукции:

· продукция должна быть новой и ранее не использованной;

· продукция должна соответствовать стандартам, требованиям ГОСТов и ТУ;

· продукция должна иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяться сертификатами соответствия и сертификатами безопасности, свидетельствами о поверке;

· оборудование и материалы должны поставляться в соответствии с заказными спецификациями и т.д.

9.3.2. Сертификаты на использованные для строительства оборудование, материалы и запасные части Подрядчик предоставляет до начала выполнения работ. Подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов.

10. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

10.1. Требования к производству работ:

10.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом, в полном объеме и с хорошим качеством.

10.1.2. Работы выполняются в действующих электроустановках.

10.1.3. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений. 

10.1.4. До начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ, и закрыть ордер по окончании работ.

10.1.5. Подрядчик выполняет своими силами и средствами восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте. 
10.1.6. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами:

· ПУЭ;
· СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н);

· СТО 01.О11.01 – 2020 Издание: 3. Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала;

· Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изм.), утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 30.03.2023)

· Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002).
10.1.7. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:
· наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт;
· порядок допуска и производства работ согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957);
- наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам;
· наличие спецодежды, стойкой к воздействию электрической дуги согласно ГОСТ Р 12.4.234-2012.

11. Правила контроля и приемки работ

11.1. Заказчик организует строительный контроль за ходом строительства.
11.2. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (по формам №КС-2, №КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

11.3. Приемка ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, оформляется актами промежуточной приемки и актами освидетельствования скрытых работ.

11.4. При сдаче работ, этапа работ, подрядчик должен предоставить Заказчику технические акты на выполненные работы, протоколы наладки и испытаний, паспорта установленного оборудования, гарантийный паспорт, исполнительную документацию в соответствии с требованиями:

· СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87; 
· СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

· РД–11–05– 007; 

· И 1.13-07;
· Стандарт Общества СТО 01.Б4.01 – 2020 «Подтверждение и приемка объемов и качества СМР, выполненных строительными подрядными организациями на электросетевых объектах»;
· Стандарт Общества СТО 01.Б4.03-2020 «Разработка проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса»;
· Стандарт Общества СТО 01.Б7.04-2020 «Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса»;

· другими действующими нормативными документами.

11.5. Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется на основании и с оформлением “Справки о стоимости выполненных работ” КС-3.

12. Гарантии подрядной организации
12.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки.

12.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.
13. Другие требования
13.1. До подачи конкурсной заявки Подрядчик имеет право в присутствии представителя Заказчика посетить за свой счет место производства работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а также для решения с Заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, подрядчик несет самостоятельно без предъявлений претензий Заказчику.
13.2. До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.
13.3. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.


 13.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
 13.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
Составил

инженер-энергетик                                                                    Н.Н. Дресвянников

