## Лист1
Опросный лист на заказ оборудования КРУН-6кВ (РП-6кВ)
1 | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  | 2КРУН ф.11-17
2 | Порядковый номер камеры |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
3 | Номинальное напряжение |  |  | 6 кВ
4 | Номинальный ток сборных |  |  | 1000А
шин
5 | СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ
6 | Назначение камеры |  |  |  |  | Ввод | Отх. линия ТП-546 | Отх. линия
7 | Обозначение камеры.Тип |  |  |  |  | КСО-366 | КСО-366 | КСО-366
8 | Выключатель: |  | Тип |  |  | Выключатель нагрузки ВНА | Выключатель нагрузки ВНА | Выключатель нагрузки ВНА
9 |  |  | Ток |  |  | 630 А | 630 А | 630 А
10 | Элементы блокировки (электромагнит+механич) |  |  |  |  | + | + | +
11 | Марка, кол-во и сечение кабельных линий, (шт. х мм2) |  |  |  |  | АСБ-3х120 мм² | ААБл-3х50 мм² | АСБ-3х120 мм²
12 | Примечание |  |  |  | Исполнение — наружное, всепогодное (КРУн), киоскового типа, полной заводской готовности.
13 |  |  |  |  | Материал стен — оцинкованный стальной лист
14 |  |  |  |  | Каркас — горячеоцинкованная сталь. Все металлоконструкции — антикоррозийное покрытие не менее 80 мкм
15 |  |  |  |  | Двери — металлические, с замком и уплотнителем.
16 |  |  |  |  | Таблички знаков безопасности на дверях КРУН
|  | Главный инженер |  |  |  |  | Тухбатуллин И.Г.
|  | Начальник ПТО |  |  |  |  | Мазоватов Е.Л.
|  | Начальник ТПиКЛ |  |  |  |  | Шаймарданов М.Д.