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	№
	Наименование товара/ ОКПД2/П.О.З. 
	Технические характеристики (примерные описания могут изменяться)
	Единицы измерения
	Количество, цена

	
	
	
	
	количество
	Страна происхождения товара

	1. 
	Затвор дисковый поворотный Ci Ду40 или эквивалент/ 28.14.13.132/О
	Ру16 межфланцевый, корпус - чугун серый EN-GJL-250, диск - ковкий чугун EN-GJS-400-15, уплотнение - EPDM, с рукояткой
Диаметр условный Ду(Dn): 40 мм
Давление условное Ру(Pn): 16 бар
Строительная длина: 30 мм
Температура рабочей среды макс.: 130 °С
Тип присоединения: межфланцевый
Управление: рукоятка
Наличие концевых выключателей: нет
Класс материала корпуса: чугун
Класс материала диска: чугун
Материал уплотнения: EPDM
Класс герметичности: A
Габаритные и установочные размеры затвора дискового поворотного Ci Ду40 Ру16:
DN - 40 мм
D1 - 110 мм
H1 - 65 мм
H2 - 125 мм
H3 - 20 мм
E - 60 мм
L - 30 мм
n-d0 - 4-18 мм
	шт.
	2
	

	2. 
	Затвор дисковый поворотный Ci Ду50 или эквивалент/ 28.14.13.132/О
	Ру16 межфланцевый, корпус - чугун серый EN-GJL-250, диск - ковкий чугун EN-GJS-400-15, уплотнение - EPDM, с рукояткой
Диаметр условный Ду(Dn): 50 мм
Давление условное Ру(Pn): 16 бар
Строительная длина: 30 мм
Температура рабочей среды макс.: 130 °С
Тип присоединения: межфланцевый
Управление: рукоятка
Наличие концевых выключателей: нет
Класс материала корпуса: чугун
Класс материала диска: чугун
Материал уплотнения: EPDM
Класс герметичности: A
Габаритные и установочные размеры затвора дискового поворотного Ci Ду50 Ру16:
DN - 50 мм
D1 - 125 мм
H1 - 73 мм
H2 - 135 мм
H3 - 20 мм
E - 60 мм
L - 30 мм
n-d0 - 4-18 мм
	шт.
	5
	

	3. 
	Затвор дисковый поворотный Ci Ду80 или эквивалент/ 28.14.13.132/О
	Ру16 межфланцевый, корпус - чугун серый EN-GJL-250, диск - ковкий чугун EN-GJS-400-15, уплотнение - EPDM, с рукояткой
Диаметр условный Ду(Dn): 80 мм
Давление условное Ру(Pn): 16 бар
Строительная длина: 40 мм
Температура рабочей среды макс.: 130 °С
Тип присоединения: межфланцевый
Управление: рукоятка
Наличие концевых выключателей: нет
Класс материала корпуса: чугун
Класс материала диска: чугун
Материал уплотнения: EPDM
Класс герметичности: A
Габаритные и установочные размеры затвора дискового поворотного Ci Ду80 Ру16:
DN - 80 мм
D1 - 160 мм
H1 - 95 мм
H2 - 150 мм
H3 - 20 мм
E - 60 мм
L - 40 мм
n-d0 - 4-18 мм
	шт.
	5
	

	4. 
	Затвор дисковый поворотный Ci Ду100 или эквивалент/ 28.14.13.132/О
	Ру16 межфланцевый, корпус - чугун серый EN-GJL-250, диск - ковкий чугун EN-GJS-400-15, уплотнение - EPDM, с рукояткой
Диаметр условный Ду(Dn): 100 мм
Давление условное Ру(Pn): 16 бар
Строительная длина: 55 мм
Температура рабочей среды макс.: 130 °С
Тип присоединения: межфланцевый
Управление: рукоятка
Наличие концевых выключателей: нет
Класс материала корпуса: чугун
Класс материала диска: чугун
Материал уплотнения: EPDM
Класс герметичности: A
Габаритные и установочные размеры затвора дискового поворотного Ci Ду100 Ру16:
DN - 100 мм
D1 - 180 мм
H1 - 110 мм
H2 - 180 мм
H3 - 23 мм
E - 60 мм
L - 55 мм
n-d0 - 4-18 мм
	шт.
	2
	

	5. 
	Термометр стеклянный керосиновый СП-2/ 26.51.51.110/О
	Термометр СП-2П (0…+100)°С - 220/160 ц.д.1., керосин., (ГОСТ 28498-90). предназначен для измерения температуры в технических парогазосиловых установках и кипятильниках, для измерения температур соков и сиропов в сахарном производстве, температуры в кагатах при хранении сахарной свеклы и различных трубопроводах.
Конструктивно термометры СП-2П представляет из себя стеклянный термометр с прямой нижней частью, со вложенной шкалой или шкальной пластиной, в качестве термометрической жидкости используются керосин. Керосиновый термометр является более безопасным по сравнению с ртутным при практически схожей точности измерения. Удобная ножка делает его наиболее приспособленным для определения температуры паров кипящей смеси.
Диапазон: 0…+100°С
Цена деления: 1°С
Длина верхней части: 220 мм
Длина нижней части: 160 мм
Межповерочный интервал: 2 года
	шт.
	10
	

	6. 
	Автоматика САБК-8-110 М 3 (без ГГУ)/ 26.51.65.000/П
	Общие технические характеристики:
Наименование параметра, (ед. измерения)
Максимальное давление газа в сети, кПа
3,0
Номинальное давление газа в сети, кПа
1,3
Минимальное давление газа в сети, кПа
0,65
Стабилизированное давление газа на выходе из блока автоматики при давлении от 1,3 до 3 кПа, кПа
0,9±0,15
Максимальная пропускная способность по газу при давлении 1300 Па, м3/ч
11,8
Масса комплекта, кг, не более
3
Температура среды помещения котельной, °С
5-35
Диапазон настройки пределов регулирования температуры воды котла, °С
50-90
Разряжение в топке котла, Па
15-40
Размеры отверстия для подвода газа, дюймы;
G1-В
условный проход, Дy, мм
25
Инерционный период прекращения подачи газа автоматикой при отсутствии тяги, сек., в пределах
10-60
Инерционный период прекращения подачи газа автоматикой при погасании запальной горелки, сек., в пределах
30-60
Инерционный период прекращения подачи газа автоматикой при появлении неплотности в импульсной системе, сек., не более
2
Инерционный период срабатывания автоматики при зажигании запальной горелки, сек, не более
30
	шт.
	3
	

	7. 
	Ингибитор коррозии и солеотложения на основе цинкового комплекса
оксиэтиледендифосфоновой кислоты ЭКОКОМПЛЕКСОНАТ ОЭДФ-25 или эквивалент/ 20.59.59.900/О
	ЭКОКОМПЛЕКСОНАТ ОЭДФ-25 является комплексным реагентом и позволяет: нижать коррозионную агрессивность воды и предотвращать образование железо-оксидной
накипи и отложений на поверхностях водогрейных и паровых котлов, систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения
постепенно отмыть ранее образовавшиеся железо-оксидные отложения и накипь
с оборудования
снизить стоимость подготовки воды в 3-4 раза по сравнению с традиционными методами
предназначен для применения как в замкнутых водооборотных системах, так и при
открытом водозаборе с условием соблюдения ПДК.
Емкость канистра 25 килограмм.
	шт.
	1
	



В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	№ п/п
	Наименование показателя
	Описание, значение

	1
	Требования к упаковке товара
	1. Безопасность товара должна соответствовать требованиям законодательства РФ

	2
	Требования к качеству товара  сертификации
	Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода. Поставщик должен представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары (Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащий обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»). Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, действующими на момент поставки товара.
Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика и (или) у третьих лиц). В случае обнаружения Заказчиком некачественного Товара, признанного таковым в установленном порядке, Поставщик обязан произвести его замену в течении 5 календарных дней со дня уведомления   Заказчиком



Закупка попадает под ограничения, преимущества и запреты допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и других нормативных актов.
«Пояснение для потенциальных поставщиков»
П - Преимущества товарам Российского происхождения = ЕАЭС (в ЕАЭС входят пять стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) 15% вычитается от цены заявки с товаром Российского происхождения, если поданы заявки с иностранным товаром;
О - Ограничения на иностранные товары, работы, услуги (если установлено ограничение, импортную продукцию нельзя приобрести, если в тендере присутствует заявка с российским товаром, который соответствует условиям закупки. Если объект закупки включает два и более товара, то «иностранной» считают заявку хотя бы с одним импортным товаром) в некоторых случаях Заказчик может потребовать подтверждение происхождения товара;
З - Запрет на приобретение иностранных товаров и услуг (заказчики могут приобрести только российскую продукцию из перечня данного постановления). 
Место, условия и сроки поставки товаров
Условия поставки (доставки): Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. Поставщик обязан обеспечить надлежащую упаковку Товара способную предотвратить его повреждение (порчу) во время перевозки к конечному пункту и хранения до момента передачи Товара Заказчику.
Транспортировка и погрузка-разгрузка осуществляется силами Поставщика.
Место поставки товара: Омская область, р.п. Крутинка, ул. Красный Путь, д. 196.
Срок поставки: в течении срока действия договора, но не позднее 04.09.2026 г. по заявкам Заказчика, поставка товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30.
Гарантийные обязательства: Поставщик гарантирует соответствие товара всем требованиям стандартов, технических условий и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

