Техническое задание 

на поставку котла RSA 100 для нужд МАУК "КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦКС"
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	25.21.12.000
	котел RSA 100
	
	✓
	


1. Объект закупки
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	котел RSA 100
	Вид топлива- газ природный, сжиженный бытовой газ LPG (пропан-бутан)
Давление газа перед котлом, при работе на

природном газе, мм. вод. ст

- минимальное 130
- номинальное 250
- максимальное 300
Давление газа перед котлом, при работе на

сжиженном газе, мм.вод ст., номинальное 280

Номинальная тепловая мощность, кВт-96

Номинальный расход природного газа, м³/час 11,2

Номинальный расход сжиженного газа, кг/ час 8,3

Разрежение за котлом, Па 20-40

Вид теплоносителя- вода питьевая
Водяной объем котла, л- 16

максимальное давление теплоносителя, Мпа 0,6

Площадь поверхности нагрева, м² 9,2

Температура теплоносителя обратка (миним.)/ подача (максим.), °С +60/+95

Коэффициент полезного действия котла, %, 93

Номинальный расход воды через котел, м³ час 4,2

Гидравлическое сопротивление котла, Мпа 0,05

Объем топки, м3  -0,06

Температура уходящих газов, °С 110

Коэффициент избытка воздуха * 1,8-2,2

Присоединительная резьба

патрубка подачи газа-1ʺ
патрубков системы отопления Ду 50

Размеры дымохода ø, мм 250

Напряжение питания, В 220

Напряжение питания, В 20
	шт
	2


2. Место поставки: 453020, Россия, Башкортостан Респ., Кармаскалинский р-н, с. Кармаскалы, ул. Садовая, 25к1.

3. Срок поставки: в течение 14 календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производится силами Поставщика. 

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

