УТВЕРЖДАЮ  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Пуско-наладочные работы «под нагрузкой» канализационных очистных сооружений в пгт. Березово, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра
 
1. Информация о КОС
Канализационные очистные сооружения (далее – в КОС) в ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Первомайская 38, построены в 2024-2026 гг. по проектной документации, шифр 30/20.13.07-ПР.ИОС7.1.Изм.5, Положительное заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения № 86-1-1-2-017129-2025 от 31.03.2025 г., выданное АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». 
На очистные сооружения поступают сточные воды от жилой застройки, административных и общественных зданий, предприятий местной промышленности по централизованной системе водоотведения (далее – ЦС ВО) пгт. Березово. Сточные воды собираются сетью канализации, поступают в КНС, откуда насосом перекачиваются на КОС. Привозные сточные воды - сточные воды, отбираемые из накопителей от жилых домов, в том числе многоквартирных, социально-бытовых учреждений, подключенных к централизованному водоснабжению, в которых они накапливались не более 7 сут., доставляются на сливную станцию ассенизационным транспортом (п.6.10.1 СП32.13330.2018).
Категория проектируемых КОС по мощности – небольшие (п.3.3в СП32.13330.2018).
Основные технологии очистки и доочистки, рассматриваемые как наилучшие доступные технологии для очистных сооружений, рекомендованы ИТС 10-2019. В проекте применена комбинированная технологическая схема, сочетающая технологию НДТ 8г «Биологическая очистка с удалением азота и биолого-химическим удалением фосфора» и НДТ 9а «Совместное применение НДТ 8 с фильтрами доочистки».
ОКПД 2: 43.22.11.150 Работы по монтажу канализационных систем
1.1.	Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 08.02.27 г.  
1.2.	Место выполнения работ: ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Первомайская 38
1.3.	Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметной документации, приложенной отдельными файлами) и данного технического задания.

2. Проектные параметры качества очищенных сточных вод
Проектная производительность КОС с учетом перспективного строительства нового благоустроенного жилья с централизованным горячим водоснабжением – 2000 м3/сут.
Таблица 1 – Проектные (расчетные) и фактические показатели концентраций загрязняющих веществ в поступающих сточных водах

	Показатель
	Концентрации загрязняющих веществ, г/м3

	
	Проектные (расчетные) показатели концентраций загрязняющих веществ
	КХА от 15.05.2026г.

	Взвешенные вещества
	265,75
	204

	БПК 5 
	237,99
	220
(расчетная величина)

	ХПК
	
	440

	Азот общий
	46,41
	50,74
(расчетная величина)

	Азот аммонийных солей
	34,91
	36,24

	Фосфор общий
	7,14
	12,99
(расчетная величина)

	Фосфор фосфатов Р-РО4
	3,97
	8,12



Концентрации загрязняющих веществ в очищенных сточных водах на сбросе в водоем приняты равными ПДКрх в соответствии СанПиН1.2.3685-21, Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2016г. N552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» представлены в таблицах 2,3.

Таблица 2 - Проектные показатели концентраций загрязняющих веществ в очищенных сточных водах
	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	ПДКрх
	Очищенная сточная вода

	1
	рН
	ед.
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	2
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	+ 0,25 к фону
	3,00

	3
	БПКполн
	мгО2/дм3
	3,00
	3,00

	4
	Аммоний-ион (N-NH4)
	мг/дм3
	0,50 (0,39)
	0,50 (0,39)

	5
	Нитрит-анион (N-NO3)
	мг/дм3
	0,08 (0,02)
	0,08 (0,02)

	6
	Нитрат-анион (N-NO2)
	мг/дм3
	40,00 (9,00)
	≤40,00 (9,00)

	7
	Хлорид-анион
	мг/дм3
	300,00
	-

	8
	Сульфат-анион
	мг/дм3
	100,00
	-

	9
	Фосфаты (Р-РО4)
	мг/дм3
	0,5 (0,20)
	≤0,5 (0,20)

	10
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,05
	0,05

	11
	АСПАВ
	мг/дм3
	0,50
	0,50



На поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного воздействия не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей.
Вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах сброса сточных вод не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты. Вода водного объекта в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического действия на тест-объекты.

Таблица 3 - Микробиологические показатели в очищенных обеззараженных сточных водах на выпуске в соответствие с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
	Показатели по видам микроорганизмов
	Содержание

	
	Допустимое
	Предусмотренное проектом

	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) (КОЕ/100 см3), не более
	<=500
	<=500

	Колифаги (БОЕ/100 см3), не более
	<=100
	<=100

	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы (Определение в 1 дм3)
	Отсутствие
	Отсутствие

	Возбудители кишечных инфекций вирусной природы (Определение в 10 дм3)
	Отсутствие
	Отсутствие

	Цисты и ооцисты патогенных простейших,
яйца и личинки гельминтов (Определение в 25 дм3)
	Отсутствие
	Отсутствие



3. Общая организационная структура производства ПНР 
Участниками производства ПНР «под нагрузкой» являются:
- эксплуатирующая организация;
- генеральный подрядчик строительства (лицо, осуществляющее строительство);
- головная пуско-наладочная организация (ПНО);
- поставщики оборудования — в части выполнения гарантийных обязательств и, при необходимости, поставки быстроизнашивающихся частей, фильтрационных элементов, узкоспециализированных реагентов и прочего;
- субподрядные монтажные организации — в части выполнения гарантийных обязательств.
Взаимоотношения и распределение функциональных обязанностей между участниками производства ПНР «под нагрузкой», включая ответственность за эксплуатацию КОС в этот период, определяются организационной схемой создания объекта и следующими из нее договорными отношениями на основе Федерального закона от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

4. Функционально-технологические зоны (ФТЗ) КОС
Основные процессы КОС:
- окисление органических веществ;
- окисление азота аммонийного до нитритов и нитратов (нитрификация);
- восстановление азота из образованных нитритов и нитратов в виде газа и удаление его из системы (денитрификация);
- биологическая дефосфотация (удаление фосфатов с избыточным активным илом);
- илоотделение (отстаивание);
- физико-химическая очистка от соединений фосфора в блоке доочистки – третичный отстойник, фильтры доочистки;
- обеззараживание очищенных сточных вод на УФО;
- механическое обезвоживание ила.
В составе технологического процесса КОС выделены следующие ФТЗ: 
- блок механической очистки; 
- блок усреднения сточных вод; 
- блок биологической очистки; 
- блок реагентного хозяйства; 
- блок доочистки и обеззараживания очищенных сточных вод; 
- блок обработки осадка; 
- воздуходувная.

5. Условия проведения ПНР «под нагрузкой»
ПНР «под нагрузкой» выполняют с целью пуска и вывода на проектный режим сооружений в целом и отдельных ФТЗ. 
Условия проведения ПНР «под нагрузкой» - завершение ПНР «вхолостую» после строительства/реконструкции, при наличии подписанного сводного акта о проведении наладки и испытаний оборудования «вхолостую».
ПНР «под нагрузкой» следует начинать после приемки законченного объекта строительства КОС в эксплуатацию согласно СП 68.13330.
Данный период эксплуатации КОС, завершенных строительством или реконструкцией, до положительного результата комплексных эксплуатационных испытаний является опытной (пробной) эксплуатацией согласно СП 517.1325800.
В соответствии с программой ПНР работы «под нагрузкой» осуществляют последовательно по стадиям очистки сточных вод.

К началу ПНР «под нагрузкой» Заказчику работ необходимо:
- обеспечить резерв узлов и материалов для ремонта оборудования, в соответствии с рекомендациями поставщиков;
- обеспечить необходимый запас реагентов на КОС;
- предоставить подрядным организациям возможность пользования информационно-коммуникационными сетями на договорной основе;
- обеспечить ПНР оборудованием для временных схем подключения, материалами и механизмами (если эти работы не учтены в программе ПНР и смете);
- обеспечить завоз (закачку) активного ила для запуска аэротенков. Место и количество завозимого активного ила определено Программой ПНР. При уменьшении количества завозимого ила относительно программы ПНР она подлежит корректировке с удлинением срока по расчету наращивания ила.

Эксплуатирующей организации следует:
- укомплектовать эксплуатационный персонал, необходимый для ввода пускового комплекса в эксплуатацию, с учетом предъявляемых квалификационных требований и с учетом обучения персонала, которое проводится ПНО;
- обеспечить сформированный персонал соответствующими допусками, в том числе организовать обучение всех работников, а также аттестацию работников эксплуатации ОПО;
- обеспечить персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
- осуществлять операции по эксплуатации КОС под руководством ПНО;
- рассмотреть и утвердить программу производственного контроля;
- развернуть химико-аналитическую лабораторию для организации производственного контроля, обеспечить аттестацию лаборатории и обучение персонала либо подготовить имеющуюся лабораторию к выполнению необходимого количества определений или для тех КОС, для которых анализы проводят на основе договора с внешней лабораторией, заключить соответствующий договор;
- до начала запуска КОС утвердить точки контроля и отбора проб, а также контролируемые параметры, организовать отбор и анализ проб исходного стока в аккредитованной лаборатории по всем контролируемым показателям;
- организовать разработку и получение разрешительных документов по водному объекту (решение, разрешение, договор) и иной разрешительной экологической документации, позволяющей осуществлять, в том числе, сброс сточных вод с превышением нормативной загрязненности на период ПНР «под нагрузкой»;
- обеспечить заключение договоров на снабжение объекта энергетическими ресурсами (вода, э/энергия, теплоснабжение) на период выполнения ПНР;
- осуществить контроль за качеством выполнения ПНР «под нагрузкой» и их безопасностью с организацией и проведением мероприятий по противопожарной безопасности на объектах пускового комплекса;
- организовать проведение технических совещаний;
- осуществить материально-техническое обеспечение реагентами, быстроизнашивающимися частями и материалами;
- обеспечить возможность вывоза с КОС образующихся отходов и обезвоженного осадка в соответствии с полученными разрешениями.

Базовыми функциями головной ПНО при ПНР «под нагрузкой» являются:
- подготовка, согласование и утверждение организационно-технических документов по проведению ПНР, включая уточнение программы ПНР «под нагрузкой» и детализацию сводного плана-графика;
- распределение объемов работ между участниками производства ПНР (на этапе детализации, согласования и утверждения сводного плана-графика);
- организация закупки для производства ПНР необходимого оборудования, приборов, инструментов, средств оперативной связи для собственного персонала, оборудования и материалов для проведения основных анализов собственными силами с помощью экспресс-тестов и/или проведения анализов в сторонней лаборатории;
- обучение персонала эксплуатирующей организации;
- разработка проекта программы производственного контроля;
- организация (осуществление) производства ПНР и координация действий всех участников ПНР;
- руководство действиями персонала эксплуатирующей организации на стадии пробной эксплуатации;
- вынесение на рассмотрение оперативного пускового штаба вопросов и предложений, касающихся организации и производства ПНР;
- подготовка и выдача технической документации по ПНР;
- подготовка технического отчета по результатам пусконаладки «под нагрузкой» с последующей его передачей заказчику, если это определено условиями договора.

6. Расчетная продолжительность этапов работ в составе ПНР «под нагрузкой»
Работы, выполняемые в ходе ПНР «под нагрузкой»:

6.1. Подготовительные работы – 5 недель
Головной ПНО должны быть выполнены следующие работы:
- сопоставление данных по качеству поступающих сточных вод с проектными данными;
- при необходимости — отбор проб и организация выполнения анализов, организация лабораторного контроля;
- при необходимости, по решению ПНО — проведение поверочных расчетов сооружений, уточнение технологических параметров;
- уточнение плана-графика ПНР «под нагрузкой»;
- разработка, согласование и утверждение рабочих программ ПНР «под нагрузкой».
По результатам поверочных расчетов составляется заключение, в котором дается оценка того, насколько проектные решения могут обеспечить проектные показатели.

6.2. Пуско-наладочные работы «под нагрузкой» - 24 недели
6.2.1. Наладка и испытания оборудования «под нагрузкой» - 13 недель
При выполнении ПНР «под нагрузкой» все оперативные переключения должен выполнять оперативный персонал эксплуатирующей организации.
Подачу сточной воды на сооружения следует увеличивать ступенчато, с учетом их подключения к нагрузке по одному (или в минимально возможном количестве), с проведением на запущенных сооружениях и оборудовании в их составе сначала индивидуальных ПНР и испытаний «под нагрузкой», а затем, при подаче нагрузки на весь узел, поузловых ПНР и испытаний.
При постепенной подаче прошедших механическую очистку сточных вод на сооружения биологической очистки остальной поступающий расход должен быть направлен в обход последних на выпуск.
Запуск сооружений биологической очистки, использующих аэротенки, предусматривает завоз цистернами «затравочной» биомассы с других действующих сооружений. Применение «затравочного» активного ила обеспечивает более надежный и предсказуемый технологический запуск аэротенков по сравнению с развитием собственной биомассы без «затравочного» ила. К тому же, период вывода сооружений на проектный режим работы при использовании «затравочного» активного ила в несколько раз меньше.
По возможности запуск аэротенков следует проводить в теплый период года.
Для запуска аэротенков следует завозить (закачивать) активный ил достаточного качества, оценивая его состояние по величине илового индекса и по качеству очистки, в том числе выносу взвешенных веществ.
Наращивание активного ила в аэротенках требует постоянного контроля илового индекса, дозы ила и, по возможности, гидробиологического контроля.
Результат этапа - наращивание аэробной биомассы, прежде всего гетеротрофной, с целью достичь высокой эффективности очистки от органических веществ, а также на формирование флокул активного ила с хорошими седиментационными свойствами (гидробиологический анализ). 
Показатели очищенной воды после вторичных отстойников по результатам химического анализа:
- БПК5=15-20 мгО2/л, 
- концентрация взвешенных веществ =15-20 мг/дм3.

6.2.2. Поузловые ПНР «под нагрузкой» - 14 недель
ПНР «под нагрузкой» осуществляют одновременно с запуском КОС на сточных водах.
По технологическим сооружениям и оборудованию выполняют следующие работы:
- операции по заполнению функционально-технологических узлов рабочей средой (сточной водой и осадками, по мере образования последних);
- отладку локальной автоматики решеток (включение-выключение в зависимости от разницы уровней сточной воды);
- отладку режимов откачки пескопульпы из песколовок в совокупности с работой скребковых механизмов (если таковые применяются);
- отладку автоматики управления подачей воздуха, уточнение уставок концентрации растворенного кислорода;
- отладку режимов перекачки возвратного активного ила и вывода избыточного активного ила;
- наладку установок доочистки
- наладку оборудования обезвоживания осадка на рабочей среде, отработку режимов.
По электротехническому оборудованию должны быть выполнены:
- техническое сопровождение наладки функционально-технологического узла;
- функциональные испытания электротехнического оборудования и систем;
- испытания устройств РЗА в соответствии с правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций.
По АСУ ТП должны быть выполнены проверка работоспособности и, при необходимости, корректировка:
- алгоритмов технологической функции сбора, обработки и отображения информации с последующей корректировкой, при необходимости;
- алгоритмов технологической функции ТС с последующей корректировкой при необходимости;
- алгоритмов технологической функции АВР с воздействием на исполнительные органы, ЗРА и с последующей их корректировкой, при необходимости;
- алгоритмов систем автоматического регулирования с определением и установкой статических и динамических настроек системы, и подтверждением качества регулирования;
- настроек концевых выключателей и указателей положения запорной и регулирующей арматуры.
При необходимости ПНО разрабатывает требуемые, в том числе новые и уникальные, программные коды с загрузкой их в АСДКУ/АСУ ТП.
В связи с тем, что поузловая наладка «под нагрузкой» при новом строительстве КОС осуществляется одновременно с процедурой запуска сооружений биологической очистки, при которой увеличение подачи сточных вод на эту и последующие ФТЗ может происходить поэтапно, полная проверка работоспособности отдельных узлов, требующая нагрузки, сопоставимой с проектной, может быть произведена только при подаче на данную ФТЗ этой нагрузки.
Работы по поузловой наладке следует считать завершенными, если технологическое и электротехническое оборудование ФТУ и все технические средства контроля и управления, включая программно-технические, функционируют в соответствии с техническими условиями и достигнутыми проектными показателями.

Результат поузловых ПНР «под нагрузкой»:
- соответствие качества очищенной сточной воды на выпуске проектным показателям (точка отбора проб – резервуар очищенной воды) (таблица 2);
- соответствие микробиологических показателей в очищенных обеззараженных сточных водах на выпуске проектным показателям (точка отбора проб – резервуар очищенной воды) (таблица 3);
- показатели (фактические) исходной воды после резервуара-усреднителя (точка отборы пробы – на входе в биореактор) соответствуют проектным (таблица 1): не более проектных; соотношение концентраций загрязняющих веществ соответствует нормативным соотношения согласно СП 32.13330.2018 изм.4 п.9.2.5.3 БПК/N-NH4/Р-РО4=100/5/1, таблице Г.1 БПК/N/ Р=100/19,5/3.

6.2.3. Комплексное опробование оборудования «под нагрузкой» 
Пусконаладку оборудования «под нагрузкой» заканчивают комплексным опробованием оборудования «под нагрузкой». Комплексное опробование оборудования проводят с целью подтверждения (определения) технических параметров и характеристик оборудования ввода пускового комплекса КОС, и оно предшествует его вводу в эксплуатацию.
Комплексное опробование оборудования КОС «под нагрузкой» должно предусматривать непрерывную работу основного и вспомогательного оборудования в проектном технологическом процессе на проектной среде в течение не менее 72 ч. Его проводят не ранее того, как на все сооружения КОС будет обеспечен прием всего проектного (либо всего поступающего в пределах проектного) расхода сточных вод и сооружения биологической очистки пройдут оба этапа запуска, т. е. начнут работу по проектной технологической схеме, с управлением по проектным решениям, но не ранее комплексных эксплуатационных испытаний (допускается одновременно с ними).
При проведении комплексного опробования «под нагрузкой» должна быть обеспечена регистрация технологических параметров работы оборудования, необходимых для определения соответствия (несоответствия) его характеристик проектным параметрам. 
Комплексное опробование оборудования «под нагрузкой» по схемам, не предусмотренным проектной документацией, не допускается.
Комплексное опробование оборудования «под нагрузкой» осуществляется персоналом эксплуатирующей организации. ПНО осуществляет контроль за ходом комплексного опробования, оказывает всестороннюю консультативную помощь оперативному персоналу эксплуатирующей организации в режиме круглосуточного дежурства.
Комплексное опробование оборудования «под нагрузкой» одновременно является гарантийными испытаниями отдельных единиц (комплексов) оборудования на соответствие паспортным характеристикам.
Примечание — Если требуемые условия проведения гарантийных испытаний оборудования не выполняются в ходе комплексного опробования оборудования «под нагрузкой», а также по иным причинам, допускается их проведение до комплексного опробования оборудования «под нагрузкой» (после окончания поузловой наладки) или после них.
Результат комплексного опробования оборудования «под нагрузкой»» в течение 72 часов: 
- соответствие технологических параметров работы оборудования, качества очищенной сточной воды проектным показателям:
- соответствие качества очищенной сточной воды на выпуске проектным показателям (точка отбора проб – резервуар очищенной воды) (таблица 2);
- соответствие микробиологических показателей в очищенных обеззараженных сточных водах на выпуске проектным показателям (точка отбора проб – резервуар очищенной воды) (таблица 3);
- показатели (фактические) исходной воды после резервуара-усреднителя (точка отбора пробы – на входе в биореактор) соответствуют проектным (таблица 1): не более проектных; соотношение концентраций загрязняющих веществ соответствует нормативным соотношения согласно СП 32.13330.2018 изм.4 п.9.2.5.3 БПК/N-NH4/Р-РО4=100/5/1, таблице Г.1 БПК/N/ Р=100/19,5/3.
По результатам составляется и подписывается всеми участниками Акт о проведении комплексного опробования оборудования «под нагрузкой». 
7. Технологические ПНР (ТПНР)
Технологические пусконаладочные работы (ТПНР) выполняются по окончании запуска КОС на полную производительность (в пределах поступающего расхода сточных вод) и наладки оборудования под «нагрузкой». В ходе проведения ТПНР производятся уточнение и регулировка технологических параметров эксплуатации (в том числе и относительно проектных значений), режимов работы оборудования с учетом фактических условий работы КОС и разработка временного технологического регламента эксплуатации КОС. Технологические ПНР завершаются проведением комплексных эксплуатационных испытаний КОС (КЭИ).
ТПНР начинаются по завершении комплексного опробования оборудования «под нагрузкой» в течение 72-х часов.
Целью ТПНР является вывод КОС на режим устойчивой и надежной эксплуатации силами эксплуатационного персонала.
Для достижения этой цели проводят:
- уточнение и регулировку проектных технологических параметров, режимов работы оборудования, в том числе с учетом фактических условий работы КОС (расход поступающих сточных вод, их загрязненность и др.);
- оптимизацию поставщиков реагентов и технологических расходных материалов и способов их доставки на объект;
- дальнейшее обучение персонала КОС;
- разработку временного технологического регламента эксплуатации КОС;
- комплексные эксплуатационные испытания КОС.
Эксплуатация КОС в ходе ТПНР осуществляется персоналом эксплуатирующей организации на основании пускового регламента. Задание технологических параметров эксплуатации, включая уставки АСУТП, проводится представителями ПНО, она же выполняет технологический анализ результатов и вырабатывает дальнейшие мероприятия.
По окончании ТПНР проводятся комплексные эксплуатационные испытания (КЭИ), целью которых является: 
- подтверждение надежной работы всего комплекса оборудования, АСУТП и других систем на проектных средах и в проектных режимах; 
- подтверждение достижения проектного качества очистки сточных вод.
Для проведения КЭИ службе эксплуатации не позднее чем за 15 дней до их начала передается подготовленный ПНО проект временного технологического регламента эксплуатации. Данный регламент разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 72005. Эксплуатация в период КЭИ проводится в соответствии с данным регламентом силами эксплуатационного персонала под технологическим руководством ПНО. 
Проведению КЭИ предшествует дополнительный этап обучения эксплуатационного персонала на основе переданного проекта регламента. 
Продолжительность комплексных эксплуатационных испытаний составляет 1 мес. Дата начала КЭИ определяется совместно службой эксплуатации и ПНО. 
В ходе испытаний должно быть отобрано и проанализировано на проектные показатели не менее восьми проб (в течение КЭИ) очищенной воды (точка отбора проб – резервуар очищенной воды или выпускной коллектор КО). Пробы следует отбирать в период, соответствующий притоку на КОС, близкому к среднесуточному. 
По взвешенным веществам также следует осуществлять дополнительный контроль в часы суток с максимальным притоком, а также в те сутки, в которые происходит повышенный приток сточных вод (сильные ливни и т.п.). 
По результатам КЭИ службой эксплуатации и ПНО составляется технический отчет, в котором должна содержаться, как минимум, следующая информация: 
- о работе сооружений, оборудования (с конкретным описанием отказов, проблем, действий персонала, принятых мер);
- полные результаты производственного контроля за весь период проведения испытаний, в сопоставлении с проектными параметрами;
- анализ результатов КЭИ, частные и общие выводы и предложения.
При подготовке и оценке технического отчета о КЭИ данные по качеству очистки сточных вод и обработки осадка оцениваются в том статистическом выражении, в котором они приведены в проекте.
Если по результатам КЭИ получено подтверждение выполнения всех существенных технологических параметров, указанных в программе производства ПНР, их признают полностью успешными.
Если соответствие качества очищенной сточной воды подтверждено не по всем технологически нормируемым веществам или иным существенным технологическим параметрам проекта, ПНО разрабатывает и согласовывает с заказчиком дополнительный срок проведения технологических ПНР и мероприятия, которые призваны обеспечить достижение результата. В этом случае после проведения дополнительных мероприятий и ТПНР проводят повторные КЭИ.
В случае принятия решения о признании КЭИ успешными ПНО должна в течение 15 дней представить на рассмотрение доработанный с учетом опыта КЭИ проект временного технологического регламента эксплуатации. 
После утверждения временного технологического регламента эксплуатации КОС ПНР считают законченным.

8. Перечень отчетной документации по итогам ПНР «под нагрузкой».
В отчетную документацию о проведении ПНР «под нагрузкой» входят:
- описание условий и результатов запуска КОС, вывода ее на текущую производительность и технологических ПНР;
- отчет о проведении обучения персонала;
- акты испытаний функционально-технологических зон и (или) функционально-технологических узлов «под нагрузкой»;
- отчет о ПНР системы АСУТП, с включением данных по принятым характеристикам работы оборудования, ЗРА, датчиков КИП и соответствующих им уставок работы АСУ ТП;
- акт о готовности оборудования пускового комплекса к комплексному опробованию «под нагрузкой»;
- акт комплексного опробования оборудования КОС «под нагрузкой»;
- акт комплексных эксплуатационных испытаний и завершения ПНР;
- временный технологический регламент эксплуатации.
Срок предоставления отчетной документации составляет не более 10 рабочих дней с момента окончания работ по испытаниям оборудования ПНР «под нагрузкой»; итоговой отчетной документации о ПНР «под нагрузкой», включая временный технологический регламент эксплуатации, и не более 20 рабочих дней после окончания комплексных эксплуатационных испытаний.

