Техническое задание

на выполнение работ по замене котла ст. № 3 и экономайзера ст. № 3 в котельную №98, в/г 1

в г. Гаджиево, Мурманская обл. для нужд ООО «ИТЭ» в 2026 г.

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 43.22.12.110 | Работы по демонтажу и монтажу | - | - | - |

- Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы обмуровки и изоляции |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж изоляции | м3 | 7,2 | мин.плита 42мм (150м2) |
| 1.1. | Демонтаж обмуровки из шамотного кирпича | м3 | 1,7 | (7х1,5) h100мм |
| Демонтаж элементов котла |  |  |  |  |
| 1.3. | Демонтаж обшивки листовой | т | 2,43 | в лом |
| 2. | Демонтаж газохода | т | 0,23 | H2мм (0,7х0,33х7пм) в лом |
| 3. | Демонтаж каркаса обшивы котла: | т | 0,291 | угол 45х45(7,2х3)0,118 т. Угол 63х63(4,5х1)0,173 т. в лом |
| 4. | Демонтаж труб экранной и конвективной части | т | 6,5 | правого экрана ф51х2,5 135шт L=722пм, конвективной части ф51х2,5 713шт L=1392пм, заднего экрана ф51х2,5 20шт L=44пм, фронтового экрана ф51х2,5 3шт L=10пм, левого экрана ф51х2,5 111шт L=222пм (в лом) |
| 5. | Демонтаж перепускных труб | т | 0,04 | Ф76х4мм в лом |
| 6. | Демонтаж лестниц и площадок обслуживания | т | 0,4 | (для дальнейшего использования) |
| 7. | Демонтаж ГПЗ ручной Ду Ру | шт | 1 | в лом |
| 8. | Демонтаж клапана (вентиля) Ду 32 Ру 40 | шт | 10 | 7,5х10= кг в лом |
| 9. | Демонтаж клапана (вентиля) Ду 50 Ру 40 | шт | 5 | 13,5х5=67,5 кг в лом |
| 10. | Демонтаж клапана (вентиля) Ду 80 Ру 40 | шт | 1 | 28 кг в лом |
| Замена барабанов |  |  |  |  |
| 11. | Замена нижнего барабана | шт | 1 |  |
| 12. | Замена верхнего барабана | шт | 1 |  |
| Монтажные работы обмуровки и изоляции |  |  |  |  |
| 13. | Монтаж обмуровки из шамотного кирпича, раствор огнеупорной глины | м3 | 1,7 | «Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-1 №1,2,5,10,13,15,1 6,18-21,23,24,26- 30,33-39,42,43.,46 ,48-50,55-59» |
| 14. | Монтаж изоляции мин. плитой | м3 | 7,2 | «Маты прошивные теплоизоляционн ые из минеральной ваты, без обкладок, марка 100» |
| Монтаж элементов котла |  |  |  |  |
| 15. | Изготовление плаза для тркб ф51х2,5мм | т | 0,3 | Лист металла или рамка из металлопроката с установленными ограничителями (шаблон) для правильной сборки труб в панель. Сам плаз на заводе не изготавливается и в котёл не монтируется. |
| 16. | Монтаж труб экранной и конвективной части | т | 6,5 |  |
| 17. | Монтаж перепускных труб | т | 0,04 | ф76х4мм |
| 18. | Монтаж каркаса обшивки | т | 0,291 |  |
| 19. | Монтаж полос дистанцирования | т | 0,05 | вварная полоса между труб |
|  |  |  |  | экранов |
| 20. | Монтаж обшивки листовой | т | 2,43 |  |
| 21. | Монтаж газохода | т | 0,23 |  |
| 22. | Монтаж лестниц и площадок обслуживания | т | 0,4 |  |
| 23. | Монтаж ГПЗ с Электроприводом Ду 200 Ру 25(фланцевая) | шт | 1 |  |
| 24. | Монтаж клапана (вентиля) Ду 32 Ру 40 (ручной, фланцевый) | шт | 10 |  |
| 25. | Монтаж клапана (вентиля) Ду 50 Ру 40 (ручной, фланцевый) | шт | 5 |  |
| 26. | Монтаж клапана (вентиля) Ду 80 Ру 40 (ручной, фланцевый) | шт | 1 |  |
| Завершающие работы |  |  |  |  |
| 27. | ГИ котла | компл | 1 |  |
| Экономайзер |  |  |  |  |
| 28. | Замена экономайзера | шт | 1 |  |
| Тягодутьевой механизм |  |  |  |  |
| 29. | Замена тягодутьевого механизма | компл. | 1 |  |
| Горелки |  |  |  |  |
| 30. | Замена горелок ГМ-7 | шт | 1 |  |
| КИПиА |  |  |  |  |
| 31. | Монтаж оборудования КИПиА (включая шкаф управления) | компл. | 1 |  |
| 32. | Проведения ПНР и РНИ, смонтированной котловой ячейки | компл. | 1 |  |
|  | Примечание: Фактический вес (объем) строительных материалов и демонтируемого оборудования уточняется в процессе производства работ. Вывоз строительных отходов производить по согласованию с Заказчиком. Демонтаж производить методом поэлементной разборки вручную (разлом на части). |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоход |  |  |  |  |
| 1. | В процессе производства работ при замене парового котла ДЕ-16-14-225М учесть состояние газохода, линзовых компенсаторов, шиберных заслонок, на основании перечисленного составить дефектный АКТ. | Комплекс | 1 |
| Фундаменты |  |  |  |  |
| 2. | В процессе производства работ произвести анализ фундаментов оборудования: котла, тягодутьевого механизма, фундамент экономайзера (экспертиза после демонтажа оборудования). | Комплекс | 1 |

2.  Место демонтажа, монтажа: Мурманская обл., г. Гаджиево, в/г 1, котельная № 98

3. Срок демонтажа, монтажа: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения допуска Исполнителя на территорию ЗАТО (Срок оформления допуска на объекты ЗАТО составляет от 30 до 60 календарных дней) и с графиком поставки товара, согласованным с Исполнителем.

3.1. Исполнитель имеет право на досрочный демонтаж, монтаж, подключение к действующим сетям, пуско-наладочные работы и испытания по согласованию с Заказчиком.

За 10 дней до начала строительно-монтажных работ разработать и согласовать с Заказчиком детализированный линейный график выполнения проектных и строительно-монтажных работ.

В течение 10 дней после заключения Договора исполнитель обязан:

- предоставить заказчику списки ответственных лиц за выполнение работ;

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ исполнитель обязан:

- предоставить заказчику списки лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады;

- подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ – выставить ограждение, освещение, вывесить соответствующие знаки безопасности.

- принять Комплект котла (передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи).

До начала работ исполнитель обязан получить допуск у заказчика на производство работ.

4. Технические требования к работам по ремонту котла

4.1. Выполнение работ в соответствии с Техническим заданием.

4.2. Поставка и разгрузка оборудования и приспособлений для монтажа по адресу: Мурманская обл., г. Гаджиево, в/г 1, котельная № 98.

4.3. Котел с экономайзером, тягодутьевыми механизмами, автоматикой, КИП и шкафом управления передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи (далее – Комплект котла).

Выполнить работы демонтажу/монтажу и вводу в эксплуатацию Комплекта котла (передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи), ремонт оснований (при необходимости), подключение его к действующим инженерным сетям котельной, провести пуско-наладочные работы (ПНР) и режимно-наладочные испытания смонтированной котловой ячейки.

4.4. Работы выполняются этапами:

1 этап - демонтаж изношенного оборудования, ремонт оснований оборудования и котла (при необходимости).

2 этап - строительные, монтажные, пусконаладочные и иные работы связанные с объектом работы в соответствии с разработанным и согласованным проектом (проектно-сметной документацией).

Все материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ по демонтажу, монтажу, ремонту оснований и подключению к действующим сетям, пуско-наладочным работам и испытаниям Комплекта котла (передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи) выполняются исполнителем собственными средствами и за счет исполнителя за исключением поставки Комплекта котла (передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи).

При производстве строительно-монтажных работ предусмотреть 100% контроль качества сварных швов неразрушающими методами контроля, гидравлические испытания в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 25.03.14 г. №116 (далее – ФНП) и РД 153-34.1-003-2001 Сварка, термообработка и контроль трубных систем, котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с).

При производстве работ исполнитель обязан соблюдать требования нормативных документов.

После завершения работ подлежат возврату заказчику на его склад по адресу Мурманская обл., г. Гаджиево, в/г 1, котельная № 98

- металлолом, иные годные отходы, полученные при демонтаже и/или разборке Объекта;

4.5. Исполнитель должен предоставить расчет стоимости строительно-монтажных/проектных работ с обоснованием каждой статьи.

5. Документация, поставляемая с комплектующими и оборудованием

8.1. Рабочая документация на монтаж;

- Акт приема выполненных работ;

- Акт гидравлических испытаний;

- Акт об окончании пуско-наладочных работ.

Исполнительная документация, подтверждающая соответствие выполненных работ проектно-сметной документации, подписываются уполномоченным представителем заказчика не позднее 3 суток после окончания данных работ.

5.2. На все используемые инструменты и оборудование, должна быть представлена техническая (копии ТУ, сертификаты качества, паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту) и разрешительная (сертификаты, декларации соответствия, сертификаты соответствия ГОСТ Р) документация на русском языке.

5.3. Исполнитель предоставляет заказчику окончательно оформленные отчетные документы. Окончанием работ по демонтажу, монтажу и вводу в эксплуатацию Комплекта котла (передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи) является подтверждение соответствия объекта требованиям (проектно-сметной документации, паспорта оборудования, характеристик, указанным в Приложениях № 1 к ТЗ) настоящего технического задания после окончания подконтрольной эксплуатации, наличие оформленного пакета отчетной документации, Акта приемки-передачи объекта. В случае несоответствия характеристик Комплекта котла (передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи), требованиям (Проектно-сметной документации, паспорта оборудования, характеристик указываются в Приложениях № 1 к ТЗ) настоящего Технического задания, исполнитель должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Срок гарантии на выполненный результат проектных работ устанавливается не менее 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки проектной документации, строительно-монтажных работ и примененные материалы – 2 года со дня подписания акта приемки законченного объекта.

6.2.Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

6.3. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работ. Гарантийный срок продляется на период устранения недостатков исполнителем, в случае обнаружения таковых заказчиком. В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

6.4. Оборудование для монтажа должно быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования). Замена комплекта котла и пуско-наладочные работы должны производится в соответствии с требованиями и рекомендациями Завода-изготовителя котла, в соответствии с инструкциями по ремонту и программой пуско-наладочных работ.