Техническое задание
на выполнение работ по замене котла ст. № 3 и экономайзера ст. № 3 в котельную №98, в/г 1
в г. Гаджиево, Мурманская обл. для нужд ООО «ИТЭ» в 2026 г.

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	43.22.12.110
	Работы по демонтажу и монтажу
	-
	-
	-



1. Ведомость объемов работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Прим.

	Демонтажные работы обмуровки и изоляции

	
1.
	Демонтаж изоляции
	м3
	7,2
	мин.плита 42мм
(150м2)

	1.1.
	Демонтаж обмуровки из шамотного кирпича
	м3
	1,7
	(7х1,5) h100мм

	Демонтаж элементов котла

	1.3.
	Демонтаж обшивки листовой
	т
	2,43
	в лом

	2.
	Демонтаж газохода
	
т
	
0,23
	H2мм
(0,7х0,33х7пм) в лом

	3.
	Демонтаж каркаса обшивы котла:
	

т
	

0,291
	угол
45х45(7,2х3)0,118
т. Угол
63х63(4,5х1)0,173
т. в лом

	4.
	Демонтаж труб экранной и конвективной части
	






т
	






6,5
	правого экрана ф51х2,5 135шт L=722пм,
конвективной части ф51х2,5
713шт L=1392пм,
заднего экрана ф51х2,5 20шт L=44пм,
фронтового экрана ф51х2,5 3шт L=10пм, левого экрана
ф51х2,5 111шт L=222пм (в лом)

	5.
	Демонтаж перепускных труб
	т
	0,04
	Ф76х4мм в лом

	6.
	Демонтаж лестниц и площадок обслуживания
	
т
	0,4
	(для
дальнейшего
использования)

	7.
	Демонтаж ГПЗ ручной Ду Ру
	шт
	1
	в лом

	8.
	Демонтаж клапана (вентиля) Ду 32 Ру 40
	шт
	10
	7,5х10= кг в лом

	9.
	Демонтаж клапана (вентиля) Ду 50 Ру 40
	шт
	5
	13,5х5=67,5 кг в
лом

	10.
	Демонтаж клапана (вентиля) Ду 80 Ру 40
	шт
	1
	28 кг в лом

	Замена барабанов

	11.
	Замена нижнего барабана
	шт
	1
	

	12.
	Замена верхнего барабана
	шт
	1
	

	Монтажные работы обмуровки и изоляции

	13.
	Монтаж обмуровки из шамотного кирпича, раствор огнеупорной глины
	



м3
	



1,7
	«Изделия огнеупорные шамотные общего
назначения ША-1
№1,2,5,10,13,15,1
6,18-21,23,24,26-
30,33-39,42,43.,46
,48-50,55-59»

	14.
	Монтаж изоляции мин. плитой
	


м3
	


7,2
	«Маты
прошивные
теплоизоляционн ые из
минеральной ваты, без обкладок, марка
100»

	Монтаж элементов котла

	15.
	Изготовление плаза для тркб ф51х2,5мм
	





т
	





0,3
	Лист металла или рамка из
металлопроката с установленными ограничителями (шаблон) для
правильной сборки труб в
панель. Сам плаз на заводе не
изготавливается
и в котёл не монтируется.

	16.
	Монтаж труб экранной и конвективной части
	т
	6,5
	

	17.
	Монтаж перепускных труб
	т
	0,04
	ф76х4мм

	18.
	Монтаж каркаса обшивки
	т
	0,291
	

	19.
	Монтаж полос дистанцирования
	т
	0,05
	вварная полоса
между труб

	
	
	
	
	экранов

	20.
	Монтаж обшивки листовой
	т
	2,43
	

	21.
	Монтаж газохода
	т
	0,23
	

	22.
	Монтаж лестниц и площадок обслуживания
	т
	0,4
	

	23.
	Монтаж ГПЗ с Электроприводом Ду 200 Ру
25(фланцевая)
	шт
	1
	

	24.
	Монтаж клапана (вентиля) Ду 32 Ру 40 (ручной,
фланцевый)
	шт
	10
	

	25.
	Монтаж клапана (вентиля) Ду 50 Ру 40 (ручной,
фланцевый)
	шт
	5
	

	26.
	Монтаж клапана (вентиля) Ду 80 Ру 40 (ручной,
фланцевый)
	шт
	1
	

	Завершающие работы

	27.
	ГИ котла
	компл
	1
	

	Экономайзер

	28.
	Замена экономайзера
	шт
	1
	

	Тягодутьевой механизм

	29.
	Замена тягодутьевого механизма
	компл.
	1
	

	Горелки

	30.
	Замена горелок ГМ-7
	шт
	1
	

	КИПиА

	31.
	Монтаж оборудования КИПиА (включая шкаф
управления)
	компл.
	1
	

	32.
	Проведения ПНР и РНИ, смонтированной котловой
ячейки
	компл.
	1
	

	
	Примечание:
Фактический вес (объем) строительных материалов и демонтируемого оборудования уточняется в процессе производства работ.
Вывоз строительных отходов производить по согласованию с Заказчиком.
Демонтаж производить методом поэлементной разборки вручную (разлом на части).



ВЕДОМОСТЬ
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол- во

	Газоход

	1.
	В процессе производства работ при замене парового котла ДЕ-16-14-225М учесть состояние газохода, линзовых компенсаторов, шиберных заслонок, на основании перечисленного составить дефектный АКТ.
	Комплекс
	1

	Фундаменты

	2.
	В процессе производства работ произвести анализ фундаментов оборудования: котла, тягодутьевого механизма, фундамент экономайзера (экспертиза после демонтажа оборудования).
	Комплекс
	1



2.  Место демонтажа, монтажа: Мурманская обл., г. Гаджиево, в/г 1, котельная № 98
[bookmark: _Hlk234327335]3. Срок демонтажа, монтажа: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения допуска Исполнителя на территорию ЗАТО (Срок оформления допуска на объекты ЗАТО составляет от 30 до 60 календарных дней) и с графиком поставки товара, согласованным с Исполнителем. 
3.1. Исполнитель имеет право на досрочный демонтаж, монтаж, подключение к действующим сетям, пуско-наладочные работы и испытания по согласованию с Заказчиком.
За 10 дней до начала строительно-монтажных работ разработать и согласовать с Заказчиком детализированный линейный график выполнения проектных и строительно-монтажных работ.
В течение 10 дней после заключения Договора исполнитель обязан: 
- предоставить заказчику списки ответственных лиц за выполнение работ;  
Перед началом выполнения строительно-монтажных работ исполнитель обязан: 
- предоставить заказчику списки лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады;  
- подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ – выставить ограждение, освещение, вывесить соответствующие знаки безопасности.
- принять Комплект котла (передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи).
До начала работ исполнитель обязан получить допуск у заказчика на производство работ.
4. Технические требования к работам по ремонту котла
4.1. Выполнение работ в соответствии с Техническим заданием. 
4.2. Поставка и разгрузка оборудования и приспособлений для монтажа по адресу: Мурманская обл., г. Гаджиево, в/г 1, котельная № 98.
4.3. Котел с экономайзером, тягодутьевыми механизмами, автоматикой, КИП и шкафом управления передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи (далее – Комплект котла).
Выполнить работы демонтажу/монтажу и вводу в эксплуатацию Комплекта котла (передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи), ремонт оснований (при необходимости), подключение его к действующим инженерным сетям котельной, провести пуско-наладочные работы (ПНР) и режимно-наладочные испытания смонтированной котловой ячейки. 
4.4. Работы выполняются этапами:
1 этап - демонтаж изношенного оборудования, ремонт оснований оборудования и котла (при необходимости).
2 этап - строительные, монтажные, пусконаладочные и иные работы связанные с объектом работы в соответствии с разработанным и согласованным проектом (проектно-сметной документацией).
Все материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ по демонтажу, монтажу, ремонту оснований и подключению к действующим сетям, пуско-наладочным работам и испытаниям Комплекта котла (передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи) выполняются исполнителем собственными средствами и за счет исполнителя за исключением поставки Комплекта котла (передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи).
При производстве строительно-монтажных работ предусмотреть 100% контроль качества сварных швов неразрушающими методами контроля, гидравлические испытания в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 25.03.14 г. №116 (далее – ФНП) и РД 153-34.1-003-2001 Сварка, термообработка и контроль трубных систем, котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с). 
При производстве работ исполнитель обязан соблюдать требования нормативных документов.
После завершения работ подлежат возврату заказчику на его склад по адресу Мурманская обл., г. Гаджиево, в/г 1, котельная № 98 
- металлолом, иные годные отходы, полученные при демонтаже и/или разборке Объекта;  
4.5. Исполнитель должен предоставить расчет стоимости строительно-монтажных/проектных работ с обоснованием каждой статьи.
5. Документация, поставляемая с комплектующими и оборудованием
8.1. Рабочая документация на монтаж;
- Акт приема выполненных работ;
- Акт гидравлических испытаний;
- Акт об окончании пуско-наладочных работ.
Исполнительная документация, подтверждающая соответствие выполненных работ проектно-сметной документации, подписываются уполномоченным представителем заказчика не позднее 3 суток после окончания данных работ.
5.2. На все используемые инструменты и оборудование, должна быть представлена техническая (копии ТУ, сертификаты качества, паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту) и разрешительная (сертификаты, декларации соответствия, сертификаты соответствия ГОСТ Р) документация на русском языке. 
[bookmark: _GoBack]5.3. Исполнитель предоставляет заказчику окончательно оформленные отчетные документы. Окончанием работ по демонтажу, монтажу и вводу в эксплуатацию Комплекта котла (передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи) является подтверждение соответствия объекта требованиям (проектно-сметной документации, паспорта оборудования, характеристик, указанным в Приложениях № 1 к ТЗ) настоящего технического задания после окончания подконтрольной эксплуатации, наличие оформленного пакета отчетной документации, Акта приемки-передачи объекта. В случае несоответствия характеристик Комплекта котла (передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи), требованиям (Проектно-сметной документации, паспорта оборудования, характеристик указываются в Приложениях № 1 к ТЗ) настоящего Технического задания, исполнитель должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания. 
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Срок гарантии на выполненный результат проектных работ устанавливается не менее 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки проектной документации, строительно-монтажных работ и примененные материалы – 2 года со дня подписания акта приемки законченного объекта. 
6.2.Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором
6.3. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работ. Гарантийный срок продляется на период устранения недостатков исполнителем, в случае обнаружения таковых заказчиком. В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
6.4. Оборудование для монтажа должно быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования). Замена комплекта котла и пуско-наладочные работы должны производится в соответствии с требованиями и рекомендациями Завода-изготовителя котла, в соответствии с инструкциями по ремонту и программой пуско-наладочных работ.
