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Техническое задание

на технический отчет по инструментальному обследованию с целью определения 
запаса несущей способности колонн и расчет строительных конструкций 
для устройства подкрановых путей для электрического тельфера

1. Общие сведения
         Оказание услуг на выполнение работ по техническому отчету по инструментальному обследованию с целью определения запаса несущей способности колонн и работ по расчету строительных конструкций для устройства подкрановых путей для электрического тельфера.
Название объекта: котельная № 3
Место расположения объекта:  г. Верхняя Салда, ул. Северный поселок, д. 36
Заказчик:  МУП «Верхнесалдинские коммунальные системы»

Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1а  
2. Цель проведения работ

2.1. Получить достоверные данные о фактическом техническом состоянии конструкций и оценить, насколько они способны безопасно воспринимать действующие и будущие нагрузки. 
2.2. Обеспечить безопасность, надёжность и долговечность всей грузоподъёмной системы. Расчёт нужен, чтобы конструкция гарантированно выдерживала все нагрузки, не деформировалась, не разрушалась и не создавала угрозы для людей и оборудования.  

3. Перечень нормативных и регламентирующих документов

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 

- СНиП II-23 «Стальные конструкции». 
- СНиП II-22 «Каменные и армокаменные конструкции». 
- СНиП 2.03.01 «Бетонные и железобетонные конструкции». 
- СНиП II-25 «Деревянные конструкции». 

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». 

- Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

- СП 20.13330 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»»
- СП 63.13330 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»» 
- СП 43.13330 «Сооружения промышленных предприятий» (актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85)
- ГОСТ Р 56944-2016 «Краны грузоподъёмные. Пути рельсовые крановые надземные. Общие технические условия»
- СП 314.1325800.2017 «Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация»
- СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 «Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей»
- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (в ред. от 22.01.2024) «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения"»
4. Краткая характеристика объекта

Здание котельной представляет собой четырехэтажное прямоугольное помещение.       Установлено три водогрейных котла и четыре паровых котла.     

Также в зданий котельной расположены два вакуумных деаэратора, три сетевых насоса и один подмешивающий и сопутствующее оборудование.  

В бытовых помещениях расположены санузлы, душевые, комнаты для  приема пищи, административные кабинеты, раздевалки, лаборатория. Помещения отапливаемые. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы в наружных стенах. Вентиляция          естественная через дефлекторы, оконные и дверные проемы в  наружных стенах здания. 

Характеристика функционально-технологического процесса здание котельной  № 3 совмещенное с бытовыми помещениями предназначено для размещения котельного   оборудования используемого для приготовления тепловой энергий (пар, отопления, ГВС) и бытовые помещения для обслуживающего персонала. Условия эксплуатации  здания характеризуется как нормальное, отсутствует агрессивные воздействие на строительные конструкций.
5.Требования к отчету по инструментальному обследованию
           Титульный лист. Наименование объекта, адрес, заказчика и исполнителя, вид обследования, номер и дату технического задания, год постройки, сведения об организации-исполнителе (ИНН, адрес, контакты). 

           Введение. Цель обследования (например, определение запаса несущей способности для устройства нового оборудования, реконструкции здания). Нормативные документы, которыми руководствовались (СП 13-102-2003, ГОСТы, профильные СП для конкретного материала — например, СП 63.13330 для бетона, СП 16.13330 для стали).  

            Программа работ. Какие методы и приборы применялись: ультразвуковой контроль прочности бетона, магнитный метод для определения армирования, геодезические измерения отклонений, визуальный осмотр с фотофиксацией дефектов. В каких точках и зонах проводились замеры.  

            Результаты инструментального контроля. Систематизируйте данные. Для каждой выявленной особенности (трещины, коррозия арматуры, отслоение защитного слоя, прогибы, смещения узлов) зафиксируйте: местоположение, тип, размеры, степень выраженности. Составьте ведомость дефектов с координатами (ось, этаж, расстояние до узла). Приложите фототаблицы — они сильно повышают наглядность.  

            Определение фактических характеристик материалов. Для железобетонных колонн — класс бетона, фактическое армирование (диаметр, шаг, площадь). Для стальных — марка стали, фактические геометрические параметры сечения, наличие и характер коррозии. Опирайтесь на методики, соответствующие материалу.  

              Поверочные расчёты. На основе полученных данных - расчёт несущей способности. Укажите, какие гипотезы и коэффициенты приняты (например, учёт фактического состояния бетона, влияния дефектов, реальных условий эксплуатации). Для каждого типа конструкции свои нормы (для стали — СНиП II-23, для бетона — СНиП 2.03.01, для каменных конструкций — СНиП II-22). В итоге для каждой колонны (или группы колонн) получите итоговый показатель — коэффициент использования или запас несущей способности с чётким обозначением, к какой нагрузке он отнесён (существующая, планируемая). 

             Анализ результатов и выводы. Сопоставление расчётных значений с проектными нагрузками. Вывод: достаточен ли запас, есть ли зоны концентрации напряжений, какие дефекты критичны. Если запас недостаточен — предложите конкретные меры (усиление, изменение расчётной схемы, снижение нагрузок).  

             Приложения. Вынести все вспомогательные материалы: исходные проектные чертежи, схемы инструментальных замеров, таблицы с первичными данными измерений, акты и протоколы испытаний, фотоматериалы.  
6. Требования к расчету строительных конструкций
Сбор исходных данных. Понадобятся паспортные характеристики тельфера: грузоподъёмность, нагрузка на колесо, колёсная база, количество колёс, скорость передвижения, режим работы (группа классификации). Данные о самой конструкции: тип подкрановой балки (двутавр, сварная), геометрические размеры сечения, марка стали, пролёт между опорами, а для уже эксплуатируемых объектов — фактическое состояние (есть ли коррозия, деформации).  

Классификация нагрузок. На конструкцию действуют разные силы:

· Вертикальные: статические (вес тали, каретки, груза), динамические (рывков при подъёме, ускорения/торможения — здесь применяют коэффициент динамичности, обычно 1,1–1,4), ударные (наезд на неровности рельса или стыки). 

· Горизонтальные: поперечные (раскачивание груза, перекосы при движении, ветровая нагрузка) и продольные (торможение и разгон крана/тали). 
· Особые: сейсмические (для регионов с повышенной сейсмичностью), температурные (для цехов с перепадами температур), монтажные (при установке). 
·  Расчётные ситуации. Нужно рассмотреть несколько сценариев:

 Установившаяся — длительная работа (основной режим эксплуатации). 

 Переходная — монтаж, транспортировка. 

 Аварийная — маловероятная, но возможная ситуация.  

Сочетания нагрузок. При расчёте прочности и устойчивости вертикальных нагрузок учитывают не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию кранов. Если работают несколько кранов, вводят коэффициенты сочетаний (например, 0,85 для групп А1–А6 при двух кранах, 0,7 — для четырёх кранов в тех же группах). При расчёте на сопротивление усталости (особенно для кранов групп не ниже А6) используют пониженные значения нагрузок.  

Предельные состояния. Расчёт ведут по двум группам: 

· По первому предельному состоянию — на прочность и устойчивость (подбирают сечение так, чтобы напряжения не превышали допустимых).  

· По второму предельному состоянию — на деформативность (проверяют прогибы; для подкрановых путей часто действуют более жёсткие ограничения, чем для обычных строительных конструкций).  

Специфические проверки. При расчёте на сопротивление усталости, проверке прогибов, смещений колонн и при учёте местного действия сосредоточенной нагрузки от одного колеса тельфера коэффициент динамичности не применяют. 
7. Требования к составу документации:
       Срок выполнения работ 30 календарных дней с момента подписания Контракта.

Оплата работ производится Заказчиком по безналичному расчету на основании подписанного с обеих сторон акта выполненных работ, счета, счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Сметную документацию, выполненную в соответствии с федеральным реестром

сметных нормативов. Разработанная проектная и сметная документация выполняется Подрядчиком и передается Заказчику в двух видах:

- на бумажном носителе - 2 экземпляра;

- в электронном виде.

Формы иных документов, необходимых для выполнения и сдачи/приемки работ, разрабатываются совместно Подрядчиком и Заказчиком в рабочем порядке в процессе выполнения работ по Договору.

Электронные версии документов передаются между сторонами по электронной почте в формате Portable Document Format (PDF), а также исходном формате документов: форматы Microsoft Office и др. по согласованию сторон.

Начальник отдела промышленной безопасности                                             Л.С.Климина
4

