УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «ВКС»
___________________ В.И. Мусатов
«____» _________________ 2026  г.

Техническое Задание
[bookmark: _Hlk209801167]на проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов (ОПО) 

1. Заказчик: МУП «Верхнесалдинские коммунальные системы» Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1а 
2. Наименование, характеристика объектов и работ:
2.1. Газорегуляторная установка (ГРУ) котельной № 5
2.1.1. Адрес: Свердловская область г. Верхняя Салда ул. Народной Стройки, д. 1 корпус 1
2.1.2. Основание для производства работ: ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
2.1.3. Назначение объекта и краткая характеристика объекта:
ГРУ предназначена для редуцирования высокого или среднего давления газа на требуемое (рабочее), автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления от допустимых значений очистки природного газа.
Общие сведения

	Организация - проектировщик
	«Сантехпроект» , г. Горький

	Монтажная организация
	СМУ-2

	Год ввода в эксплуатацию
	1993

	Рабочее давление
	

	до регуляторов
	0,6 МПа

	после регулятора (I линия редуцирования - зимняя)
	0,04 МПа

	после регулятора (II линия редуцирования - летняя)
	0,02 МПа

	Рабочая температура
	Температура в помещении котельной

	Среда
	Природный газ

	Класс опасности
	III



Сведения об основных элементах газопроводов ГРУ
	№ п/п
	Наименование элемента
	Типоразмер, мм
	ГОСТ или ТУ на изделие
	Марка стали, ГОСТ или ТУ

	
	
	Диаметр
	Толщина
	
	

	1. 
	Трубы
	159
	4,5
	ГОСТ 10704/ ГОСТ 10705
	СТЗПС, ГОСТ 380

	
	
	108
	4,0
	
	10, ГОСТ 1050

	2. 
	
	89
	3,5
	
	

	3. 
	
	60
	3,0
	
	

	4. 
	
	57
	3,5
	
	

	5. 
	Тройники
	159/108
	4,5/4,0
	ГОСТ 10704/ ГОСТ 10705
	20, ГОСТ 1050

	6. 
	
	108/108
	4,0/4,0
	
	

	7. 
	Переходы бесшовные
	159/108
	8,0/6,0
	ГОСТ 17378/ ГОСТ 17380
	

	8. 
	
	108/89
	4,0/3,5
	
	

	9. 
	
	108/57
	6,0/4,0
	
	

	10. 
	
	89/57
	6,0/4,0
	
	

	11. 
	Отводы крутоизогнутые
	159
	6,0
	ГОСТ 17375/ ГОСТ 17380
	

	
	
	108
	6,0
	
	

	
	
	89
	6,0
	
	

	
	
	57
	3,0
	
	



2.1.4. Цель работы: 
· оценка соответствия объекта экспертизы предъявленным к нему требованиям промышленной  безопасности;
· оценка  технического  состояния  конструкций объекта экспертизы;
· определение возможности дальнейшей эксплуатации; 
· разработка рекомендаций и мероприятий, необходимых для дальнейшей безопасной эксплуатации технического устройства. 

2.1.5. Содержание работы:
 Техническое диагностирование ГРУ котельной № 5, обработка данных и составление заключения промышленной безопасности.

2.2. Горелочное устройство ГМ-4 водогрейного котла ДЕВ- 6,5 котельной № 5
2.2.1. Адрес: Свердловская область г. Верхняя Салда ул. Народной Стройки, д. 1 корпус 1
2.2.2. Основание для производства работ: ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
2.2.3. Назначение объекта и краткая характеристика объекта:

	Наименование объекта экспертизы
	Горелочное устройство ГМ - 4 водогрейного котла ДЕВ -6,5

	Заводские номера
	б/н

	Год изготовления
	1993

	Предприятие-изготовитель
	Нет данных

	Назначение объекта экспертизы
	Предназначен для сжигания топлива в топке котла

	Место установки
	624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Народная стройка, д.1, корп.1



	Наименование показателя
	Значение

	Номинальная тепловая мощность, МВт
	4,65

	Давление газа в питающем газопроводе, МПа
	0,04

	Температура газа перед горелкой
	0±30

	Рабочая среда
	Природный газ

	Коэффициент рабочего регулирования по тепловой мощности, не менее
	5

	Потери полного напора в горелке при номинальной тепловой мощности, не более, Па
	1200

	Номинальный расход газа, мЗ/ч
	437

	Номинальное давление распыляющего пара перед горелкой, МПа
	0,1-0,2

	Срок эксплуатации, лет
	29



2.2.4. Цель работы: 
Определение соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности с указанием параметров, сроков и условий его дальнейшей безопасной эксплуатации.

2.2.5. Содержание работы:
Выполнение комплекса экспертно-диагностических работ технического устройства: Горелочное устройство ГМ - 4 водогрейного котла ДЕВ -6,5. 

2.3. Грязевики хлораторов, тех. № № 1, 2, 3, 4 Склад хлора (включая хлораторную, площадку выгрузки контейнеров с хлором) очистных сооружений хозяйственно - бытовой канализации
2.3.1. Адрес: Свердловская область г. Верхняя Салда ул. III Интернационала, д. 219
2.3.2. Основание для производства работ: ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
2.3.3. Назначение объекта и краткая характеристика объекта:

	Наименование объекта экспертизы
	Грязевики хлораторов

	Технологические номера
	1,2, 3 ,4

	Инвентарный номер
	М31197

	Год изготовления
	1984

	Предприятие-изготовитель
	Нет данных

	Назначение объекта экспертизы
	Предназначены для очистки газообразного хлора от механических загрязнений; пыли, грязи, крупных капель хлора



	Наименование показателя
	Значение

	Давление, МПа
	Рабочее давление
	0,6

	
	Расчетное
	0,6

	Пробное давление, МПа
	0,75

	Температура, °С
	Рабочая температура среды
	Окружающей среды

	
	Рабочая температура стенки
	+40

	Рабочая среда
	Наименование
	Газообразный хлор

	Объем, м3
	0,04

	Скорость коррозии (мм/год)
	-

	Срок эксплуатации, лет
	38



	Наименование
элемента
	Внутренний
(наружный)
диаметр, мм
	Кол-во, шт

	Длина
(высота),
мм

	Исполнитель
ная толщина
стенки, мм

	Марка
стали

	Стандарт
(ГОСТ)

	Корпус
	219
	1
	1150
	8,0
	20
	ГОСТ1050

	Днище
	219
	1
	12
	12,0
	20
	ГОСТ1050

	Крышка
	350
	1
	20
	20,0
	20
	ГОСТ1050

	Штуцер А1
	28
	2
	-
	2,0
	20
	ГОСТ1050

	Штуцер А2
	18
	1
	-
	2,0
	20
	ГОСТ1050



Технические устройства оснащены приборами КИПиА, запорной и запорно-регулирующей арматурой:

	Наименование
	Условный проход,
мм
	Условное давление, МПа

	Клапан угловой цапковый ВИЛН.491211.003
	15
	1,6




2.3.4. Цель работы: 
· определение соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности с указанием параметров, сроков и условий его дальнейшей безопасной эксплуатации. 
· разработка рекомендаций и мероприятий, необходимых для дальнейшей безопасной эксплуатации технического устройства. 

2.3.5. Содержание работы:
Выполнение комплекса экспертно-диагностических работ технических устройств: Грязевики хлораторов, тех. №№ 1, 2, 3, 4 

2.4. Хлораторы АХВ-1000/Р 12-СМ, зав. №№ 11050, 11051, 11052, 11054 Адрес: Свердловская область г. Верхняя Салда ул. Народной Стройки, д. 1 корпус 1
2.4.1. Адрес: Свердловская область г. Верхняя Салда ул. III Интернационала, д. 219
2.4.2. Основание для производства работ: ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
2.4.3. Назначение объекта и краткая характеристика объекта:

	Наименование объекта экспертизы
	Хлораторы АХВ-1000/Р 12-СМ


	Заводские номера
	11050, 11051, 11052, 11054

	Год изготовления
	2019

	Предприятие-изготовитель
	ООО «КРАВТ»

	Назначение объекта экспертизы
	Предназначены для дозирования хлорного газа и хлорирования питьевых, промышленных и сточных вод



	Наименование показателя
	Значение

	Давление, МПа
	Рабочее давление по хлору
	0,6

	
	Расчетное по хлору
	0,6

	Давление в водной магистрали, МПа
	0,2

	Температура, °С
	Рабочая температура среды
	+1 до +35

	Рабочая среда
	Наименование
	Газообразный хлор

	Производительность по хлору
	1,0-12,0

	Срок эксплуатации, лет
	3



Сведения об основных элементах хлоратора

	Наименование
	Количество, шт.

	Эжектор
	1

	Клапан эжектора
	1

	Вакуумный вентиль
	1

	Запорный вентиль
	1

	Фильтр
	1

	Регулирующий вентиль
	1

	Нижний хлоропровод
	1

	Манометр
	1

	Ротаметрический индикатор
	1

	Верхний хлоропровод
	1

	Смеситель
	1



2.4.4. Цель работы: 
· определение соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности с указанием параметров, сроков и условий его дальнейшей безопасной эксплуатации. 
· разработка рекомендаций и мероприятий, необходимых для дальнейшей безопасной эксплуатации технического устройства. 

2.4.5. Содержание работы:
Выполнение комплекса экспертно-диагностических работ технического устройства: Хлораторы АХВ-1000/Р 12-СМ, зав. №№ 11050,11051, 11052, 11054. 

2.5. Хлораторы АХВ-1000/Р 12-СМ, зав. №№ 11050, 11051, 11052, 11054 Адрес: Свердловская область г. Верхняя Салда ул. Народной Стройки, д. 1 корпус 1
2.5.1. Адрес: Свердловская область г. Верхняя Салда ул. III Интернационала, д. 219
2.5.2. Основание для производства работ: ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
2.5.3. Назначение объекта и краткая характеристика объекта:

	Наименование объекта экспертизы
	Клапаны угловые цапковые ВИЛН. 491211.003

	Заводские номера
	907, 945, 992, 994,99^,997

	Год изготовления
	2017

	Предприятие-изготовитель
	ОАО «Пензенский арматурный завод»

	Назначение объекта экспертизы
	Предназначены для установки на контейнерах жидкого хлора, сернистого ангидрида и хладагентов в качестве
запорного устройства




	Наименование показателя
	Значение

	Диаметр номинальный, мм
	15

	Давление, МПа
	Рабочее 
	0,6

	
	Номинальное
	2,5

	Пробное давление, МПа
	1,4

	Температура, °С
	Рабочая температура среды
	от -50 до +50

	
	Окружающей среды
	от -60 до +40

	Рабочая среда
	Наименование
	Газообразный хлор

	Герметичность в затворе (ГОСТ Р 54808-2011)
	А

	Климатическое исполнение (параметры окружающей среды)
	УХЛ1

	Вероятность безотказной работы
	0,95

	Полный назначенный срок службы, лет
	10

	Полный назначенный ресурс, циклов
	4000

	Назначенный срок службы до ремонта, лет
	4

	Назначенный ресурс до ремонта, циклов
	1600

	Тип привода
	Ручной

	Крутящий момент на шпинделе, Н м (кгс м)
	8, (0,8)

	Срок эксплуатации, лет
	5



2.5.4. Цель работы: 
· определение соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности с указанием параметров, сроков и условий его дальнейшей безопасной эксплуатации. 
· разработка рекомендаций и мероприятий, необходимых для дальнейшей безопасной эксплуатации технического устройства. 

2.5.5. Содержание работы:
Выполнение комплекса экспертно-диагностических работ технического устройства: Клапаны угловые цапковые ВИЛН. 491211.003, зав. №№ 907, 945, 992, 994, 995, 997.
3. Требования к выполнению работ и разрабатываемой документации: 
Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами в области промышленной безопасности
[bookmark: _Ref474408449] Выполнить работы в соответствии: Федеральный закон от 21.07.1997             № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
Приказ  Ростехнадзора от  20.10.2020 № 420   «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» 
4. Требования к Исполнителю:
Наличие лицензии на производство данного вида работ. Наличие опыта выполнения аналогичных работ.
Исполнитель полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для выполнения данных работ. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности и правил внутреннего  трудового  распорядка,  действующего  на  предприятии  MYП «ВКС».
5. Форма предоставления результатов: в письменном виде (2 экземплярах), зарегистрированных в установленном порядке в территориальных органах Ростехнадзора и в электронном виде.
6. Порядок приема работы: по акту приемки выполненных работ
7. Срок выполнения работ (оказания услуг): с момента заключения договора по 31 декабря 2026 г. 


Начальник 
отдела промышленной безопасности МУП «ВКС»                           Л.С. Климина
