Техническое задание

на поставку угля для нужд ООО "ТВСО"

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 14 | 05.10.10.131 | Уголь каменный |  |  | ✓ |

1. Объект закупки:

| # № # п/п | Наименование товара | Наименование характеристики товара | Кол-во, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь каменный | Соответствует требованиям: ГОСТ Р 59245-2020 Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков» ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам». Марка ДР-длинопламенный, рядовой, необогощенный, неокисленный. - низшая теплота сгорания – не менее 5100 ккал/кг; - зольность не более 18%; - массовая доля общей серы – не более 1 %; - влажность – не более 18,0 %; - массовая доля хлора – не более 0,60 %; - массовая доля мышьяка – не более 0,02 %; - фракция не менее 0 не более 300 мм. - выход летучих веществ не более 42,5% - уголь без инородных примесей (песок, глина, щебень, вскрышные породы) Назначение товара: предназначен для выработки тепловой энергии в процессе его сжигания в стационарных котельных установках Заказчика. | 1774 |

2. Место поставки:

659357, Алтайский край, Бийский район, с. Большеугренево, ул. Смирновой, 11а

659357, Алтайский край, Бийский район, с. Верх-Бехтемир, ул.Школьная,3

659357, Алтайский край, Бийский район, с. Енисейское, ул.Целинная,12б

659357, Алтайский край, Бийский район, с. Новиково, ул.Школьная,1а,

659357, Алтайский край, Бийский район, с. Стан-Бехтемир, ул. Зеленая, 1в

659357, Алтайский край, Бийский район, с. Стан-Бехтемир, ул. Колхозная,36

2.1. Стоимость товара включает: расходы, связанные с хранением, доставкой транспортом до указанного места назначения и страховкой товара, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, накладные расходы, требования и условия, сформированные в техническом задании, наличие финансовых, технических, организационных возможностей для выполнения обязательств по договору, доставку товара.

3. Срок и условия поставки: с 01.09.2026 года до 31.03.2027 года отдельными партиями в соответствии с Графиком поставки Угля.

| Наименование угля марка, класс | Всеготонн | Адрес поставки |  |  |  |  |  | В том числе по периодам тонн | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтайский край, Бийский район, с.Большеугренево, ул.Смирновой, 11а | Алтайский край, Бийский район, с.Верх-Бехтемир,ул.Школьная,3 | Алтайский край, Бийский район, с.Енисейское,ул.Целинная,12б | Алтайский край, Бийский район, с.Новиково, ул.Школьная,1а | Алтайский край, Бийский район, с.Стан-Бехтемир,ул. Зеленая, 1в | Алтайский край, Бийский район, с.Стан-Бехтемир,ул. Колхозная,36 |  |  |
| Уголь марки ДР | 1774 | 48 | 50 | 125 | 100 | 25 | 75 | Сентябрь 415 | До 15.09 |
|  |  |  | 25 | 75 | 75 |  | 25 | Октябрь 260 | До 20.10 |
|  |  | 25 | 25 | 75 | 50 | 20 | 25 | Ноябрь 365 | До 20.11 |
|  |  | 25 | 50 | 100 | 75 |  | 50 | Декабрь 400 | До 20.12 |
|  |  | 25 | 32 | 75 | 100 | 25 | 25 | Январь 345 | До 20.01 |
|  |  | 25 | 25 | 75 | 50 |  | 25 | Февраль 260 | До 20.02 |
|  |  |  | 25 | 66 | 38 |  | 25 | Март 142 | До 20.03 |
| Итого: |  | 148 | 232 | 591 | 488 | 65 | 250 | 1774 |  |

3.1 Доставка и разгрузка товара Заказчику производится силами Поставщика и за его счет. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Документ о качестве должен содержать:

- Наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- Наименование Продукции, её вид, марку и сорт;

- Обозначение стандарта;

- Номер партии, дату отгрузки;

- Массу нетто;

- Результаты анализа или иное подтверждение соответствия качества Продукции требованиям ТУ.4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

5.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

5.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

5.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.