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Техническое задание 
[bookmark: _Hlk168298060]на поставку котлов для нужд МУП «ВКС»
[bookmark: _Hlk227082172]1.Объект закупки:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг от‌‌дельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 
(Преимущество)

	1. 
	25.21.12.000
	Котел
	
	✓
	

	2. 
	25.21.12.000
	Котел
	
	✓
	



	№
п/п
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Котел ARCUS SOLIDA-
1440 K
	Тип котла – водогрейный, стальной, прямоточный, с уравновешенной тягой, в легкой натрубной обмуровке по наружным ограждающим поверхностям.
Вид топлива:
- расчетное топливо - грохоченный каменный уголь марки 2СС;                        - резервное топливо - бурый уголь, крупные древесные отходы.
Теплопроизводительность: 1,44 (1,25)
МВт (Гкал/ч)
КПД: не менее 82 %
Температура воды на выходе из котла: 95 ºС
Максимальная температура нагрева воды: не более 115 ºС,
Температура воды на входе в котел: не менее 60 ºС,
Рабочее давление: не более 6,0 кгс /см²,
Расход воды через котел:
- номинальный 50 м³/ч
- минимальный 42 м³/ч
Гидравлическое сопротивление котла: не более 1,5 кгс/см²
Аэродинамическое сопротивление газового тракта: не более 280 Па, 
Номинальное разрежение в топке: не менее (от 30 до 60) Па,
Водяной объем котла: 3,4 м³
Объем топочного пространства: 4,8 м³
Поверхность нагрева общая: 56,8 м²
в т. ч. Радиационная:14,8
Температура дымовых газов на выходе из котла: 
не менее (от 170 до 250) ºС
Тип топочного устройства-топка слоевая с одной топочной дверцей на фронте по высоте и с возможностью установки забрасывателя типа ПТЛ-400 на фронте котла;
Содержание нормативных вредных выбросов в сухих уходящих газах при работе котла на расчетном топливе:
-оксида углерода СО, 2000 мг/м³
- оксида азота в пересчете на NO2, 500 мг/ м³
- твердых частиц, 1,4 кг/ч
Массовый расход уходящих газов:
- при номинальной теплопроизводительности 0,7 кг/с
- при минимальной теплопроизводительности 0,3 кг/с
Класс котла: 1
Срок службы, лет, не менее - 10 лет
Присоединительные размеры: 
по водяному тракту, мм-100
 газохода, мм-508*440
Габаритные размеры по обмуровке, мм:
Длина - 3250
Ширина - 2300
Высота - 2540
Масса котла (с РОУ), кг - 6185
Примечание: Тип трубы цельнотянутая
	Шт.
	2

	2. 
	Доставка
	Шт.
	1


[bookmark: _Hlk226727733]2. Место поставки: 624785 Свердловская область, М.О..Верхнесалдинский,  котельная д.Никитино (ARCUS SOLIDA -1440К),  624777 Свердловская область, М.О..Верхнесалдинский, котельная пос.Басьновский (Котел ARCUS SOLIDA-1440K).
[bookmark: _GoBack]3. Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
3.1. Доставка товара, погрузочные работы, производится силами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


Специалист котельного хозяйства   ______________ А.П. Михалёв


Главный энергетик _______________ А.Н. Толстов

