УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «ВКС»______________Мусатов В.И.

«___»_________2026 г.

Техническое задание

на поставку котлов для нужд МУП «ВКС»

1.Объект закупки:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг от‌‌дельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 25.21.12.000 | Котел |  | ✓ |  |
|  | 25.21.12.000 | Котел |  | ✓ |  |

| № п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел ARCUS SOLIDA- 1440 K | Тип котла – водогрейный, стальной, прямоточный, с уравновешенной тягой, в легкой натрубной обмуровке по наружным ограждающим поверхностям. Вид топлива: - расчетное топливо - грохоченный каменный уголь марки 2СС; - резервное топливо - бурый уголь, крупные древесные отходы. Теплопроизводительность: 1,44 (1,25) МВт (Гкал/ч) КПД: не менее 82 % Температура воды на выходе из котла: 95 ºС Максимальная температура нагрева воды: не более 115 ºС, Температура воды на входе в котел: не менее 60 ºС, Рабочее давление: не более 6,0 кгс /см², Расход воды через котел: - номинальный 50 м³/ч - минимальный 42 м³/ч Гидравлическое сопротивление котла: не более 1,5 кгс/см² Аэродинамическое сопротивление газового тракта: не более 280 Па, Номинальное разрежение в топке: не менее (от 30 до 60) Па, Водяной объем котла: 3,4 м³ Объем топочного пространства: 4,8 м³ Поверхность нагрева общая: 56,8 м² в т. ч. Радиационная:14,8 Температура дымовых газов на выходе из котла: не менее (от 170 до 250) ºС Тип топочного устройства-топка слоевая с одной топочной дверцей на фронте по высоте и с возможностью установки забрасывателя типа ПТЛ-400 на фронте котла; Содержание нормативных вредных выбросов в сухих уходящих газах при работе котла на расчетном топливе: -оксида углерода СО, 2000 мг/м³ - оксида азота в пересчете на NO2, 500 мг/ м³ - твердых частиц, 1,4 кг/ч Массовый расход уходящих газов: - при номинальной теплопроизводительности 0,7 кг/с - при минимальной теплопроизводительности 0,3 кг/с Класс котла: 1 Срок службы, лет, не менее - 10 лет Присоединительные размеры: по водяному тракту, мм-100 газохода, мм-508*440 Габаритные размеры по обмуровке, мм: Длина - 3250 Ширина - 2300 Высота - 2540 Масса котла (с РОУ), кг - 6185 Примечание: Тип трубы цельнотянутая | Шт. |  | 2 |  |
|  | Доставка |  |  | Шт. |  | 1 |  |

2. Место поставки: 624785 Свердловская область, М.О..Верхнесалдинский,  котельная д.Никитино (ARCUS SOLIDA -1440К),  624777 Свердловская область, М.О..Верхнесалдинский, котельная пос.Басьновский (Котел ARCUS SOLIDA-1440K).

3. Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

3.1. Доставка товара, погрузочные работы, производится силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Специалист котельного хозяйства   ______________ А.П. Михалёв

Главный энергетик _______________ А.Н. Толстов