

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ARCUS SOLIDA-1440 К

Основные теплотехнические и другие параметры котла.
	Наименование характеристик
	Значения 

	1. Тип котла – водогрейный, стальной, прямоточный, с уравновешенной тягой, в легкой натрубной обмуровке по наружным ограждающим поверхностям.

	2. Вид топлива: - расчетное топливо - грохоченный каменный уголь марки 2СС;
                           - резервное топливо - бурый уголь, крупные древесные отходы.

	3. Теплопроизводительность номинальная, *

     МВт (Гкал/ч)
	1,44 (1,25)

	4. КПД, %, не менее **
	82

	5. Температура воды на выходе из котла, ºС 
	95

	6. Максимальная температура нагрева воды, ºС, не более
	                115

	7. Температура воды на входе в котел, не менее, ºС      
	60

	8. Рабочее давление, кгс/см², не более
	6,0

	9. Расход воды через котел, м³/ч:
                   - номинальный  

                   - минимальный
	50
42

	10. Гидравлическое сопротивление котла, кгс/см², 

  не более
	1,5

	11. Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 
	280

	12. Номинальное разрежение, Па, в топке                                                           
	30…60

	13. Водяной объем котла, м³                            
	3,4

	14. Объем топочного пространства, м³
	4,8

	15. Поверхность нагрева, м²: 
                    -  общая

                    - в т. ч. радиационная
	56,8
14,8

	16. Температура дымовых газов на выходе из котла, ºС
	170…250**

	17. Тип топочного устройства-топка слоевая с одной топочной дверцей на фронте по высоте и с возможностью установки забрасывателя типа ПТЛ-400 на фронте котла; 

	18. Содержание нормативных вредных выбросов в сухих неразбавленных уходящих газах при работе котла на 
расчетном топливе:
-    оксида углерода СО, мг/м³

· оксиды азота в пересчете на NO2, мг/ м³

· твердых частиц, кг/ч 
	2000
500

1,4

	19. Массовый расход уходящих газов, кг/с: 

· при номинальной теплопроизводительности

· при минимальной теплопроизводительности
	0,7
0,3

	20. Класс котла
	1

	21.  Срок службы, лет, не менее
	10

	22. Присоединительные размеры: 

   - по водяному тракту, мм

   - газохода, мм
	100

508 х 440

	23. Габаритные размеры по обмуровке, мм:
  -  длина

  - ширина

  - высота
	3250
2300
2540

	24. Масса котла (с РОУ), кг
	6185


Габаритный чертёж котла
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