УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «ВКС»

___________________ В.И. Мусатов

«____» _________________ 2026  г.

Техническое Задание

на проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов (ОПО)

- Заказчик: МУП «Верхнесалдинские коммунальные системы» Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1а

- Наименование, характеристика объектов и работ:

  - Газорегуляторная установка (ГРУ) котельной № 5

    - Адрес: Свердловская область г. Верхняя Салда ул. Народной Стройки, д. 1 корпус 1

    - Основание для производства работ: ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

    - Назначение объекта и краткая характеристика объекта:

ГРУ предназначена для редуцирования высокого или среднего давления газа на требуемое (рабочее), автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления от допустимых значений очистки природного газа.

Общие сведения

| Организация - проектировщик | «Сантехпроект» , г. Горький |
| --- | --- |
| Монтажная организация | СМУ-2 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
| Рабочее давление |  |
| до регуляторов | 0,6 МПа |
| после регулятора (I линия редуцирования - зимняя) | 0,04 МПа |
| после регулятора (II линия редуцирования - летняя) | 0,02 МПа |
| Рабочая температура | Температура в помещении котельной |
| Среда | Природный газ |
| Класс опасности | III |

Сведения об основных элементах газопроводов ГРУ

| № п/п | Наименование элемента | Типоразмер, мм |  | ГОСТ или ТУ на изделие | Марка стали, ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр | Толщина |  |  |
|  | Трубы | 159 | 4,5 | ГОСТ 10704/ ГОСТ 10705 | СТЗПС, ГОСТ 380 |
|  |  | 108 | 4,0 |  | 10, ГОСТ 1050 |
|  |  | 89 | 3,5 |  |  |
|  |  | 60 | 3,0 |  |  |
|  |  | 57 | 3,5 |  |  |
|  | Тройники | 159/108 | 4,5/4,0 | ГОСТ 10704/ ГОСТ 10705 | 20, ГОСТ 1050 |
|  |  | 108/108 | 4,0/4,0 |  |  |
|  | Переходы бесшовные | 159/108 | 8,0/6,0 | ГОСТ 17378/ ГОСТ 17380 |  |
|  |  | 108/89 | 4,0/3,5 |  |  |
|  |  | 108/57 | 6,0/4,0 |  |  |
|  |  | 89/57 | 6,0/4,0 |  |  |
|  | Отводы крутоизогнутые | 159 | 6,0 | ГОСТ 17375/ ГОСТ 17380 |  |
|  |  | 108 | 6,0 |  |  |
|  |  | 89 | 6,0 |  |  |
|  |  | 57 | 3,0 |  |  |

    - Цель работы:

- оценка соответствия объекта экспертизы предъявленным к нему требованиям промышленной  безопасности;

- оценка  технического  состояния  конструкций объекта экспертизы;

- определение возможности дальнейшей эксплуатации;

- разработка рекомендаций и мероприятий, необходимых для дальнейшей безопасной эксплуатации технического устройства.

    - Содержание работы:

Техническое диагностирование ГРУ котельной № 5, обработка данных и составление заключения промышленной безопасности.

  - Горелочное устройство ГМ-4 водогрейного котла ДЕВ- 6,5 котельной № 5

    - Адрес: Свердловская область г. Верхняя Салда ул. Народной Стройки, д. 1 корпус 1

    - Основание для производства работ: ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

    - Назначение объекта и краткая характеристика объекта:

| Наименование объекта экспертизы | Горелочное устройство ГМ - 4 водогрейного котла ДЕВ -6,5 |
| --- | --- |
| Заводские номера | б/н |
| Год изготовления | 1993 |
| Предприятие-изготовитель | Нет данных |
| Назначение объекта экспертизы | Предназначен для сжигания топлива в топке котла |
| Место установки | 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Народная стройка, д.1, корп.1 |

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная тепловая мощность, МВт | 4,65 |
| Давление газа в питающем газопроводе, МПа | 0,04 |
| Температура газа перед горелкой | 0±30 |
| Рабочая среда | Природный газ |
| Коэффициент рабочего регулирования по тепловой мощности, не менее | 5 |
| Потери полного напора в горелке при номинальной тепловой мощности, не более, Па | 1200 |
| Номинальный расход газа, мЗ/ч | 437 |
| Номинальное давление распыляющего пара перед горелкой, МПа | 0,1-0,2 |
| Срок эксплуатации, лет | 29 |

    - Цель работы:

Определение соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности с указанием параметров, сроков и условий его дальнейшей безопасной эксплуатации.

    - Содержание работы:

Выполнение комплекса экспертно-диагностических работ технического устройства: Горелочное устройство ГМ - 4 водогрейного котла ДЕВ -6,5.

  - Грязевики хлораторов, тех. № № 1, 2, 3, 4 Склад хлора (включая хлораторную, площадку выгрузки контейнеров с хлором) очистных сооружений хозяйственно - бытовой канализации

    - Адрес: Свердловская область г. Верхняя Салда ул. III Интернационала, д. 219

    - Основание для производства работ: ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

    - Назначение объекта и краткая характеристика объекта:

| Наименование объекта экспертизы | Грязевики хлораторов |
| --- | --- |
| Технологические номера | 1,2, 3 ,4 |
| Инвентарный номер | М31197 |
| Год изготовления | 1984 |
| Предприятие-изготовитель | Нет данных |
| Назначение объекта экспертизы | Предназначены для очистки газообразного хлора от механических загрязнений; пыли, грязи, крупных капель хлора |

| Наименование показателя |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Давление, МПа | Рабочее давление | 0,6 |
|  | Расчетное | 0,6 |
| Пробное давление, МПа |  | 0,75 |
| Температура, °С | Рабочая температура среды | Окружающей среды |
|  | Рабочая температура стенки | +40 |
| Рабочая среда | Наименование | Газообразный хлор |
| Объем, м3 |  | 0,04 |
| Скорость коррозии (мм/год) |  | - |
| Срок эксплуатации, лет |  | 38 |

| Наименование элемента | Внутренний (наружный) диаметр, мм | Кол-во, шт | Длина (высота), мм | Исполнитель ная толщина стенки, мм | Марка стали | Стандарт (ГОСТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус | 219 | 1 | 1150 | 8,0 | 20 | ГОСТ1050 |
| Днище | 219 | 1 | 12 | 12,0 | 20 | ГОСТ1050 |
| Крышка | 350 | 1 | 20 | 20,0 | 20 | ГОСТ1050 |
| Штуцер А1 | 28 | 2 | - | 2,0 | 20 | ГОСТ1050 |
| Штуцер А2 | 18 | 1 | - | 2,0 | 20 | ГОСТ1050 |

Технические устройства оснащены приборами КИПиА, запорной и запорно-регулирующей арматурой:

| Наименование | Условный проход, мм | Условное давление, МПа |
| --- | --- | --- |
| Клапан угловой цапковый ВИЛН.491211.003 | 15 | 1,6 |

    - Цель работы:

- определение соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности с указанием параметров, сроков и условий его дальнейшей безопасной эксплуатации.

- разработка рекомендаций и мероприятий, необходимых для дальнейшей безопасной эксплуатации технического устройства.

    - Содержание работы:

Выполнение комплекса экспертно-диагностических работ технических устройств: Грязевики хлораторов, тех. №№ 1, 2, 3, 4

  - Хлораторы АХВ-1000/Р 12-СМ, зав. №№ 11050, 11051, 11052, 11054 Адрес: Свердловская область г. Верхняя Салда ул. Народной Стройки, д. 1 корпус 1

    - Адрес: Свердловская область г. Верхняя Салда ул. III Интернационала, д. 219

    - Основание для производства работ: ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

    - Назначение объекта и краткая характеристика объекта:

| Наименование объекта экспертизы | Хлораторы АХВ-1000/Р 12-СМ |
| --- | --- |
| Заводские номера | 11050, 11051, 11052, 11054 |
| Год изготовления | 2019 |
| Предприятие-изготовитель | ООО «КРАВТ» |
| Назначение объекта экспертизы | Предназначены для дозирования хлорного газа и хлорирования питьевых, промышленных и сточных вод |

| Наименование показателя |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Давление, МПа | Рабочее давление по хлору | 0,6 |
|  | Расчетное по хлору | 0,6 |
| Давление в водной магистрали, МПа |  | 0,2 |
| Температура, °С | Рабочая температура среды | +1 до +35 |
| Рабочая среда | Наименование | Газообразный хлор |
| Производительность по хлору |  | 1,0-12,0 |
| Срок эксплуатации, лет |  | 3 |

Сведения об основных элементах хлоратора

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Эжектор | 1 |
| Клапан эжектора | 1 |
| Вакуумный вентиль | 1 |
| Запорный вентиль | 1 |
| Фильтр | 1 |
| Регулирующий вентиль | 1 |
| Нижний хлоропровод | 1 |
| Манометр | 1 |
| Ротаметрический индикатор | 1 |
| Верхний хлоропровод | 1 |
| Смеситель | 1 |

    - Цель работы:

- определение соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности с указанием параметров, сроков и условий его дальнейшей безопасной эксплуатации.

- разработка рекомендаций и мероприятий, необходимых для дальнейшей безопасной эксплуатации технического устройства.

    - Содержание работы:

Выполнение комплекса экспертно-диагностических работ технического устройства: Хлораторы АХВ-1000/Р 12-СМ, зав. №№ 11050,11051, 11052, 11054.

  - Клапан угловой цапковый ВИЛН 491211.003 зав. № 907, 945, 992, 994, 995, 997Адрес: Свердловская область г. Верхняя Салда ул. Народной Стройки, д. 1 корпус 1

    - Адрес: Свердловская область г. Верхняя Салда ул. III Интернационала, д. 219

    - Основание для производства работ: ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

    - Назначение объекта и краткая характеристика объекта:

| Наименование объекта экспертизы | Клапаны угловые цапковые ВИЛН. 491211.003 |
| --- | --- |
| Заводские номера | 907, 945, 992, 994, 995, 997 |
| Год изготовления | 2017 |
| Предприятие-изготовитель | ОАО «Пензенский арматурный завод» |
| Назначение объекта экспертизы | Предназначены для установки на контейнерах жидкого хлора, сернистого ангидрида и хладагентов в качестве запорного устройства |

| Наименование показателя |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диаметр номинальный, мм |  | 15 |
| Давление, МПа | Рабочее | 0,6 |
|  | Номинальное | 2,5 |
| Пробное давление, МПа |  | 1,4 |
| Температура, °С | Рабочая температура среды | от -50 до +50 |
|  | Окружающей среды | от -60 до +40 |
| Рабочая среда | Наименование | Газообразный хлор |
| Герметичность в затворе (ГОСТ Р 54808-2011) |  | А |
| Климатическое исполнение (параметры окружающей среды) |  | УХЛ1 |
| Вероятность безотказной работы |  | 0,95 |
| Полный назначенный срок службы, лет |  | 10 |
| Полный назначенный ресурс, циклов |  | 4000 |
| Назначенный срок службы до ремонта, лет |  | 4 |
| Назначенный ресурс до ремонта, циклов |  | 1600 |
| Тип привода |  | Ручной |
| Крутящий момент на шпинделе, Н м (кгс м) |  | 8, (0,8) |
| Срок эксплуатации, лет |  | 5 |

    - Цель работы:

- определение соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности с указанием параметров, сроков и условий его дальнейшей безопасной эксплуатации.

- разработка рекомендаций и мероприятий, необходимых для дальнейшей безопасной эксплуатации технического устройства.

    - Содержание работы:

Выполнение комплекса экспертно-диагностических работ технического устройства: Клапаны угловые цапковые ВИЛН. 491211.003, зав. №№ 907, 945, 992, 994, 995, 997.

- Требования к выполнению работ и разрабатываемой документации:

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами в области промышленной безопасности

Выполнить работы в соответствии: Федеральный закон от 21.07.1997             № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Приказ  Ростехнадзора от  20.10.2020 № 420   «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»

- Требования к Исполнителю:

Наличие лицензии на производство данного вида работ. Наличие опыта выполнения аналогичных работ.

Исполнитель полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для выполнения данных работ. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности и правил внутреннего  трудового  распорядка,  действующего  на  предприятии  MYП «ВКС».

- Форма предоставления результатов: в письменном виде (2 экземплярах), зарегистрированных в установленном порядке в территориальных органах Ростехнадзора и в электронном виде.

- Порядок приема работы: по акту приемки выполненных работ

- Срок выполнения работ (оказания услуг): с момента заключения договора по 31 декабря 2026 г.

Начальник

отдела промышленной безопасности МУП «ВКС»                           Л.С. Климина