Техническое задание.

на выполнение работ по восстановлению и модернизации системы видеонаблюдения, техническому обслуживанию, предоставление услуги видеонаблюдения и предоставление видеокамер в собственность/пользование для объектов

ООО "ЭКО-СИТИ"

ОКПД2- 33.13.13.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессиональных оптических приборов и фотооборудования

Место выполнения работ: Республика Башкортостан, Ишимбайский муниципальный район,  Сельское  Поселение Урман-Бишкадакский Сельсовет, Территория Автодорога Ишимбай-Красноусольск, Километр 5-й, зд. 1. Сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 31.08.2027г.

1. Текущее состояние объекта:

По результатам предварительного анализа существующей системы видеонаблюдения выявлены следующие особенности и потенциальные неисправности:

система видеонаблюдения в составе 45 камер видеонаблюдения, коммутационного оборудования, кабельных коммуникаций и видеосерверов (видеорегистраторов), системы СКУД.

Текущее состояние системы на момент принятия: 22 камеры функционируют в штатном режиме, 23 камер и/или их линии связи требуют проведения восстановительных работ;

Система СКУД работает некорректно.

Используются 4 видеорегистратора;

Система распределена между несколькими удаленными площадками;

Между объектами используется оптическая линия связи (ВОЛС);

Часть камер находится в неработоспособном состоянии;

Присутствуют окисленные соединения и деградация разъемов;

Распределительные коробки требуют замены;

Присутствуют РоЕ-удлинители, негативно влияющие на стабильность системы;

Возможны повреждения оптической линии и муфт;

Отсутствует централизованный мониторинг системы;

Не реализован единый вывод всех камер в центральный офис;

Отсутствует система удаленного контроля исправности.

2. В рамках выполнения работ необходимо выполнить следующее:

Диагностика существующей волоконно-оптической линии связи;

Восстановление работоспособности существующей системы видеонаблюдения (не включает замену камер видеонаблюдения);

Диагностика оптической инфраструктуры;

Замена деградировавших соединений и распределительных коробок;

Устранение нестабильных участков сети;

Отказ от использования РоЕ-удлинителей;

Организация дополнительных коммуникационных узлов;

Предоставление канала передачи данных.

Предоставление коммутационного оборудования в пользование.

Настройка удаленного доступа;

Организация удаленного мониторинга исправности системы;

Настроить и модернизировать систему СКУД;

Подготовка системы к дальнейшему регламентному обслуживанию.

Этап 1. Восстановительные работы (приведение инфраструктуры в нормативное состояние):

- Дефектовка кабельных трасс, разъемов, блоков питания и коммутационного оборудования для 23 неисправных узлов.

- Замена или ремонт поврежденных компонентов (кабельные линии UTP/FTP кат. 5e, коннекторы, PoE-инжекторы, коммутаторы).

- Демонтаж неремонтопригодных камер и монтаж новых (оборудование для замены предоставляется Заказчиком или оплачивается по отдельной спецификации).

- Настройка углов обзора, настройка фокусных расстояний, очистка объективов для всех 45 камер.

- Настройка системы СКУД

Этап 2. Регламентное техническое обслуживание (Абонентское ТО):

- ТО-1 (Ежемесячно): Визуальный осмотр оборудования; удаление пыли и загрязнений с объективов внешних и внутренних камер; проверка работоспособности серверов записи; контроль глубины видеоархива; проверка систем охлаждения серверов/коммутаторов.

- ТО-2 (Ежеквартально): Протяжка клеммных и винтовых соединений; измерение питающих напряжений под нагрузкой (проверка просадок); тестирование емкости АКБ в блоках бесперебойного питания; анализ логов регистратора на предмет битых секторов HDD и потери сетевых пакетов.

- Аварийные вызовы: Включены в стоимость абонентского обслуживания при условии соблюдения правил эксплуатации со стороны Заказчика, при физическом повреждении линий связи и оборудования, оплачиваются отдельно.

3.Общие требования к системе видеонаблюдения:

- Система видеонаблюдения должна основываться на стандартных технических средствах, доступных для модификации и ремонта.

- Режим работы системы – круглосуточный с возможностью просмотра в режиме он-лайн и с возможностью доступа к архиву видеозаписей.

- Система видеонаблюдения должна состоять из: IP-видеокамер наружного исполнения, установленных на территории объекта, включая все необходимое оборудование системы монтажа и инсталляции для записи в облачное хранилище Исполнителя и просмотра на открытом сайте в режиме онлайн.

- Исполнитель согласовывает с Заказчиком места установки камер и предоставляет монтажную схему.

- Кабельная разводка должна соответствовать требованиям противопожарной безопасности.

- Исполнитель должен иметь лицензии:

- на оказание телематических услуг связи;

- на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.

4. Требования к уровню сервиса (SLA)

  - Техподдержка: круглосуточная, время реагирования – не более 60 минут с момента регистрации заявления Заказчика.

  - Наличие у Исполнителя специализированного Центра обработки данных.

  - Исполнитель обеспечивает круглосуточный мониторинг линий связи и состояния видеокамер, реагирует на аварийные события в течение 60 минут после обнаружения аварийной ситуации и приступает к их устранению.

  - Предоставление канала передачи данных с минимальной пропускной способностью 2 Мбит/с на каждую камеру.

  - Наличие личного кабинета в сети Интернет на сайте Исполнителя для просмотра прямой трансляции и архивных видеозаписей сроком 30 календарных дней.

  - В системе должна быть предусмотрена возможность просматривать изображение с видеокамер на открытом сайте Исполнителя в режиме онлайн. Должна быть предусмотрена возможность сохранения фрагмента видеозаписи на USB-флеш носитель и возможность просмотра онлайн трансляции с любого устройства, имеющего доступ к сети Интернет.

  - Наличие облачного хранилища для записи сроком 30 календарных дней, хранения и круглосуточного предоставления онлайн доступа к видеозаписям с камер, расположенного в специализированном Центре обработки данных Исполнителя.

  - Технические характеристики:

- Протокол передачи данных - Ethernet.

- Абонентский интерфейс - сетевой интерфейс оборудования Абонента (сетевая плата, сетевой порт маршрутизатора или коммутатора и т.п.) с 8P8C разъёмом при подключении с помощью кабеля «витая пара», поддерживающий работу по протоколу Fast Ethernet 100BASE-TX, Gigabit Ethernet 1000BASE-T и поддерживающий работу по протоколу Gigabit Ethernet 1000BASE-LX. Сетевой интерфейс, работающий по протоколу Gigabit Ethernet 1000BASE-T, должен поддерживать функцию автоопределения протокола Ethernet, в том числе протокола Fast Ethernet 100BASE-TX.

  - - Описание абонентской линии - кабель «витая пара» (UTP) категории 5 или 5e, раскроссированный в 8P8C розетку, или обжатый 8P8C коннектором по схеме EIA/TIA-568A либо EIA/TIA-568B.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков устранения технической неисправности Заказчик имеет право выставить Исполнителю требование об уплате пени в размере 1% от стоимости ежемесячного абонентского обслуживания за каждый полный день просрочки.

5. Организация просмотра и архива

Централизованный просмотр всех камер;

Вывод изображения в центральный офис;

Просмотр архива;

Удаленный доступ через ПК и мобильное устройство;

Рекомендуемый способ реализации:

Использование существующей ІР-сети;

Организация выделенных коммуникационных узлов.

6. Перечень материалов

Распределительные коробки;

Коннекторы RJ-45;

Кабельная продукция;

Оптические патчкорды;

Оптические муфты;

Коммутаторы;

РоЕ-коммутаторы;

Шкаф коммуникационный;

ИБП;

Расходные материалы;

Крепеж.

7. Требования к электропитанию и заземлению.

Система видеонаблюдения должна быть запитана от электрической сети 220V.

8. Требования по безопасности.

Организационно-технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность работы. Элементы системы видеонаблюдения должны соответствовать требованиям электробезопасности в соответствии с действующими нормами и правилами РФ.

9. Состав технической документации

В состав технической документации входит:

Техническое обследование объекта

- обследование существующей инфраструктуры;

- обследование кабельных трасс;

- обследование ВОЛС;

- обследование узлов связи;

- обследование шкафов и коммутационного оборудования;

- фотофиксация.

Исполнительная документация

- актуальная схема топологии сети;

- схема размещения камер;

- схема ВОЛС;

- схема коммуникационных узлов;

- схема подключения оборудования;

- схема электропитания узлов;

- исполнительные схемы трасс.

Кабельный журнал

- маркировка линий;

- описание кабельных трасс;

- информация по портам коммутаторов;

- информация по коммутационным шкафам;

- таблица соответствия камер и линий;

- длины трасс

- типы кабеля;

- типы оборудования.

Таблицы оборудования

- перечень камер;

- перечень регистраторов;

- перечень коммутаторов;

- перечень оптических муфт;

- перечень коммуникационных шкафов;

- ІР-адресация;

- параметры подключения.

Документация по эксплуатации

- инструкция по работе с системой;

- инструкция по удаленному доступу;

- инструкция по просмотру архива;

- рекомендации по обслуживанию.

Формат предоставления документации Заказчику

- PDF;

- Excel;

- JPEG/PNG схемы;

- редактируемые исходники.