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на выполнение работ по: Строительство кабельной линии 10 кВ нитка Б от ТП-2-06 до ТП 2-09: ориентировочная длина 550 м.; марка кабеля ААБл-10-3*120 
1. Предмет закупки: Строительство кабельной линии 10 кВ нитка Б от ТП-2-06 до ТП 2-09: ориентировочная длина 550 м.; марка кабеля ААБл-10-3*120.
2. ОКПД2: 35.12.10
3. Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Агидель.  
4. Срок начала работ: c момента заключения договора
5. Срок окончания работ: по 25.11.2026
6. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).
7. Виды работ и применяемых материалов: согласно проектно-сметному расчету (проектно-сметной документации), приложен отдельным файлом и данного технического задания
7.1. Материалы, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
7.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.
8. Требования:
	№ п/п
	Показатель
	Описание

	1. 
	Квалификационные требования к участнику закупки
	0. Персонал участника закупки должен иметь достаточную квалификацию в соответствии с требованиями правил, предъявляемых к выполняемой работе, иметь исправный и испытанный инструмент, приборы, приспособления и средства защиты. 
- Члены бригады – 3 чел. (наличие 4 гр. по электробезопасности у одного из членов бригады, у остальных не ниже 3 гр.)  
- Производитель работ – 1 чел. (наличие 5 гр. по электробезопасности)
- Машинист бульдозера – 1 чел.; 
- Водитель экскаватора – 1 чел.; 
- Электро-газосварщик – 1 чел. (наличие не ниже 2 гр. по электробезопасности с допуском к работе в охранной зоне электроустановки);
- Инженер-проектировщик – 1 чел. 
- Инженер-сметчик – 1 чел. 
- инженерно-технические и кадровые рабочие должны иметь опыт производства всех работ «Ведомость работ», иметь стаж работ не менее 3-х лет.
Наличие персонала подтверждается:
- выпиской из штатного расписания с замещением с указанием фамилий, имен и отчеств сотрудников с приложением копий дипломов о высшем образовании специалистов; 
- и/или копией договора оказания услуг по предоставлению персонала с приложением копий дипломов о высшем образовании специалистов; 
- и/или договором оказания услуг с физическим лицом с приложением копий дипломов о высшем образовании специалистов.
Квалификация персонала подтверждается:
- копиями документов о квалификации и опыте руководителей и технических специалистов и копиями удостоверений, подтверждающие наличие группы допуска по электробезопасности для работ в электроустановках. 
1.1.2. Минимально допустимое количество техники:
- Бульдозер – 1 шт.
- Экскаватор – 1 шт.
- Грузовой автомобиль для перевозки материалов – 1 шт. 
- Бригадный автомобиль – 1 шт.
В подтверждении участник закупки должен предоставить документ, подтверждающий наличие собственной базы, оборудования, машин и механизмов на праве собственности или ином законном основании. В случае предоставления договора аренды, срок окончания действия такого договора должен быть не ранее срока окончания выполнения работ
1.2. Копии разрешительных документов, подтверждающих право на проведение работ: 
1.2.1. Участник закупки должен входить в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство, на основании ФЗ РФ № 372 от 01.07.2017 г, предоставить выписку из реестра членов СРО, с допуском соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Подтверждается предоставлением выписки из реестра СРО о допуске к видам работ, являющихся предметом закупки (с приложением.).
1.2.2. Выписку из реестра членов СРО на выполнение проектных работ (возможно привлечение субподрядчика, в таком случае в составе заявки необходимо предоставить договор (Протокол, Соглашение) о намерениях между участником закупки и привлекаемым субподрядчиком (соисполнителем) с указанием реквизитов организации и приложением копии их выписки из реестра СРО (актуальные) на выполнение проектных работ)
1.3. Участник закупки должен иметь опыт выполнения аналогичных работ (под аналогичными работами понимаются работы по строительству (реконструкции) КЛ-10/0,4кВ, в соответствии с видами работ, отраженными в локально-сметном расчете.
В подтверждении участник закупки должен предоставить перечень объектов по аналогичному виду работ с указанием организации, наименования объекта и объема выполненных работ, выраженный в рублях, за последние 3 года, заполненный по форме, а также акты выполненных работ по форме КС2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
При выявлении недостоверных сведений в представленной Участником закупки заявке, несоответствия Участника закупки, а также привлекаемых им для исполнения договора субподрядчиков (соисполнителей) установленным к Участникам закупки, субподрядчикам (соисполнителям), требованиям, установленным настоящей Документацией, Заказчик вправе отклонить Заявку такого Участника от дальнейшего участия в процедуре запроса предложений на любом этапе ее проведения.

	2. 
	Технические требования к материалам и оборудованию
	Предоставить копии документов при исполнении договора:
· кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать ГОСТу;  
· сертификат соответствия пожарной безопасности на применяемые материалы и оборудование;
· копии заводских паспортов на материалы и оборудование (либо документ, заменяющий его) с указанием даты изготовления, ГОСТ, ТУ, технические характеристики, срок годности.
В составе заявки:
Предоставить гарантийное письмо, что используемые материалы и оборудование при выполнении работ, указанных в Техническом задании, будут новыми и ранее не использованными, изготовленными не ранее чем за один календарный год до начала выполнения работ/услуг (кроме случая с давальческими материалами Заказчика, передаваемых по акту). Используемые материалы и оборудование должны быть замаркированы согласно НТД предприятия-изготовителя 
Поставка должна производиться с обеспечением полного пакета документов, сертификатов и т.д.
Комплектность, характеристики и требования поставляемого оборудования должны соответствовать техническому заданию.


	3. 
	Гарантийные обязательства на СМР и оборудование
	Гарантийный срок на СМР - не менее 24 месяцев;
Гарантийный срок на материалы - не менее 24 месяцев;
Гарантийный срок на оборудование - не менее 36 месяцев;
Гарантийный срок начинается с даты ввода в эксплуатацию электрооборудования, подтвержденный документом от производителя, с выездом на место обслуживания.

	4. 
	Требования к 
проектной
документации
	Проектная документация разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (в ред. от 21.10.2025), ГОСТ Р 21.101-2026, актуальными разделами Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и Методическими указаниями по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35–750 кВ (утверждены Приказом Минэнерго России от 15.01.2024 № 6)».
В состав документации включаются: пояснительная записка, технологические решения, схемы первичных и вторичных цепей, проект организации работ (с этапами отключения), мероприятия по безопасности при работах на действующем оборудовании, решения по заземлению и молниезащите, смета.
Исполнитель обязан использовать в проекте актуальные исходные данные: однолинейную схему подстанции, паспорта существующего оборудования, результаты последних испытаний.
В разделе технологических решений детально прорабатывается интеграция с существующими устройствами и системами телемеханики.
Оформление документации выполняется в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026. Документация передаётся в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде (редактируемые форматы + PDF).
Предусматривается согласование проектной документации с эксплуатирующей организацией.

Сметные расчеты должны быть представлены в формате XMLпрограммы «Гранд-Смета», отсканированный и подписанный Участником вариант в формате pdf по каждому виду работ.

	5. 
	Общие требования к выполнению работ:
	5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания.
5.2. При необходимости, подготовка акта выбора трассы и места положения объекта (ГПЗУ), а также получение Постановления об утверждении акта выбора трассы, оформление кадастровых паспортов и получение распоряжения Минлесхоза РБ, оформление плана освоения лесов производится подрядчиком (исполнителем работ) за свой счёт и собственными силами.
5.3. Подрядчик должен предоставить согласованный со всеми заинтересованными лицами план трассы и разрешительную документацию для проведения СМР. Согласование с владельцами пересекаемых коммуникаций, собственниками (арендаторами) земельных участков и получение разрешения на строительство осуществляется подрядчиком (исполнителем работ) за свой счёт и собственными силами.
5.4. Работы выполняются согласно утвержденных проектных решений (проектные решения согласовываются и утверждаются АО «БЭС») и утверждённого технического задания.  
5.5. Материалы и оборудование приобретаются подрядчиком (исполнителем работ) в полном объеме собственными силами.
5.6. Разгрузку, погрузку и доставку материалов до строительной площадки подрядчик (исполнитель работ) организует за свой счет и своими силами.
5.7. Дополнительные транспортные расходы по доставке материалов и оборудования не учитываются.  
5.8. Все необходимые испытания и пусконаладочные работы, не предусмотренные п.7 настоящего технического задания, выполняются подрядчиком (исполнителем работ) за свой счёт и собственными силами. 
5.9. До окончания работ и ввода в эксплуатацию оборудования и материалов подрядчик (исполнитель работ) несет ответственность за сохранность монтируемого оборудования и материалов на объекте за свой счёт и собственными силами. 
5.10. После выполнения всех работ, Подрядчик за свои личные средства обязуется вывести принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, убрать строительный мусор, а так же произвести благоустройство территории, даже если работы не учтены в локально-сметном расчете (восстановление асфальтового покрытия, выравнивание земляного полотна и при необходимости восстановление травяного покрова). Если работы производятся в зимний период, предоставить гарантийные обязательства по благоустройству в теплое время года.

	6. 
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).
	6.1. Результатом работы являются выполненные работы по замене на вакуумные реклоузеры, приведенный в нормативно-техническое состояние, отвечающий требованиям технической и санитарной безопасности.
6.2. Согласованная со всеми необходимыми инстанциями проектная документация в 2-х экземплярах и электронном виде, исполнительная документация в 2-х экземплярах и вся разрешительная документация, полученная в процессе строительства, должна быть предоставлена подрядчиком (исполнителем работ) заказчику за 5 календарных дней до планируемой даты подписания актов выполненных работ. 
6.3. Вместе с Актом выполненных работ должны передаваться относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· Сертификат качества, сертификат соответствия, или технический паспорт на каждую позицию по используемым материалам (оригинал);
· Копии счетов-фактур либо товарных накладных на оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ;
· Протоколы наладки, испытаний, комплект принципиально-монтажных и монтажных исполнительных схем по вновь вводимым и реконструируемым устройствам (в соответствие СО 34.35.302-2006) на бумажном носителе (3 экз.) и в электронном виде (формат Microsoft Visio или AutoCAD). 
· Копии документов, подтверждающие дополнительные расходы (при условии наличия в договоре пункта об этом или оформления дополнительного соглашения к договору);
· Гарантийная документация.
· Исполнительная документация.
6.4. При отсутствии вышеперечисленных документов Акты выполненных работ не принимаются.
6.5. Приемка выполненных работ осуществляется совместно с организацией, осуществляющей функции строительного контроля по объекту, и персоналом АО «БЭС».

	7. 
	Технические требования к выполнению работ
	7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- «Правил внутреннего трудового распорядка общества»; 
- «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (СО 153-34.20.501-2003);
- «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ – 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);
- «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);
- «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» (СО 34.03.301-00);
- Инструкцией по ремонту соответствующего оборудования;
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).


9.  Технические требования к оборудованию.
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	
	
	
	
	
	



10. График производства работ
	№
п/п
	Наименование контрольных этапов реализации работ
	Выполнение (план)

	
	
	начало
	окончание

	
	
	(дата)
	(дата)

	1
	Подготовительные работы
	С даты заключения договора
	01.09.2026

	2
	Проектные работы (разработка проектной документации, согласование с заказчиком и другими заинтересованными организациями)
	01.09.2026
	25.09.2026

	3
	Строительно-монтажные работы
	15.09.2026
	20.11.2026

	4
	Пуско-наладочные работы
	20.11.2026
	24.11.2026

	5
	Ввод в эксплуатацию
	24.11.2026
	25.11.2026



5

