
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по установке охранной сигнализации по периметру котельной

	
Предмет договора, объем выполняемой работы: Выполнение работ по установке охранной сигнализации по периметру котельной, в количестве 1 условной единицы.
[bookmark: _GoBack]Место выполнения работы: 658076, Алтайский край, ЗАТО Сибирский, котельная МУМКП ЗАТО Сибирский Алтайского края
Срок (период) выполнения работы: с момента заключения договора до 31 октября 2026 года (возможно досрочное выполнение работ).

Наименование и характеристика материалов,
используемых при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.

	Кол-во


	1.
	Извещатель охранный активный инфракрасный ST-PD062BDE-MC (или эквивалент)
	Дистанция обнаружения, снаружи: 60 м
Дистанция обнаружения, внутри: 120 м
Режим обнаружения:
Одновременное прерывание 2 лучей
Время прерывания: 50 мс, 100 мс, 300 мс, 700 мс
Частотные каналы: 4
Регулировка по горизонтали: ±900
Регулировка по вертикали: ±100
Тревожный выход: НР, НЗ, ОБЩ; до 1А, 24 В (AC/DC)
Датчик вскрытия: НЗ, ОБЩ; до 0,5А, 30 В (AC/DC)
Питание 12 – 24 В (DC), 12 – 18 В (AC)
Потребляемый ток:
приемник + передатчик: 52 мА, обогреватель: 500 мА
Класс защиты: IP65
Рабочая температура:
-25 - +60⁰С , с обогревателем: -40 - +60⁰С
	шт.
	14

	2.
	Извещатель охранный активный инфракрасный ST-PD102BDE-MC (или эквивалент)
	Дистанция обнаружения, снаружи: 100 м
Дистанция обнаружения, внутри: 300 м
Режим обнаружения:
Одновременное прерывание 2 лучей
Время прерывания: 50 мс, 100 мс, 300 мс, 700 мс
Частотные каналы: 4
Регулировка по горизонтали: ±900
Регулировка по вертикали: ±100
Тревожный выход: НР, НЗ, ОБЩ; до 1А, 30 В (AC/DC)
Датчик вскрытия: НЗ, ОБЩ; до 0,5А, 30 В (AC/DC)
Питание 12 – 24 В (AC/DC)
Потребляемый ток:
приемник + передатчик: 85 мА, обогреватель: 200 мА
Класс защиты: IP65
Рабочая температура:
-25 - +60⁰С , с обогревателем: -40 - +60⁰С
	шт.
	4

	3.
	Обогреватель для извещателей ST-PD001BD-H (или эквивалент)
	Питание: 12 В пост.тока /200 мА
Диапазон рабочих температур: от -40 до +600С без конденсации
Диапазон рабочей влажности: 10%-90%
	шт
	18

	4.
	Пульт контроля и управления С2000М (или эквивалент)
	Количество приборов, подключаемых к пульту, – не более 127. 
 Максимальное количество входных цепей приборов, контролируемых пультом, – 2048. 
Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом, – 256. 
Количество разделов – до 511, групп разделов – до 128. 
Количество паролей и ключей пользователей – до 2047. 
Размер журнала событий – 1023. 
Длина линии связи с приборами – не более 3000 м. 
Длина линии связи RS-232 – не более 20 м. 
Индикатор – жидкокристаллический с жёлто-зелёной подсветкой, 2 строки по 16 символов; 
Диапазон напряжений питания (от резервированного источника питания постоянного тока) –  
от 10,2 до 28,4 В. 
 Средний ток потребления в дежурном режиме: 60 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при 
напряжении питания 24 В. 
 Максимальный ток потребления в тревожном режиме: не более 120 мА при напряжении питания 
12 В или 65 мА при напряжении питания 24 В. 
 Диапазон рабочих температур – от +1 до +55 °С.
	шт
	1

	5.
	Блок приемно-контрольный охранно-
пожарный Сигнал-10 (2 интерфейса RS-485)
	Контроль ШС (зон) Проводной не адресный
- Структура шлейфа сигнализации ШС радиальной структуры
- Количество входов подключения шлейфов сигнализации 10 шт.
-Время технической готовности блока к работе 5c
- Количество контролируемых релейных выходов 2, шт.
- Рабочая температура от -30 до +55, °С
- Степень защиты оболочкой IР40
Ток потребления, mА, не более: 
 - в дежурном режиме 220
 - в режиме «Пожар» 440
без учета тока потребления исполнительных устройств
Ограничение тока короткого замыкания ШС, не более 26,5 mА
- Габаритные размеры 156х107х39, мм
	шт
	4

	6.
	Преобразователь интерфейса C2000-ПИ

	Преобразователь интерфейса RS-232-RS-485, повторитель интерфейса RS-485 c гальванической развязкой
Напряжение питания постоянного тока от внешнего источника, В от 10 до 28
Ток потребления:
- от источника 12 В, мА, не более 100
- от источника 24 В, мА, не более 50
Количество входов питания 1
Время технической готовности ПИ к работе не более
10с
Скорость передачи данных, Бод 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800
Степень защиты оболочки  IP40
Устойчивость к механическим воздействиям категория размещения 3

Вибрационные нагрузки:
- диапазон частот, Гц 1-35;
- максимальное ускорение 0,5 g
Климатическое исполнение  О3
Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до +55
Относительная влажность воздуха, %, не более
93
Габаритные размеры ПИ, мм, не более
105,5×109,1×41,4
	шт
	4

	7.
	Блок индикации и управления C2000-БКИ в 3.хх блок индикации и управления 2хRS-485
	Количество разделов  60
Интерфейсы	2×RS‑485,
Ток потребления, не более, mA:
- в дежурном режиме (все индикаторы выключены, питание блока 12 В / 24 В) 50
- в тревожном режиме (питание блока 12В) 200
- в тревожном режиме (питание блока 24В) 100
Время технической готовности блока к работе, не более 5с
Питание	10,2–28,4 В постоянного тока
Температурный диапазон	 от –30 до +50 °C
Степень защиты	IP20
Габариты	340×170×27 мм

	шт
	2

	8.
	Блок питания 
	Степень защиты: не ниже IP65
Номинальная мощность: не менее 20 Вт 
Первичное напряжение: 220В 
Вторичное напряжение 12В 
	шт
	18

	9.
	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/2,5 2х12-РБР-2 (или эквивалент)
	Электропитание источников осуществляется от сети переменного тока напряжением (150 – 265) В и частотой (47 – 63) Гц.
Выходное напряжение в диапазоне токов нагрузки (0 – 2,5) А:
– при работе от сети – (26,4 – 27,6) В;
– при работе от АКБ – (19 – 27) В.
Падение напряжения на источнике в резервном режиме, от АКБ до выхода, – не более 1 В.
Ток нагрузки 2– (0 – ,5) А. 
Электронная защита выхода от перегрузки и короткого замыкания  срабатывает при токе (6 – 7,5) А.
Пульсации выходного напряжения в режиме работы от сети, не более 100 мВ от пика до пика.
Источники обеспечивают старт при суммарной емкости нагрузок – не более 1800 мкФ.
Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более 120 Вт.
Собственное потребление источников от АКБ в резервном режиме не более 40 мА.
Потребление источников в режиме защиты АКБ от глубокого разряда не более 10 мА. 
	шт
	4

	10.
	Источник вторичного электропитания резервированный 
ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР (или эквивалент)
	Электропитание источника осуществляется от сети переменного тока  напряжением (140 – 265) В, частотой (47 – 63) Гц.
Мощность, потребляемая от сети переменного тока, – не более 70 Вт.
Выходное напряжение в диапазоне токов нагрузки (0 – 2) А:
– при работе от сети – (11,4 – 13,8) В;
– при работе от АКБ – (9,8 – 13,5) В.
Пульсация выходного напряжения в режиме работы от сети  не более 100 мВ от  пика до пика.
Ток нагрузки (без учета тока заряда АКБ) – (0 – 2) А.
Электронная защита выхода от перегрузки и короткого замыкания  срабатывает при токе (4,2 – 5,5) А.
Собственный ток потребления источника от АКБ в резервном режиме  не более 40 мА.
Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда  не более 10 мА.
Ток заряда для каждой АКБ при работе от сети с напряжением на АКБ не более (12,6 ± 1) В – 2 А.
	шт
	4

	11.
	Аккумулятор DTM 1212 (или эквивалент)
	Напряжение: 12 В
Емкость: 12 Ач
	шт
	8

	12.
	Аккумулятор DT 1207 (или эквивалент)
	Напряжение: 12 В
Емкость: 7 Ач
	шт
	8

	13.
	Оповещатель охранно-пожарный
	Модель: Маяк-24-К (или эквивалент)
Напряжение питания постоянного тока, В 24  +3,6 −6,0
Номинальный ток потребления, мА
- светового оповещателя 20±2,0 
- звукового оповещателя 20±2,0 
Уровень звукового давления, дБ, не менее 105 
Время непрерывной работы в режиме  
«оповещение» не ограничено 
Степень защиты оболочки, IP 52 
Диапазон рабочих температур, ºС −50…+55
	шт
	2

	14.
	Щит автоматического переключения 
	Модель: ЩАП-23
Частота сети: 50 Гц 
Число фаз: 1 
Номинальное напряжение: 230 В 
Номинальное ток: 25 А 
Материал корпуса изделия: Сталь
	шт
	1

	15.
	Коммутационное устройство
	Модель: УК-ВК (или эквивалент)
Номинальное напряжение питания цепи управления 24 В 
Потребляемый устройством в цепи управления при номинальном напряжении 30 мА
	шт
	4

	16.
	Витая пара F/UTP 
solid OUT PE 
	Тип кабеля: F/UTP
Категория: 5e
Количество пар: 4
Тип проводника: одножильный
 Материал проводника: чистая медь (Cu)
Условия эксплуатации: для внешней прокладки
Цвет: черный
	м
	1 350

	17.
	Кабель силовой 
	Соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия
Маркировка: ВВГнг(А)-LS 3х4
количество токопроводящих жил -3
сечение каждой жилы -4
	м
	68

	18.
	Кабель силовой 
	Соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия
Маркировка: ВВГнг(А)-LS 3х4
количество токопроводящих жил -3
сечение каждой жилы -1,5
	м
	745

	19.
	Коробка распределительная для наружного монтажа 
	Степень защиты: не ниже IP55
Условия эксплуатации: для внешней прокладки
Размеры 85х85х40мм

	шт.
	22

	20.
	Труба гофрированная 
	Диаметр наружный: 20 мм
Степень защиты: IP55
Материал: ПНД
С зондом-соответствие
Стойкость к УФ (прямым солнечным лучам) соответствие
Цвет-черный
Упаковка в бухте длиной 100 метров

	м
	800

	21.
	Труба гофрированная 
	Диаметр наружный: 25 мм
Степень защиты: IP55
Материал: ПНД
С зондом-соответствие
Стойкость к УФ (прямым солнечным лучам) соответствие
Цвет-черный
	м
	68

	22.
	Корпус металлический ЩМП-1-0
	Степень защиты: не ниже IP31
Климатическое исполнение: УХЛ3
Размер: 395х310х220мм
	шт.
	4

	23.
	Бокс КМПн 1/2 PROxima (или эквивалент)
	Арт: pbm40-nk-2 
Способ монтажа	Навесной
Количество модулей DIN	2
Степень защиты	IP30
Материал корпуса	Абс-пластик
Материал дверцы	Абс-пластик
Материал изделия	Пластик
Климатическое исполнение	УХЛ3
Напряжение, В	380
С дверцей-соответствие
	шт.
	5



Условия выполнения работ: 
Подрядчик самостоятельно организует работу на объекте, выполняет работу своими силами и несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил и норм техники безопасности при производстве работ, работы выполняются в полном соответствии с рабочей документацией. 
Оборудование, используемое при производстве работ, до места установки поставляется комплектно, в фабричной упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта и хранении. Упаковка и маркировка поставляемого оборудования должны соответствовать установленным стандартам (или техническим условиям) и правилам транспортировки для данного вида товаров. 
Поставляемое оборудование, используемое при производстве работ, должно быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика и (или) у третьих лиц), не ранее 2025 года выпуска, не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
С учетом того, что планируемые работы будут проводиться на территории в/ч 52929, в соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и постановлением Правительства РФ от 26.06.1998 № 655 «Об утверждении Положения об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства обороны РФ», необходимо для соблюдения пропускного режима и беспрепятственного прохода (проезда), оформить пропуски, с согласованием в подразделении ФСБ при в/ч 52929, для автотранспорта, ИТР и членов бригад.
По окончанию производства работ подрядчик своими силами очищает территорию в местах её проведения от строительного и иного мусора и загрязнений, производит погрузочные работы на автотранспорт и вывозит с территории войсковой части 52929 для утилизации на полигон. Договор на утилизацию данного вида отходов подрядчик заключает самостоятельно и за свой счёт. 
Все комплектующие, материалы и изделия приобретаются и доставляются на место производства работ подрядчиком самостоятельно и за свой счёт. Расходы на доставку к месту проведения работ рабочего персонала и ИТР, а также их проживание и питание покрываются подрядчиком из собственных средств.
Непредвиденные работы и затраты, возникающие в ходе выполнения основного комплекса работ, производятся и финансируются за счет подрядчика. 
До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на объекте, список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку оборудования и вспомогательных материалов Подрядчика на объект.
Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
По завершении работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы. 
Порядок контроля и приемки: Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и Подрядчика.
Обязательным условием приемки результатов выполненных работ является предоставление исполнительной документации в 2-х экземплярах на бумажном носителе, протоколов испытаний и измерений (отчет о проведённых пусконаладочных работах), актов скрытых работ, сертификатов и паспортов на материалы и оборудование.
Приемка работ по всему предусмотренному объёму работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Подрядчика, Заказчика с оформлением документов о приемке. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ. Приёмка работ осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:
Гарантия на выполненные работы – 12 (двенадцать) месяцев со дня приемки работ Заказчиком.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему договору работ или материалов не соответствует требованиям документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик обязан письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Подрядчика, последний обязан устранить дефекты и выполнить за свой счет гарантийный ремонт в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента уведомления, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 
Срок гарантии на материалы устанавливается в соответствии с гарантийным сроком производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.	
Срок и условия оплаты работ: Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Подрядчика.
Оплата выполненных работ осуществляется согласно фактически выполненных объемов работ по договору на основании актов приемки выполненных работ, счета/универсально-передаточного документа (УПД), предоставленных Подрядчиком и подписанных обеими Сторонами, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке работ.  
Технологии и способы выполнения работ должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации в области строительства, действующим строительным нормам и правилам Российской Федерации (СНиП) и государственным стандартам Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), территориальным строительным нормам (ТСН), учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности, охраны труда и техники безопасности на период ремонтных работ и эксплуатации. 
Требования к энергетической эффективности работ и товаров, используемых при выполнении работ: Подрядчик должен выбирать оптимальные технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, которые позволят исключить не рациональный расход энергетических ресурсов в процессе выполнения работ. 

