ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по монтажу и подключению локальной вытяжной вентиляции двух лабораторных шкафов для нужд Астраханского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба»
1. Общие положения
1.1. Объект закупки: Выполнение работ по монтажу и подключению локальной вытяжной вентиляции двух лабораторных шкафов.
1.2. Заказчик: Астраханский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба».
1.3. Место выполнения работ: г. Астрахань, ул. 1-я Литейная, стр. 12 «Б» (лабораторные помещения филиала).
1.4. Срок выполнения работ:  Не более 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора.
1.5. Режим выполнения работ: Работы производятся в рабочее время Заказчика (понедельник – пятница, с 8:00 до 17:00). При необходимости выполнения работ в иное время — по согласованию с Заказчиком.
2. Цель и назначение работ
Обеспечение эффективного удаления вредных паров, газов, пыли и аэрозолей, образующихся в процессе работы с химическими веществами и материалами в двух лабораторных вытяжных шкафах, для защиты персонала и создания безопасных условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
3. Перечень выполняемых работ
Подрядчик обязан выполнить следующие работы:
3.1. Подготовительные работы:
- Обследование места установки шкафов и существующих инженерных коммуникаций.
- Разработка и согласование с Заказчиком схемы монтажа воздуховодов и вентиляционного оборудования (при отсутствии готового проекта).
- При необходимости — демонтаж существующих вентиляционных элементов, препятствующих монтажу.
3.2. Монтаж воздуховодов:
- Прокладка воздуховодов от каждого лабораторного шкафа до места выброса воздуха (на крышу или через стену здания).
- Устройство проемов в стеновых перегородках и перекрытиях (при необходимости) для прокладки воздуховодов с последующей заделкой и отделкой.
- Монтаж креплений воздуховодов (кронштейны, хомуты) в соответствии с требованиями надежности и безопасности.
- Воздуховоды должны быть изготовлены из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм по ГОСТ 19904-90.
3.3. Монтаж вентиляционного оборудования:
- Установка вытяжного вентилятора (канального или крышного) для создания необходимой тяги. Вентилятор должен быть оборудован регулятором скорости вращения.
- Монтаж обратного клапана для предотвращения обратного тока воздуха.
- Установка шибера (регулирующей заслонки) для настройки объема удаляемого воздуха.
- Установка вытяжного зонта или оголовка на месте выброса воздуха в атмосферу.
3.4. Электромонтажные работы:
- Прокладка кабелей от вентиляционного оборудования до существующей системы электроснабжения или щита управления.
- Монтаж щита (пульта) управления вентиляцией (при необходимости).
- Подключение вентиляторов к электросети.
- Выполнение заземления вытяжного шкафа с выводом на общий контур заземления в соответствии с требованиями безопасности.
3.5. Пусконаладочные работы:
- Проверка работоспособности всех элементов системы.
- Регулировка воздушных потоков для обеспечения расчетной скорости движения воздуха в рабочем проеме каждого шкафа (в соответствии с технологическим заданием).
- Измерение фактической скорости воздуха и объема удаляемого воздуха.
3.6. Завершающие работы:
- Уборка рабочих мест и вывоз строительного мусора с территории Заказчика.
- Предоставление Заказчику акта выполненных работ с приложением результатов пусконаладочных испытаний.
4. Требования к материалам и оборудованию
4.1. Все поставляемые и монтируемые материалы, оборудование и комплектующие должны быть новыми, сертифицированными и соответствовать требованиям ГОСТ и техническим регламентам.
4.2. Вентиляторы должны обеспечивать кратность воздухообмена не менее 5 (пяти) раз в час.
4.3. Воздуховоды должны быть изготовлены из негорючих материалов, обеспечивающих герметичность и коррозионную стойкость (оцинкованная сталь).
4.4. Электрические кабели и оборудование должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и иметь необходимую степень защиты.
4.5. Крепежные элементы должны обеспечивать надежную фиксацию оборудования и воздуховодов, исключая вибрацию и шум.
5. Нормативные документы
При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативными документами:
Наименование документа 
1. ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ «Системы вентиляционные. Общие требования»;
2. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;
3.СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
4. ГОСТ 19904-90 «Сталь листовая холоднокатаная»;
5. Правила по охране труда при работе в химических лабораториях.
6. Требования к качеству и безопасности
6.1. Смонтированная система должна обеспечивать эффективное удаление вредных веществ непосредственно из зоны их выделения (из рабочей зоны вытяжного шкафа), препятствуя их распространению по всему объему лабораторного помещения.
6.2. Скорость движения воздуха в открытом проеме (рабочем окне) вытяжного шкафа должна составлять:
не менее 0,5 м/с – для веществ 4-го класса опасности (малоопасные);
не менее 0,7 м/с – для веществ 3-го класса опасности (умеренно опасные);
не менее 1,0 м/с – для веществ 1-го и 2-го классов опасности (чрезвычайно и высокоопасные).
Конкретное значение определяется классом опасности веществ, с которыми проводятся работы в соответствующем шкафу. Подрядчик при пусконаладке обязан обеспечить скорость не ниже указанной для соответствующего класса».
6.3. Вытяжной шкаф должен быть заземлен.
6.4. Система должна обеспечивать беспрепятственный выброс воздуха, исключающий возможность взрыва, скопления вредных веществ и обратной тяги.
6.5. Уровень шума от работающего вентиляционного оборудования не должен превышать санитарных норм для рабочих помещений.
6.6. Управление вентиляторами должно располагаться в легкодоступных местах, максимально удобных для пользователей.
7. Требования к документации
По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику:
7.1. Акт выполненных работ (по форме КС-2, КС-3 или унифицированной форме).
7.2. Исполнительную схему проложенных воздуховодов с указанием диаметров и длин участков.
7.3. Паспорта (сертификаты) на установленное оборудование и материалы.
7.4. Протоколы пусконаладочных испытаний с результатами замеров скорости воздуха и объема удаляемого воздуха.
7.5. Инструкцию по эксплуатации смонтированной системы.
8. Порядок сдачи и приемки работ
8.1. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика с участием представителя Подрядчика.
8.2. В ходе приемки проверяется:
- Соответствие выполненных работ техническому заданию.
- Работоспособность системы вентиляции.
- Качество монтажа воздуховодов и оборудования.
- Отсутствие дефектов и замечаний.
8.3. При выявлении недостатков составляется акт с перечнем дефектов и сроками их устранения. Устранение недостатков производится силами и за счет Подрядчика.
8.4. Датой завершения работ считается дата подписания акта выполненных работ обеими сторонами.
9. Гарантийные обязательства
9.1. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приемки-сдачи работ.
9.2. Гарантийный срок на установленное оборудование и материалы — в соответствии с паспортами заводов-изготовителей.
9.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранять все выявленные дефекты и неисправности, возникшие по его вине, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменной претензии от Заказчика.
10. Дополнительные условия
10.1. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности при проведении работ.
10.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика в период проведения работ.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему техническому заданию оформляются письменным соглашением сторон.

Начальник ПТО                              М.Ю. Разумов

