ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническому обслуживанию (промывке и при необходимости заправке хладагентом) сплит-систем Астраханского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба»
1. Общие положения
1.1. Заказчик – Астраханский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба».  
1.2. Исполнитель – организация, победившая в закупочной процедуре.  
1.3. Место выполнения работ – город Астрахань, ул. 1-Литейная стр.12б.
1.4. Срок выполнения работ – в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора.  
1.5. Количество обслуживаемых единиц оборудования – 8 (восемь) сплит-систем.
2. Цель и состав работ
2.1. Цель – восстановление работоспособности, повышение эффективности охлаждения/обогрева, предотвращение аварийных ситуаций систем кондиционирования.
2.2. В состав работ входят следующие обязательные операции (в отношении каждой из 8 сплит-систем):
- Визуальный осмотр наружного и внутреннего блоков на предмет механических повреждений, коррозии, загрязнений.
- Промывка внутреннего блока:
  - очистка лицевой панели, фильтров грубой очистки
  - обработка теплообменника внутреннего блока специальным моющим составом с последующей промывкой водой под давлением (или паром) – для удаления пыли, жировых отложений, плесени.
- Промывка наружного блока:
  - очистка корпуса и теплообменника от пыли, пуха, листвы и других загрязнений (с применением моющих средств, разрешённых для использования на открытом воздухе);
  - проверка и очистка дренажной системы (лотка, трубки) для обеспечения беспрепятственного отвода конденсата.
- Проверка герметичности фреоновой магистрали.
- Контроль рабочего давления хладагента в системе.
- При необходимости – дозаправка хладагентом (тип хладагента – соответствующий заправленной ранее, определяется Исполнителем при осмотре; ориентировочно R-410A или R-32) до номинальных значений, указанных в технической документации производителя. Объём дозаправки определяется по факту замера давления и недостачи хладагента.
- Проверка работоспособности системы после обслуживания (включение в режимах охлаждения и обогрева, измерение температурных параметров на выходе).
- Уборка рабочего места после окончания работ.
3. Требования к Исполнителю и качеству работ
3.1. Применяемые моющие средства должны быть сертифицированы и не вызывать коррозии деталей.  
3.2. Заправка должна выполняться хладагентом надлежащего качества (наличие паспорта на партию).  
3.3. Все работы выполняются на месте установки оборудования, без его демонтажа (кроме случаев, когда демонтаж необходим для качественной очистки – по согласованию с Заказчиком).  
3.4. Исполнитель несёт ответственность за сохранность имущества Заказчика и соблюдение правил пожарной и электробезопасности.
4. Порядок сдачи-приёмки
4.1. По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику:
- акт выполненных работ по форме, согласованной сторонами (с указанием фактического объёма затраченного хладагента);
- краткий отчёт о результатах диагностики (давление до/после, температура, выявленные дефекты).
4.2. Приёмка осуществляется комиссией Заказчика в течение 5 рабочих дней после получения акта. При обнаружении недостатков составляется рекламационный акт, и Исполнитель устраняет их за свой счёт.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение 6 месяцев с даты подписания акта приёмки.  
5.2. В течение гарантийного срока при возникновении неисправностей, связанных с некачественно выполненной промывкой или заправкой, Исполнитель обязан повторно провести обслуживание за свой счёт.
6. Особые условия
6.1. Доступ к оборудованию для осмотра и производства работ обеспечивается Заказчиком по предварительному согласованию графика.  
6.2. В случае, если при осмотре будет выявлена необходимость замены комплектующих (фильтры, вентиляторы, компрессор и т.п.), такие работы оформляются отдельным актом и оплачиваются дополнительно (по отдельной смете) – это не входит в объём данного ТЗ.  
6.3. Дозаправка производится только при установлении факта утечки или недостаточного давления.
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