Утверждаю:

И.О директора

МАУ ДО «СШОР «Сибиряк»

Г.П.Веденеева

«___»_________2026г.

Техническое задание

на поставку  противопожарных клапанов системы общеобменной вентиляции

на объекте - спортивный комплекс «Дворец спорта «Сибиряк» расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23, помещение 1.

1. Наименование заказчика, контактная информация: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Сибиряк".

1.1. Место поставки товара: 628301, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 3, строение 23, пом.1.

1.2. Срок поставки товара и выполняемых работ: с момента заключения договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней. Поставка и установка противопожарных клапанов системы общеобменной  вентиляции проводиться за счет средств подрядчика. Выполняемые работы должны быть осуществлены до 31 августа 2026 г.

1.3. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по монтажу противопожарных клапанов на объекте - спортивный комплекс «Дворец спорта «Сибиряк» расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23, помещение 1.

2. Виды выполняемых работ:

2.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации и данного технического задания.

2.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в сметной документации применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

3. Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем Учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

3.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику (нижеуказанные документы становятся неотъемлемой частью договора):

- утвержденный план график выполнения работ;

- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

4. Общие требования к выполнению работ:

4.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания.

4.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно - восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.

4.3. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

4.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно - гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

4.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;

4.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;

4.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

4.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.

4.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.

4.11. При этом вывоз строительного мусора и демонтированного оборудования осуществляется силами и средствами Подрядчика.

4.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

4.13. Заказчик имеет право:

- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;

- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;

- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;

- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;

- отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

5. Требования к качеству материалов (товаров):

5.1. Поставляемые материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения).

5.2. Поставляемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.

5.3. Перечень материалов:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS | Диаметр жил D, мм не менее 1.5 Количество жил, шт- не менее 3 Материал-медь Материал изоляции-ПВХ Материал корпуса-Поливинилхлорид Рабочая температура °C от не более -50 до не менее +50 Рабочее напряжение, В- не менее 660AC Цвет-по согласованию с заказчиком Электрическое сопротивление изоляции, -Ом*км Не менее 9 | м | 720 |
| 2 | КПСВЭВнг(А)-FRHF | Номинальное напряжение не менее 300 В Материал-медь Изоляция-ПВХ-пластикат Материал оболочки-ПВХ (PVC) Цвет- по согласованию с заказчиком Количество жил не менее 2 шт Сечение жилы кабеля не менее 0.75 мм² Количество пар-1 Структура жилы-ОП | м | 340 |
| 3 | Клапан | Предел огнестойкости не менее 60 минут Электромеханический привод Квадратное сечение не менее 250х250 мм Соединительная коробка с клеммной колодкой | шт | 5 |
| 4 | Клапан | Предел огнестойкости не менее 60 минут Электромеханический привод Квадратное сечение не менее 300х250 мм Соединительная коробка с клеммной колодкой | шт | 1 |
| 5 | Клапан | Предел огнестойкости не менее 60 минут Электромеханический привод Квадратное сечение не менее 400х400 мм Соединительная коробка с клеммной колодкой | шт | 3 |
| 6 | Клапан | Предел огнестойкости не менее 60 минут Электромеханический привод Квадратное сечение не менее 500х500 мм Соединительная коробка с клеммной колодкой | шт | 2 |
| 7 | Клапан | Предел огнестойкости не менее 60 минут Электромеханический привод Квадратное сечение не менее 600х400 мм Соединительная коробка с клеммной колодкой | шт | 1 |
| 8 | Клапан | Предел огнестойкости не менее 60 минут Электромеханический привод Квадратное сечение не менее 600х600 мм Соединительная коробка с клеммной колодкой | шт | 1 |
| 9 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 | Назначение: блок сигнально-пусковой адресный предназначен для управления и контроля клапанов противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции, дренчерных клапанов, и иных исполнительных устройств. Количество выходов не менее 2 релейных выхода с контролем целостности линии подключения нагрузки Максимальный коммутируемый ток одного реле не менее 3 A Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) зависит от исполнения-220В Максимальный ток контроля исправности цепей не менее 1,5 мА Количество контролируемых зон не менее 3 для подключения концевых выключателей состояния привода и кнопки функционального теста Потребляемый ток от линии ДПЛС-не более 1,5 мА Гальваническая развязка ДПЛС и источника питания силовой части-до не менее 500 В Датчик вскрытия корпуса-микропереключатель Время технической готовности-не более 15 с Рабочий диапазон температур-от не более минус 30 до не менее +55°C Относительная влажность не более 93% при +40°C Степень защиты корпуса не менее IР40 Габаритные размеры не менее 156х107х39 мм Тип монтажа-настенный навесной или на DIN-рейку | шт | 15 |
| 10 | Электропривод ble 230 | Крутящий момент не менее 10 Нм Управление не менее 2-х/3-х позиционное Время срабатывания двигателя не более 45 сек Напряжение питания-AC 230В Частота не менее 50/60Гц Максимальная площадь заслонки не менее 1.5м² Наличие пружины-без возвратной пружины Назначение привода-Клапан дымоудаления Провод- не менее 0.5мм² Класс защиты не ниже II (всё изолировано) Ручное управление-наличие Направление вращения-определяется стороной монтажа Размер вала для подсоединения-не менее 12х12мм Индикация положения--Механический указатель Вспомогательные переключатели-наличие Степень защиты не менее IP54 Рабочая температура от не более -20 до не менее +50°С Срок службы не менее 60000 циклов Влажность не более 95% RH без конденсации | шт | 15 |
| 11 | Труба ПЛЛ | Материал-полиолефин Внешний диаметр- не менее 20 мм Цвет-белый Степень защиты-не менее 55 IP Разрывная прочность не менее 125 Н Тип-труба гибкая гофрированная без галогенная С протяжкой-наличие Способ монтажа-открытый/скрытый | м | 690 |
| 12 | Крепеж-клипса | Вид-одинарный Материал-пластик Размер-не менее 20 мм Цвет-по согласованию с заказчиком Количество в упаковке не менее 100 шт | уп | 36 |
| 13 | Дюбель | Длина не менее 37 мм Диаметр не менее 6 мм Тип-универсальный Материал-полипропилен Количество в упаковке не менее 100 шт | уп | 36 |
| 14 | Саморез | Наконечник-острый Длина-не менее 32 мм Диаметр не менее 4.2 мм Форма головки-полусфера Наличие пресс-шайбы-соответствие Цвет покрытия-белый цинк Материал-сталь Количество в упаковке не менее 100 шт | уп | 36 |
| 15 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4К) | Назначение-для наружного монтажа Цвет-белый Тип проводки-открытая Количество вводов-не менее 4 шт Длина не менее 88 мм Ширина не менее 88 мм Глубина не менее 27 мм Степень защиты не менее 41 IP Тип-распаечная коробка | шт | 15 |

6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий";

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)»;

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.

7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).

7.1. Результатом работы являются выполненные работы по монтажу противопожарных клапанов  на объекте -  спортивный комплекс «Дворец спорта «Сибиряк» расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23, помещение 1, что в себя включает: приобретение и монтаж материалов и оборудования, выполнение организационно-технических мероприятий и операций, необходимых для выполнения данных работ.

7.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

7.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- сертификаты на материалы (заверенные копии) в количестве 1-го экземпляра;

- акт выполненных работ - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров.

8. Требования по объёму гарантий качества работ

8.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

8.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.

8.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

8.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

8.8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

8.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

8.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

8.11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.