ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации в здании «Ледовый дворец спорта в г. Надыме» в 2026 году

- Заказчик: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Арктур».

- Место выполнения работ: здание «Ледовый дворец спорта в г. Надыме», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, стр. 8а.

- Вид работ: монтаж, пуско-наладка систем радиоканальной адресной пожарной сигнализации (АПС).

В соответствии с данным техническим заданием, выполнить монтаж и пуско-наладку системы автоматической пожарной сигнализации в здании «Ледовый дворец спорта в г. Надыме», расположенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, стр. 8а.

- Основание для выполнения работ: данное техническое задание, проектно-сметная документация.

- Сроки выполнения работ: 60 рабочих дней с момента заключения контракта.

- Подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил
противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной
сигнализации»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной
безопасности»;

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях
стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС» Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию,
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на
работоспособность»;

- ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»;

- ГОСТ Р 50571 5 52-2011 МЭК 60364-5-52 2009 Ч. 5-52 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»;

- любые другие документы по стандартизации, включенные в перечень документов, на добровольном применении которых выполняются требования технических регламентов
по безопасности, и определяющие требования к разрабатываемым системам.

7. Технические требования к системе АПС:

7.1. Комплекс технических средств должен состоять из автоматической установки пожарной сигнализации (далее - АУПС).

Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.

7.2. Место выдачи сигнала тревоги в случае возникновения пожара:

- на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (далее ПКПОП), установленный на объекте;

- в помещениях, холлах и коридорах с использованием светозвукового оповещения.

7.3. Средствами пожарной сигнализации оборудовать все помещения (в соответствии с действующими нормативными документами) с обеспечением круглосуточного режима работы.

Система автоматической пожарной сигнализации (АУПС) должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара.

Резервированные источники питания АУПС должны иметь функции контроля наличия электропитания от энергосистемы здания 220 Вольт, исправности аккумуляторных батарей и передачу вышеуказанных параметров на ПКПОП. Емкость аккумуляторных батарей должна обеспечивать работу АПС в «дежурном режиме» в течение 24 часов и 3 часов в режиме «Пожар».

АПС должна иметь круглосуточный режим работы, а ПКПОП различать состояния «Пожар», «Неисправность».

Монтаж аппаратуры систем должен быть выполнен в соответствии действующими нормативными документами.

Выбор кабелей, способы их прокладки обосновать в соответствии с требованиями действующей нормативной документации по обеспечению пожарной безопасности при их групповой прокладке и рекомендациями производителей.

Линейная часть систем выполняется в соответствии с требованиями РД 78.145 93 и ПУЭ.

7.4. Поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 17.03.2009 N 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с её назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.5 Пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с требованиями данного ТЗ, ответственного представителя Заказчика и нормами СП систем противопожарной защиты. В рамках проведения пуско-наладочных работ должно быть выполнено:

- необходимая настройка приборов приёмно-контрольных автоматической системы пожарной сигнализации;

- необходимая настройка оборудования системы оповещения и управления эвакуацией;

- настройка оборудования противопожарной автоматики в части передачи управляющих сигналов инженерному оборудованию и другим системам противопожарной защиты Объекта.

7.6. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется подрядчиком в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7.7. Подрядчик, выполняющий вышеназванные работы, должен обладать:

- лицензией на «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- наличием в штате специалистов, прошедших обучение по монтажу систем противопожарной защиты.

8. Ведомость поручаемых работ:

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Закупка необходимых материалов и оборудования |
| 2 | Прокладка кабельных трасс |
| 3 | Монтаж оборудования |
| 4 | Пусконаладочные работы |
| 5 | Комплексные испытания |
| 6 | Передача рабочей и исполнительной документации |
| 7 | Сдача выполненных работ |

9. Выполняемые работы: в соответствии с настоящим ТЗ и проектно-сметной документацией к данному виду работ.

10. Гарантийное обслуживание.

Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ производится Исполнителем.

Гарантийное обслуживание смонтированных систем – не менее 24 месяцев с момента подписания документов о приемке работ.

Гарантийный срок на комплектующие системы – в соответствии с технической документацией изготовителя на каждый элемент системы.

В случае неисправности, сбоя в работе, недостатки устраняются в течение 24 часов с момента поступления заявки.

Замена оборудования, восстановление работоспособности, по гарантии производится за счет Исполнителя.

11. Документация, передаваемая Подрядчиком Заказчику при сдаче АУПС в эксплуатацию:

- комплект рабочей документации;

- комплект исполнительной документации;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

- акт о проведении входного контроля материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

- акт об окончании монтажных работ;

- акт об окончании пусконаладочных работ;

- ведомость смонтированных приборов и оборудования;

- акт о проведении комплексного опробирования;

- акт приемки установки в эксплуатацию.

Исполнительная документация разрабатывается на следующие системы и мероприятия противопожарной защиты Объекта:

- автоматическая система пожарной сигнализации;

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Рабочая и исполнительная документация на системы противопожарной защиты передаётся Заказчику в печатном виде в трех экземплярах, а также на электронном носителе.

12. Руководство (контроль выполнения договора): контроль выполнения договора осуществляет главный инженер Щеголева Любовь Вадимовна, во время отсутствия главного инженера – заместитель директора Нифантьев Денис Станиславович, тел. (3499)53-41-51.