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Описание объекта закупки
(техническое задание)

Выполнение работ по изготовлению и монтажу локальной вытяжной системы вентиляции воздуха в помещении для ремонта контейнеров аккумуляторных батарей

1. Общие положения
1.1. Заказчик: Акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие» (АО «КАП»).
1.2. Целью настоящего технического задания является выполнение работ по изготовлению и монтажу локальной вытяжной системы вентиляции воздуха в помещении для ремонта контейнеров аккумуляторных батарей (далее  – Работы, Оборудование, Объект, соответственно).
1.3. Объект: Помещение для ремонта контейнеров аккумуляторных батарей, расположено в пристройке к зданию авиационно-технической базы и места стоянки самолетов.
1.4. Месторасположение Объекта: Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Звездная, д. 9/3.
1.5. Срок выполнения работ - со дня заключения договора по 31.10.2026, включительно, с правом досрочного выполнения договорных обязательств.

2. Виды основных работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1

	Выполнение работ по изготовлению и монтажу локальной вытяжной системы вентиляции воздуха в помещении для ремонта контейнеров аккумуляторных батарей,
	Усл. ед.

	1


	
	в т.ч.:

1. Изготовление вытяжного зонта трапецевидного из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7мм (Ш×Г×В) 1400×800×350/Ø160Р – 1шт. 
2. Изготовление воздуховодов и фасонных изделий из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм до 6-ти м2. 
3. Поставка оборудования в составе: вентилятор канальный ВКВ160Е – 1шт, обратный клапан СКц160 – 1шт, комплект кронштейнов 450×450 – 1шт, семисторный регулятор MTY1,5 – 1шт, решётка вентиляционная 2020МЦ – 2шт. 
4. Изготовление тепло-шумо-изолированного корпуса с вентилятором ВКВ160Е и обратным клапаном СКц160. 
5. Прокладка кабеля ВВГнг 3×1,5 в гофрированном рукаве с зондом Ø16мм до 20-ти м.п. 
6. Прорезка машиной алмазного бурения отверстия диаметром до 200мм в ж/б стене толщиной до 300-т мм – 1шт. 
7. Прорезка отверстия диаметром до 150мм в стене из комбинированных материалов толщиной до 100-та мм – 1шт. 
8. Монтаж локальной системы вентиляции в составе: зонт трапецевидный (Ш×Г×В) 1400×800×350/Ø160Р – 1шт, воздуховоды и фасонные изделия до 6-ти м2 , тепло-шумо-изолированный корпус с вентилятором и обратным клапаном, нащельник Ø160 – 2шт. 
9. Монтаж решёток вентиляционных накладных – 2шт. 
10. Подключение к электрической сети вентилятора посредством семисторного регулятора. Точку подключения (автоматический выключатель 1Ф С2) в пределах помещения, в котором производится монтаж, предоставляет заказчик. 
11. Запуск собранной вентиляционной системы с замерами потока воздуха в горловине зонта. 

	
	



Размеры Объекта: 3 000 * 3 300 мм., высота - 3 500 мм.
Расположение Оборудования относительно Объекта уточняется по месту.
Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование (далее - материалы) для оказания услуг (выполнения работ) приобретаются и доставляются на Объект Исполнителем (Подрядчиком) самостоятельно и за свой счет.

3. Условия оказания услуг (выполнения работ)

3.1. Исполнитель (Подрядчик) собственными силами и средствами комплектует место работ необходимыми материалами, оборудованием, инструментами и измерительными приборами.
3.2. Объект расположен в зоне транспортной безопасности Акционерного общества «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (АО «МАПК(Е)»).
3.3. Для прохождения/проезда к Объекту Исполнитель (Подрядчик) оформляет и оплачивает личные пропуска на физическое лицо, транспортный пропуск на автомобиль и материальный пропуск на инструменты и строительные материалы. Формы соответствующих заявок и иных документов, необходимых для оформления пропусков, размещены на сайте АО «МАПК(Е)»:
	https://pkc.aero/partners/about/info
	Телефон бюро пропусков АО «МАПК(Е)» 8 (415 31) 99-4 -74.
3.4. В соответствии с ФЗ «О персональных данных» Исполнитель (Подрядчик) гарантирует наличие согласия заявителей на оформление пропусков, на обработку их персональных данных в процессе оформления и выдачи пропусков.
3.5. Пропуска выдаются на срок не более 15 (пятнадцати) дней и сдаются Исполнителем (Подрядчиком) в бюро пропусков АО «МАПК(Е)» .
3.6. Исполнитель (Подрядчик) направляет для прохождения необходимых инструктажей и обучения правилам нахождения и перемещения на территории объектов транспортной инфраструктуры, авиационной безопасности персонал, задействованный в работах на объекте, а также привлекаемый для разовых операций. 
3.7. Исполнитель (Подрядчик) соблюдает пропускной режим аэродрома гражданской авиации Петропавловск-Камчатский (Елизово), подчиняется указаниям служб авиационной безопасности и охраны оператора аэродрома гражданской авиации Петропавловск-Камчатский (Елизово) АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (далее – оператор аэродрома).
3.8. Исполнитель (Подрядчик) обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ и ответственного за качество оказываемых услуг (выполняемых работ), персонал, пожарную безопасность, охрану труба и охрану окружающей среды.
3.9. Услуг (работы) должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по охране труда, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных механизмов и оборудования.
3.10. При производстве скрытых работ Исполнитель (Подрядчик) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня извещает Заказчика, о сроках проведения их освидетельствования (при необходимости). Выявленные недостатки должны быть устранены с составлением соответствующих актов. До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих актов выполнение последующих работ недопустимо
3.11. Оказание услуг (выполнение работ) необходимо организовать таким образом, чтобы не затруднять движение транспорта и людей, не загромождать территорию, прилегающую к объекту.

4. Требования к оказываемым услугам (выполнению работ)

Все производимые работы, предусмотренные договором, должны выполняться в соответствии с настоящим техническим заданием, строительными нормами и правилами, стандартами (СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН) и другими нормативными документами, регламентирующими выполнение вышеперечисленных видов работ:
4.1. До начала оказания услуг (выполнения работ), приобретения материалов, Исполнитель (Подрядчик) уточняет по месту объёмы и характер работ. При оказании услуг (выполнении работ) Исполнитель проводит входной контроль применяемых материалов, осуществляет операционный контроль монтажных работ, обеспечивает ведение исполнительной документации (при необходимости) и выполнение требований охраны труда. 
4.2. Последовательность оказываемых услуг (выполнения работ) и порядок составления актов и исполнительной документации должны соответствовать технологии выполнения работ. Исполнитель (Подрядчик) обязан производить сдачу-приемку скрытых работ и приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.
4.3. Исполнитель (Подрядчик) обязан незамедлительно информировать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных последствий и иных не зависящих от Исполнителя (Подрядчика) обстоятельствах, которые могут повлечь невозможность выполнения работ в срок и надлежащего качества. 
4.4. В случае выявления непредвиденных работ Исполнитель (Подрядчик) обязан согласовывать их выполнение с Заказчиком.
4.5. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Исполнителем (Подрядчиком).
4.6. Исполнитель (Подрядчик) согласовывает с Заказчиком применяемые материалы. Все работы выполняются инструментом и механизмами Исполнителя (Подрядчика).
4.7. В процессе оказания услуг (выполнения работ) переноска имущества осуществляется силами Исполнителя (Подрядчика). Исполнитель (Подрядчик) обязан поддерживать чистоту, не допускать захламления, загромождения территории, обеспечивать своевременный вывоз мусора. Погрузка и вывозка мусора осуществляется силами Исполнителя (Подрядчика). 
4.8. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания оказания услуг (выполнения работ) Исполнитель (Подрядчик) обязан освободить объект от своего имущества (временные сооружения, строительные машины, механизмы, инструменты, инвентарь), а также вывезти строительный мусор.

5. Требования к качеству работ и применяемым материалам

5.1. Качество результатов работ должно соответствовать требованиям документации об аукционе, условиям договора, описанию объекта закупки, законодательству Российской Федерации в области строительства, действующими СП, СНиП, СанПиН и другой действующей на момент заключения договора нормативной документации.
Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ, и действующим нормативно-техническим документам, и правилам, в случае указания недействующих ГОСТ, СНиП, СанПин, ТР, ТС, иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется.
В случае если в извещении (в каком-либо документе, входящем в состав извещения об закупке, прикрепленном отдельным файлом к извещению) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».
5.2. Все материалы, используемые в ходе исполнения договора, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний, если данные документы предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, и быть разрешены для использования на территории Российской Федерации и применения в учреждениях с массовым пребыванием людей.
5.3. Применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не имеющими дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя (Подрядчика) при нормальной эксплуатации материалов, оборудования, изделий в условиях, обычных для Российской Федерации.
5.4. Исполнитель (Подрядчик) обязан обеспечивать оказание услуг (выполнение работ) с использованием товаров (материалов, изделий, оборудования и конструкций), соответствующих требованиям настоящего технического задания.
5.5. При оказании услуг (выполнении работ) Исполнитель (Подрядчик) обязан учитывать требования действующих на момент заключения договора нормативно-правовых актов, в т.ч. Градостроительного кодекса Российской Федерации, «СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.

6. Требования к безопасности оказания услуг (выполнения работ)

Исполнитель (Подрядчик) организует выполнение мероприятий по охране труда на объекте. Охрана труда работников должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Организация зоны оказания услуг (выполнения работ) для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах оказания услуг (выполнения  работ).
Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Исполнителя (Подрядчика). Ответственное лицо за производство работ назначается приказом Исполнителя (Подрядчика). Копия приказа, оформленная надлежащим образом, предоставляется Заказчику.
При оказании услуг (выполнении работ) Исполнитель (Подрядчик) должен руководствоваться действующими строительными нормами, правилами пожарной безопасности, охраны труда, а также безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими и санитарно-гигиеническими и другими нормами.
Исполнитель (Подрядчик) ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, требований охраны окружающей среды.

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по выполнению работ

7.1. Исполнитель (Подрядчик) в день окончания работ (в день окончания работ в рамках этапа исполнения Договора), обязан письменно уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ. 
7.2. Заказчик производит приемку в течение 7 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику подписанного Исполнителем (Подрядчиком) документа о приемке.

8. Требования к гарантии качества на оказанные услуги (выполненные работы)

8.1. Гарантийный срок на оказанные услуги (выполненные работы) Исполнителем (Подрядчиком) составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
8.2. Исполнитель (Подрядчик) несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
8.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, допущенных Исполнителем (Подрядчиком).
8.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, допущенные Исполнителем (Подрядчиком) отступления от требований, предусмотренных описанием объекта закупки и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, Заказчик должен заявить о них Исполнителю (Подрядчику) в разумный срок по их обнаружению.

Приложение:	1. Прейскурант цен на оформление и выдачу пропускных документов на территорию АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (вводится с 01.04.2026)
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