ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке охранной сигнализации по периметру котельной

Предмет договора, объем выполняемой работы: Выполнение работ по установке охранной сигнализации по периметру котельной, в количестве 1 условной единицы.

Место выполнения работы: 658076, Алтайский край, ЗАТО Сибирский, котельная МУМКП ЗАТО Сибирский Алтайского края

Срок (период) выполнения работы: с момента заключения договора до 31 октября 2026 года (возможно досрочное выполнение работ).

Наименование и характеристика материалов,

используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извещатель охранный активный инфракрасный ST-PD062BDE-MC (или эквивалент) | Дистанция обнаружения, снаружи: 60 м Дистанция обнаружения, внутри: 120 м Режим обнаружения: Одновременное прерывание 2 лучей Время прерывания: 50 мс, 100 мс, 300 мс, 700 мс Частотные каналы: 4 Регулировка по горизонтали: ±900 Регулировка по вертикали: ±100 Тревожный выход: НР, НЗ, ОБЩ; до 1А, 24 В (AC/DC) Датчик вскрытия: НЗ, ОБЩ; до 0,5А, 30 В (AC/DC) Питание 12 – 24 В (DC), 12 – 18 В (AC) Потребляемый ток: приемник + передатчик: 52 мА, обогреватель: 500 мА Класс защиты: IP65 Рабочая температура: -25 - +60⁰С , с обогревателем: -40 - +60⁰С | шт. | 14 |
| 2. | Извещатель охранный активный инфракрасный ST-PD102BDE-MC (или эквивалент) | Дистанция обнаружения, снаружи: 100 м Дистанция обнаружения, внутри: 300 м Режим обнаружения: Одновременное прерывание 2 лучей Время прерывания: 50 мс, 100 мс, 300 мс, 700 мс Частотные каналы: 4 Регулировка по горизонтали: ±900 Регулировка по вертикали: ±100 Тревожный выход: НР, НЗ, ОБЩ; до 1А, 30 В (AC/DC) Датчик вскрытия: НЗ, ОБЩ; до 0,5А, 30 В (AC/DC) Питание 12 – 24 В (AC/DC) Потребляемый ток: приемник + передатчик: 85 мА, обогреватель: 200 мА Класс защиты: IP65 Рабочая температура: -25 - +60⁰С , с обогревателем: -40 - +60⁰С | шт. | 4 |
| 3. | Обогреватель для извещателей ST-PD001BD-H (или эквивалент) | Питание: 12 В пост.тока /200 мА Диапазон рабочих температур: от -40 до +600С без конденсации Диапазон рабочей влажности: 10%-90% | шт | 18 |
| 4. | Пульт контроля и управления С2000М (или эквивалент) | Количество приборов, подключаемых к пульту, – не более 127. Максимальное количество входных цепей приборов, контролируемых пультом, – 2048. Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом, – 256. Количество разделов – до 511, групп разделов – до 128. Количество паролей и ключей пользователей – до 2047. Размер журнала событий – 1023. Длина линии связи с приборами – не более 3000 м. Длина линии связи RS-232 – не более 20 м. Индикатор – жидкокристаллический с жёлто-зелёной подсветкой, 2 строки по 16 символов; Диапазон напряжений питания (от резервированного источника питания постоянного тока) – от 10,2 до 28,4 В. Средний ток потребления в дежурном режиме: 60 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В. Максимальный ток потребления в тревожном режиме: не более 120 мА при напряжении питания 12 В или 65 мА при напряжении питания 24 В. Диапазон рабочих температур – от +1 до +55 °С. | шт | 1 |
| 5. | Блок приемно-контрольный охранно- пожарный Сигнал-10 (2 интерфейса RS-485) | Контроль ШС (зон) Проводной не адресный - Структура шлейфа сигнализации ШС радиальной структуры - Количество входов подключения шлейфов сигнализации 10 шт. -Время технической готовности блока к работе 5c - Количество контролируемых релейных выходов 2, шт. - Рабочая температура от -30 до +55, °С - Степень защиты оболочкой IР40 Ток потребления, mА, не более: - в дежурном режиме 220 - в режиме «Пожар» 440 без учета тока потребления исполнительных устройств Ограничение тока короткого замыкания ШС, не более 26,5 mА - Габаритные размеры 156х107х39, мм | шт | 4 |
| 6. | Преобразователь интерфейса C2000-ПИ | Преобразователь интерфейса RS-232-RS-485, повторитель интерфейса RS-485 c гальванической развязкой Напряжение питания постоянного тока от внешнего источника, В от 10 до 28 Ток потребления: - от источника 12 В, мА, не более 100 - от источника 24 В, мА, не более 50 Количество входов питания 1 Время технической готовности ПИ к работе не более 10с Скорость передачи данных, Бод 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800 Степень защиты оболочки IP40 Устойчивость к механическим воздействиям категория размещения 3 Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц 1-35; - максимальное ускорение 0,5 g Климатическое исполнение О3 Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до +55 Относительная влажность воздуха, %, не более 93 Габаритные размеры ПИ, мм, не более 105,5×109,1×41,4 | шт | 4 |
| 7. | Блок индикации и управления C2000-БКИ в 3.хх блок индикации и управления 2хRS-485 | Количество разделов 60 Интерфейсы 2×RS‑485, Ток потребления, не более, mA: - в дежурном режиме (все индикаторы выключены, питание блока 12 В / 24 В) 50 - в тревожном режиме (питание блока 12В) 200 - в тревожном режиме (питание блока 24В) 100 Время технической готовности блока к работе, не более 5с Питание 10,2–28,4 В постоянного тока Температурный диапазон от –30 до +50 °C Степень защиты IP20 Габариты 340×170×27 мм | шт | 2 |
| 8. | Блок питания | Степень защиты: не ниже IP65 Номинальная мощность: не менее 20 Вт Первичное напряжение: 220В Вторичное напряжение 12В | шт | 18 |
| 9. | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/2,5 2х12-РБР-2 (или эквивалент) | Электропитание источников осуществляется от сети переменного тока напряжением (150 – 265) В и частотой (47 – 63) Гц. Выходное напряжение в диапазоне токов нагрузки (0 – 2,5) А: – при работе от сети – (26,4 – 27,6) В; – при работе от АКБ – (19 – 27) В. Падение напряжения на источнике в резервном режиме, от АКБ до выхода, – не более 1 В. Ток нагрузки 2– (0 – ,5) А. Электронная защита выхода от перегрузки и короткого замыкания срабатывает при токе (6 – 7,5) А. Пульсации выходного напряжения в режиме работы от сети, не более 100 мВ от пика до пика. Источники обеспечивают старт при суммарной емкости нагрузок – не более 1800 мкФ. Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более 120 Вт. Собственное потребление источников от АКБ в резервном режиме не более 40 мА. Потребление источников в режиме защиты АКБ от глубокого разряда не более 10 мА. | шт | 4 |
| 10. | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР (или эквивалент) | Электропитание источника осуществляется от сети переменного тока напряжением (140 – 265) В, частотой (47 – 63) Гц. Мощность, потребляемая от сети переменного тока, – не более 70 Вт. Выходное напряжение в диапазоне токов нагрузки (0 – 2) А: – при работе от сети – (11,4 – 13,8) В; – при работе от АКБ – (9,8 – 13,5) В. Пульсация выходного напряжения в режиме работы от сети не более 100 мВ от пика до пика. Ток нагрузки (без учета тока заряда АКБ) – (0 – 2) А. Электронная защита выхода от перегрузки и короткого замыкания срабатывает при токе (4,2 – 5,5) А. Собственный ток потребления источника от АКБ в резервном режиме не более 40 мА. Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда не более 10 мА. Ток заряда для каждой АКБ при работе от сети с напряжением на АКБ не более (12,6 ± 1) В – 2 А. | шт | 4 |
| 11. | Аккумулятор DTM 1212 (или эквивалент) | Напряжение: 12 В Емкость: 12 Ач | шт | 8 |
| 12. | Аккумулятор DT 1207 (или эквивалент) | Напряжение: 12 В Емкость: 7 Ач | шт | 8 |
| 13. | Оповещатель охранно-пожарный | Модель: Маяк-24-К (или эквивалент) Напряжение питания постоянного тока, В 24 +3,6 −6,0 Номинальный ток потребления, мА - светового оповещателя 20±2,0 - звукового оповещателя 20±2,0 Уровень звукового давления, дБ, не менее 105 Время непрерывной работы в режиме «оповещение» не ограничено Степень защиты оболочки, IP 52 Диапазон рабочих температур, ºС −50…+55 | шт | 2 |
| 14. | Щит автоматического переключения | Модель: ЩАП-23 Частота сети: 50 Гц Число фаз: 1 Номинальное напряжение: 230 В Номинальное ток: 25 А Материал корпуса изделия: Сталь | шт | 1 |
| 15. | Коммутационное устройство | Модель: УК-ВК (или эквивалент) Номинальное напряжение питания цепи управления 24 В Потребляемый устройством в цепи управления при номинальном напряжении 30 мА | шт | 4 |
| 16. | Витая пара F/UTP solid OUT PE | Тип кабеля: F/UTP Категория: 5e Количество пар: 4 Тип проводника: одножильный Материал проводника: чистая медь (Cu) Условия эксплуатации: для внешней прокладки Цвет: черный | м | 1 350 |
| 17. | Кабель силовой | Соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия Маркировка: ВВГнг(А)-LS 3х4 количество токопроводящих жил -3 сечение каждой жилы -4 | м | 68 |
| 18. | Кабель силовой | Соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия Маркировка: ВВГнг(А)-LS 3х4 количество токопроводящих жил -3 сечение каждой жилы -1,5 | м | 745 |
| 19. | Коробка распределительная для наружного монтажа | Степень защиты: не ниже IP55 Условия эксплуатации: для внешней прокладки Размеры 85х85х40мм | шт. | 22 |
| 20. | Труба гофрированная | Диаметр наружный: 20 мм Степень защиты: IP55 Материал: ПНД С зондом-соответствие Стойкость к УФ (прямым солнечным лучам) соответствие Цвет-черный Упаковка в бухте длиной 100 метров | м | 800 |
| 21. | Труба гофрированная | Диаметр наружный: 25 мм Степень защиты: IP55 Материал: ПНД С зондом-соответствие Стойкость к УФ (прямым солнечным лучам) соответствие Цвет-черный | м | 68 |
| 22. | Корпус металлический ЩМП-1-0 | Степень защиты: не ниже IP31 Климатическое исполнение: УХЛ3 Размер: 395х310х220мм | шт. | 4 |
| 23. | Бокс КМПн 1/2 PROxima (или эквивалент) | Арт: pbm40-nk-2 Способ монтажа Навесной Количество модулей DIN 2 Степень защиты IP30 Материал корпуса Абс-пластик Материал дверцы Абс-пластик Материал изделия Пластик Климатическое исполнение УХЛ3 Напряжение, В 380 С дверцей-соответствие | шт. | 5 |

Условия выполнения работ:

Подрядчик самостоятельно организует работу на объекте, выполняет работу своими силами и несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил и норм техники безопасности при производстве работ, работы выполняются в полном соответствии с рабочей документацией.

Оборудование, используемое при производстве работ, до места установки поставляется комплектно, в фабричной упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта и хранении. Упаковка и маркировка поставляемого оборудования должны соответствовать установленным стандартам (или техническим условиям) и правилам транспортировки для данного вида товаров.

Поставляемое оборудование, используемое при производстве работ, должно быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика и (или) у третьих лиц), не ранее 2025 года выпуска, не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

С учетом того, что планируемые работы будут проводиться на территории в/ч 52929, в соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и постановлением Правительства РФ от 26.06.1998 № 655 «Об утверждении Положения об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства обороны РФ», необходимо для соблюдения пропускного режима и беспрепятственного прохода (проезда), оформить пропуски, с согласованием в подразделении ФСБ при в/ч 52929, для автотранспорта, ИТР и членов бригад.

По окончанию производства работ подрядчик своими силами очищает территорию в местах её проведения от строительного и иного мусора и загрязнений, производит погрузочные работы на автотранспорт и вывозит с территории войсковой части 52929 для утилизации на полигон. Договор на утилизацию данного вида отходов подрядчик заключает самостоятельно и за свой счёт.

Все комплектующие, материалы и изделия приобретаются и доставляются на место производства работ подрядчиком самостоятельно и за свой счёт. Расходы на доставку к месту проведения работ рабочего персонала и ИТР, а также их проживание и питание покрываются подрядчиком из собственных средств.

Непредвиденные работы и затраты, возникающие в ходе выполнения основного комплекса работ, производятся и финансируются за счет подрядчика.

До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на объекте, список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку оборудования и вспомогательных материалов Подрядчика на объект.

Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

По завершении работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы.

Порядок контроля и приемки: Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и Подрядчика.

Обязательным условием приемки результатов выполненных работ является предоставление исполнительной документации в 2-х экземплярах на бумажном носителе, протоколов испытаний и измерений (отчет о проведённых пусконаладочных работах), актов скрытых работ, сертификатов и паспортов на материалы и оборудование.

Приемка работ по всему предусмотренному объёму работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Подрядчика, Заказчика с оформлением документов о приемке. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ. Приёмка работ осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:

Гарантия на выполненные работы – 12 (двенадцать) месяцев со дня приемки работ Заказчиком.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему договору работ или материалов не соответствует требованиям документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик обязан письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Подрядчика, последний обязан устранить дефекты и выполнить за свой счет гарантийный ремонт в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента уведомления, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Срок гарантии на материалы устанавливается в соответствии с гарантийным сроком производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.

Срок и условия оплаты работ: Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Подрядчика.

Оплата выполненных работ осуществляется согласно фактически выполненных объемов работ по договору на основании актов приемки выполненных работ, счета/универсально-передаточного документа (УПД), предоставленных Подрядчиком и подписанных обеими Сторонами, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке работ.

Технологии и способы выполнения работ должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации в области строительства, действующим строительным нормам и правилам Российской Федерации (СНиП) и государственным стандартам Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), территориальным строительным нормам (ТСН), учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности, охраны труда и техники безопасности на период ремонтных работ и эксплуатации.

Требования к энергетической эффективности работ и товаров, используемых при выполнении работ: Подрядчик должен выбирать оптимальные технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, которые позволят исключить не рациональный расход энергетических ресурсов в процессе выполнения работ.