Техническоезадание

на поставку дизельного генератора для нужд  МУП ‌﻿"Водоканал"

| №п/п | Код ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 27.11.32.120 |  |  | ✓ |  |

- Объект закупки:

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельный генератор АД150-Т400 YUCHAI | Серия Prof Тип-основной 4-тактный Постоянная мощность не менее 187,5 не более 188 кВа /150 кВт Резервная мощность 206,25 кВа /165 кВт Напряжение 230/400 В Частота/скорость вращения50 Гц /1500 об/мин Фазы/полюса 3 фазы / 4 полюса Габариты электростанции открытой на раме 3200X1050X1600 мм Габариты электростанции в еврокожухене менее 3220 х 1120 х 1630не более 3500X1200X1700 мм Щит управления с контроллером -HGM6120 с ЖК дисплеем Расход топлива при 100% нагрузке не более 40,1 л/ч Удельный расход топлива -218 г/кВт*ч Топливный бак -не менее 345 не более 350 л Автономность Мин. 8 часов Диаметр цилиндра не менее 108 мм не более 116 Ход поршня, мм не менее 125 не более 132 Степень сжатия (компрессия) не менее 17,5:1 Объем системы охлаждения не менее 6 л не более 55 л Объем системы смазки не менее 13 л не более 24 л Режим пускаэлектрический стартер 24 В Двигатель Номинальная мощность -165 кВт Максимальная мощность -не менее 165 не более 181,5 кВт Объем двигателя не менее-7 л. Число и расположение цилиндров -6, рядное, вертикальное Система впуска воздуха -турбонаддув с промежуточным охлаждением Охлаждение-принудительное водовоздушное Удельный расход масла -Не более 1,63 г/кВт*ч Температура выхлопных газов -Не более 600 0С Постоянная мощность -150 кВт Тип -бесщеточный с самовозбуждением Количество опорных подшипников- одноопорный КПД- не менее 87,6% Класс защиты обмоток-не менее IP 22 Класс изоляции -Н | шт | 1 |

2. Место поставки:416150, Астраханская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Энергетиков 7

3. Срок поставки:в течение 14 календарных дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.