Техническое задание 
[bookmark: _Hlk235025262][bookmark: _Hlk235025944]на поставку мембраны обратноосмотическая
1. Объект закупки: 
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	28.29.12.153
	Мембрана обратноосмотическая
	
	✓
	



	№
п/п
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Мембрана обратноосмотическая 
Vontron ULP21-8040
	Максимальное рабочее давление: 41,4(4,14) bar(MPa)
Максимальная температура воды на входе, 45 ℃
Максимальный расход воды на входе: 17 м3/час
Максимальная концентрация свободного хлора: 0.1 мг/л
Максимальный перепад давления на элементе: 1,5(0,1) bar (MPa)
Допустимый диапазон для питательной воды: 3 – 10 pH
Допустимый диапазон для химической промывки: 2 – 12 pH
Максимальный расход питательной воды SDI15: 5
Селективность: 99 %
Производительность: 45,8 м3/сут
Площадь мембраны: 400(37.2) фут2(м2)
Толщина сепарирующей сетки: 28 mil
	Шт.
	30


[bookmark: _Hlk235026863][bookmark: _Hlk235025963]2. Место поставки: Респ. Коми, г. Инта, ул.Полярная д.5
[bookmark: _Hlk235025999]3. Срок поставки: в течение 40 календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
