ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку автоматического устройства компенсации реактивной мощности в рамках реализации инвестиционной программы 2024-2028 гг. ООО «Водоканал» «Реконструкция биологических очистных сооружений городского поселения город Мелеуз (подготовительный этап)».

1. Общие сведения
Наименование объекта: биологические очистные сооружения ООО «Водоканал», расположенные по адресу: 453866, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, деревня Кутушево, ул. Кутуша Муртазина, дом №2В.
Цель установки автоматического устройства компенсации реактивной мощности (далее АУКРМ): повышение коэффициента мощности (cosφ) и компенсация реактивной мощности в высоковольтной сети с обеспечением соответствия нормам качества электроэнергии.
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.99.39.190
	УКРМ высоковольтный
	
	✓
	

	2
	33.20.50.000
	Шеф-монтаж УКРМ
	
	
	



В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	№ п/п
	Наименование товара (работ, услуг)
	Характеристики
	Ед. изм.
	кол-во

	1
	УКРМ высоковольтный 
	Номинальное напряжение сети: не более 6,3 кВ.
Частота сети: 50 Гц.
Номинальная реактивная мощность АУКРМ: не менее 500 кВАр.
Тип АУКРМ: высоковольтное тиристорное и реакторное устройство.
Диапазон регулирования реактивной мощности: плавный, 
не менее от 0 до +100% номинальной мощности, 
с шагом не более 50 кВАр.
Время отклика системы управления: не более 5 мс.
Требуемый коэффициент мощности (cos φ): не менее 0,98
Точность поддержания коэффициента мощности: ±0,02.
· Максимальное рабочее напряжение: до не более 12 кВ.
· Степень защиты корпуса: не ниже IP54.
· Климатическое исполнение: внутренняя установка. 
· Диапазон рабочих температур: не менее от -40 град. C до +45 град. C.
· Система охлаждения: принудительная воздушная.
· Тип коммутации: тиристорные ключи с защитой от бросков тока.
· Реакторная группа: управляемый шунтирующий реактор с плавным регулированием.
· Встроенный мониторинг: система регистрации параметров качества электроэнергии с архивированием данных за не менее 2 недели.
· Время реакции на изменение нагрузки: не более 10 мс.
Состав и комплектация АУКРМ
Установка должна включать:
· тиристорные вентили с системой охлаждения;
· управляемый шунтирующий реактор;
· фильтр высших гармоник;
· разъединители и заземлители;
· система управления и защиты на базе микропроцессорного контроллера;
· измерительные трансформаторы тока и напряжения;
· встроенный подогрев для работы в помещении при низких температурах:
· анализатор качества электроэнергии промышленного класса;
· система мониторинга с возможностью дальнейшей диспетчеризации.
Требования к эксплуатации АУКРМ
· Возможность работы в автоматическом и ручном режимах.
· Наличие контроллера с индикацией режимов работы и функцией архивации.
· Система диагностики состояния тиристорных ключей и реактора.
· Периодический мониторинг на контроллере качества электроэнергии не реже 1 раза в квартал.
· Ведение журнала на контроллере регистрации параметров работы АУКРМ и результатов замеров.
· Автоматическая защита от аварийных режимов, перегрузка, КЗ, перенапряжение.
	шт
	1

	2
	Шеф-монтаж УКРМ
	Установка должна включать:
•	тиристорные вентили с системой охлаждения;
•	управляемый шунтирующий реактор;
•	фильтр высших гармоник;
•	разъединители и заземлители;
•	система управления и защиты на базе микропроцессорного контроллера;
•	измерительные трансформаторы тока и напряжения;
•	встроенный подогрев для работы в помещении при низких температурах:
•	анализатор качества электроэнергии промышленного класса;
•	система мониторинга с возможностью дальнейшей диспетчеризации.
В том числе провести замеры качества электроэнергии (пункт 5 Технического задания)
	шт
	1



[bookmark: _Hlk237853441]2. Место поставки и установки: 453866, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, деревня Кутушево, ул. Кутуша Муртазина, дом №2В, до распределительного пункта 6 кВ находящегося непосредственно на объекте.
[bookmark: _Hlk237852988]3. Сроки и условия поставки: с даты заключения Договора в течение 70 рабочих дней.
· [bookmark: _Hlk237853049]Срок изготовления и поставки: с даты заключения Договора не более 55 рабочих дней. 
· Заказчик самостоятельно занимается сборкой составных частей АУКРМ.
· Заказчик уведомляет поставщика об окончании работ по сборке АУКРМ и отправляет поставщику заявку на шеф-монтаж и проведение пусконаладочных работ не позднее 14 календарных дней с момента окончания работ по сборке АУКРМ.
· Срок шеф-монтажа: в течение 7 дней после сборки составных частей АУКРМ персоналом Заказчика. 
· Сроки проведения замеров: предварительные — в течение 1 месяца до поставки, последующие — в течение 2 недель после ввода УКРМ в эксплуатацию.

Цена договора включает в себя все расходы, в том числе расходы на: товар, транспортные услуги, шеф-монтаж оборудования, пусконаладочные работы (ПНР), расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

4. Требования к замерам качества электроэнергии
4.1. Предварительные замеры (до установки АУКРМ)
Провести замеры параметров качества электроэнергии в контрольных точках сети за период не менее 7 суток:
· коэффициент мощности (cos φ);
· активная и реактивная мощность;
· гармонические искажения напряжения и тока (THD U, THD I) до 50‑й гармоники;
· отклонения напряжения от номинального значения (ΔU);
· несимметрия напряжений по обратной и нулевой последовательности;
· провалы и перенапряжения;
· фликер (колебания напряжения);
· коммутационные перенапряжения.
Используемое оборудование: сертифицированные анализаторы качества электроэнергии класса А (например, Fluke 438‑II, Circutor AR5, Satec PM130), внесённые в Госреестр СИ.

Отчёт по предварительным замерам:
· протокол замеров с указанием точек подключения и периода мониторинга;
· графики изменения параметров во времени;
· анализ выявленных отклонений от норм ГОСТ 32144‑2013;
4.2. Последующие замеры (после установки и ввода АУКРМ в эксплуатацию)
Повторные замеры провести после настройки и стабилизации работы АУКРМ (не менее 7 суток мониторинга):
· проверить достижение целевого значения cos φ;
· оценить влияние АУКРМ на гармонический состав сети (отсутствие резонансных явлений);
· убедиться в отсутствии превышений норм по отклонениям напряжения;
· подтвердить отсутствие негативного влияния на другие потребители;
· зафиксировать стабильность работы системы регулирования.
4.3. Отчёт по последующим замерам:
· сравнительная таблица параметров «до» и «после»;
· подтверждение соответствия ГОСТ 32144‑2013 и СТО 56947007‑29.240.30.162‑2014;
· заключение о корректной работе АУКРМ;
· рекомендации по дальнейшей эксплуатации.
4.4 Требования к безопасности и стандартам
АУКРМ должна соответствовать:
· ГОСТ 12.2.007.0‑75;
· ГОСТ 12.2.007.5‑75;
· ГОСТ 14254‑2015 (по степени защиты);
· ГОСТ 15150‑69 (по климатическому исполнению);
· ГОСТ 32144‑2013 (по качеству электроэнергии);
· СТО 56947007‑29.240.30.162‑2014 (по управляемым устройствам компенсации);
· Правилам устройства электроустановок ПУЭ;
· Требованиям Ростехнадзора.

5. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
5.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
5.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
5.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
5.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
5.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
6. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
6.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
6.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
6.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
7. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
7.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 24 месяцев после подписания Акта ввода в эксплуатацию АУКРМ.
7.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
7.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

8. Документация
Поставщик обязан предоставить:
· паспорт изделия;
· руководство по эксплуатации;
· принципиальную электрическую схему;
· сертификаты соответствия и качества;
· протоколы заводских испытаний;
· методику проведения замеров качества электроэнергии;
· формы протоколов замеров «до» и «после»;
· Акт ввода в эксплуатацию АУКРМ по окончанию шеф-монтажа и проведения пусконаладочных работ.

