Приложение №1 к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет работ:

- текущий ремонт наружных сетей системы отопления.

2. Место выполнения работ:

- 680052, г. Хабаровск, ул. Донская, 1м, зона ответственности ФГБУ «Хабаровский АСЦ МЧС России»

3. Требования к выполнению работ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Условия выполнения работ | Подрядчик обеспечивает Объект строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием. |
| 1.1 | Код ОКПД 2 | 43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки |
| 1.2 | Основание для выполнения работ: | Локальный сметный расчет |
| 2. | Гарантийный срок: | Гарантийный срок 5 лет |
| 3. | Виды работ: | Инженерные работы (отопление) |
| 4. | Требования к качеству работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение к техническому заданию №1), Подрядчик обязан использовать строительные материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и разрешительные документы. Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим необходимые допуски (в том числе по электробезопасности и сварочным работам). Скрытые работы должны быть оформлены актом освидетельствования скрытых работ и фото. |
| 5. | Требования к безопасности | Подрядчик самостоятельно организовывает работы и несёт ответственность за выполнение на месте производства работ мероприятий по охране труда, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды. |
| 6. | Пожарная безопасность | Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях («Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479»). Необходимо выполнять меры осторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием. Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации. |
| 6. | Охрана окружающей среды | Ответственность за соблюдение Законов и требований по охране окружающей природной среды и рациональному использованию и сохранению природных ресурсов несёт руководитель Подрядной организации. Не допускается сброс отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счёт Подрядчика. |

5. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных работ

Таблица 2

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ | «О пожарной безопасности» |
| 2 | Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ | «Об охране окружающей среды» |
| 3 | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ | «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| 4 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ | «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 5 | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» |
| 6 | СанПиН 1.2.3685-21 | «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» |
| 7 | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ | «Градостроительный кодекс Российской Федерации» |
| 8 | Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 г. № 312 | «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (вместе с «ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения») |
| 9 | Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 | «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда») |
| 10 | Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н | «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)» |
| 11 | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н | «Об утверждении правил по охране труда при работ строительстве, реконструкции и ремонте» |
| 12 | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 835н | «Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» |
| 13 | Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н | «Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» |
| 14 | СП 29.13330.2011 | «Полы» |
| 15 | СП 118.13330.2022 | «Общественные здания и сооружения» |
| 16 | СП 70.13330.2012 | «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» |
| 17 | СП 71.13330.2017 | «Изоляционные и отделочные покрытия» |
| 18 | СП 60.13330.2020 | «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003) |
| 19 | СП 131.13330.2025 | «Строительная климатология» |
| 20 | СП 118.13330.2022 | «Общественные здания и сооружения. Актуализирован- ная редакция СНиП 31-06-2009» |
| 21 | СП 41-101-95 | «Проектирование тепловых пунктов» |
| 22 | СП 510.1325800.2022 | «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения» |
| 23 | СП 44.13330.2011 | «Административные и бытовые здания» |
| 24 | СП 61.13330.2012 | «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» |
| 25 | ГОСТ 30494-2011 | «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» |
| 26 | СП 73.13330.2016 | «Внутренние санитарно-технические системы зданий» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85) |
| 27 | ГОСТ 34059-2017 | «Технические вертикальные и горизонтальные системы отопления. Правила монтажа и пусконаладки» |
| 28 | ГОСТ Р 56779-2015 | «Системы отопления зданий. Метод расчета энергопотребления и эффективности систем» |
| 29 | ГОСТ 21.602-2016 | «Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования» |

Приложение

К техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт | 1 |  |
| 2 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 3 |  |
| 3 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | шт | 6 |  |
| 4 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм (демонтаж шарового крана Ду65) | шт | 2 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм | м | 4 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм | м | 20 |  |
| 7 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 150 |  |
| 8 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 2 |  |
| 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | 1т груза | 2 |  |
| Раздел 2. Монтаж. Узел ввода. Насосно-смесительный узел. Распределительная гребенка |  |  |  |  |
| 10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 2 |  |
| 11 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт | 2 |  |
| 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 6 |  |
| 13 | Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 6 |  |
| 14 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 2 |  |
| 15 О | Насос циркуляционный Wilo NOC Q6,2 30/8-180 | шт | 2 |  |
| 16 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 3 |  |
| 17 О | Клапан обратный пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 3 |  |
| 18 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | шт | 1 |  |
| 19 | Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| 20 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 50 мм | шт | 2 |  |
| 21 О | Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 2 |  |
| 22 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 20 мм (прим) | шт | 1 |  |
| 23 | Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 20 мм | шт | 1 |  |
| 24 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |  |
| 25 | Клапан проходной фланцевый 15нж65бк, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 4 |  |
| 26 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг (ПРИМ: УСТАНОВКА ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ НАСОСОВ) | шт | 1 |  |
| 27 О | Шкаф управления насосами SK-702 WILO | шт | 1 |  |
| 28 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 12 |  |
| 29 | Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 6 |  |
| 30 | Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 6 |  |
| 31 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм | шт | 3 |  |
| 32 | Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм | шт | 3 |  |
| 33 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 14 |  |
| 34 О | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 14 |  |
| 35 О | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 14 |  |
| 36 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 6 |  |
| 37 О | Термометр биметаллический А 5000-63 (от 0 до +200 °C) | шт | 6 |  |
| 38 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм | м | 4 |  |
| 39 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм | м | 4 |  |
| 40 | Отвод 90° сегментный стальной оцинкованный | шт | 4 |  |
| 41 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм | м | 20 |  |
| 42 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 20 |  |
| 43 | Отвод 90° сегментный стальной оцинкованный | шт | 4 |  |
| 44 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | м | 1 |  |
| 45 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1 |  |
| 46 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 24 |  |
| 47 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 20 мм | м | 4,4 |  |
| 48 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 57 мм, толщина 20 мм | м | 22 |  |
| 49 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 4,62 |  |
| 50 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 4,62 |  |
| 51 | Краска масляная МА-025, цветная | кг | 1,13652 |  |
| Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  |  |
| 52 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм | шт | 5 |  |
| 53 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм | шт | 10 |  |
| 54 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 85 |  |
| 55 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 4 |  |
| Раздел 3. Монтаж. Отопление |  |  |  |  |
| 56 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 | шт | 4 |  |
| 57 | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 0,788 кВт | шт | 2 |  |
| 58 | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,97 кВт | шт | 2 |  |
| 59 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 | шт | 4 |  |
| 60 | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 2,364 кВт | шт | 4 |  |
| 61 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: до 4 | шт | 1 |  |
| 62 | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 0,556 кВт | шт | 1 |  |
| 63 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4" | компл | 19 |  |
| 64 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | шт | 30 |  |
| 65 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 26 |  |
| 66 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2 |  |
| 67 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм | шт | 16 |  |
| 68 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 8 |  |
| 69 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | м | 6 |  |
| 70 | Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6 |  |
| 71 | Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм | шт | 2 |  |
| 72 | Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм | шт | 2 |  |
| 73 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | м | 12 |  |
| 74 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 12 |  |
| 75 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | м | 64 |  |
| 76 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 64 |  |
| 77 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 8 |  |
| 78 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 8 |  |
| 79 | Краска масляная МА-025, цветная | кг | 1,968 |  |
| 80 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм | шт | 120 |  |
| 81 | Изготовление стальных гильз диаметром: 76 мм (прим) | шт | 2 |  |
| 82 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,55 |  |
| 83 | Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм | шт | 8 |  |
| 84 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2,2 |  |
| 85 | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (б/у) | шт | 1 |  |

Инженер тыла 									А.А. Кусков