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Задание на проектирование 
объекта капитального строительства:
«Строительство газопровода и котельной для теплоснабжения объектов МАУ ДОЛ «Орленок» Илишевского района Республики Башкортостан»


	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	I. Общие данные

	1
	Основание для проектирования объекта
	Техническое задание на проектирование, выполненное согласно приказу Минстроя России от 21.04.2022                      № 307/пр «Об утверждении Формы задания застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы РФ»; 
Адрес объекта: Земельный участок, вблизи д. Ашманово, сельского поселения Ишкаровский сельсовет, муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан, кадастровый номер участка 02:27:100102:4.

	2
	Застройщик (технический заказчик)
	Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Орленок» муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан (МАУ ДОЛ «Орленок»).
Почтовый адрес: 452260, Республика Башкортостан, Илишевский район, село Верхнеяркеево, ул. Советская, д. 35.
ОГРН 1050202286111, ИНН 0225008087

	3
	Инвестор
	Нет

	4
	Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 ноября 2022 года № 928/пр
	Группа – Сети теплоснабжения.
Вид объекта строительства – Здание котельной.
Код – 12.01.001.002

	5
	Вид работ
	Новое строительство.
Стадийность проектирования:
- Проектная документация (Стадия П);
- Рабочая документация (Стадия Р).
Начало проектирования: граница земельного участка МАУ ДОЛ «Орленок» (кадастровый номер участка 02:27:100102:4), куда приходит газопровод высокого давления от точки подключения к существующему газопроводу до границы земельного участка (по отдельному проекту). 
Конец проектирования: проектируемая котельная в границах земельного участка МАУ ДОЛ «Орленок» (кадастровый номер участка 02:27:100102:4).

	6
	Источник и объем финансирования строительства объекта
	Собственные средства МАУ ДОЛ «Орленок».
Объем финансирования определить проектно-сметной документацией 

	7
	Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии)
	Технические условия подключения (технологического присоединения) предоставляются Заказчиком и прилагаются к настоящему заданию на проектирование.

	8
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	Выделение этапов строительства не требуется

	9
	Срок строительства объекта
	Определить проектом в разделе «Проект организации строительства»

	10
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):
	- газопровод высокого давления 1 категории;
- максимальное рабочее давление (проектное): 1,2 МПа;
- фактическое (расчетное) давление: 0,5 МПа; 
- максимальный часовой расход: 130,8 м3/час;
- протяженность до 100 м (уточняется проектом);
- диаметр газопровода 160 мм;
- материал трубы: определить проектом;
- способ прокладки: подземный;
- газорегуляторный пункт (ГРП) (устройство и конструктив определить проектом);
- газопровод низкого давления; 
- максимальное рабочее давление (проектное): определить проектом;
- фактическое (расчетное) давление: определить проектом; 
- максимальный часовой расход: 130,8 м3/час;
- протяженность до 100 м (уточняется проектом);
- диаметр газопровода: определить проектом;
- материал трубы: определить проектом;
- способ прокладки: определить проектом;  
- здание котельной:
- назначение котельной: теплоснабжение объектов МАУ ДОЛ «Орленок» Илишевского района Республики Башкортостан,
- установленную мощность котельной определить проектом с учетом нагрузки потребителей, потерь в теплосети и котельной, потреблением тепла на технологические цели и собственные нужды котельной – не менее 1150 кВт.
Вид используемого топлива:
- основное - природный газ ГОСТ 5542-2022. Низшая теплота сгорания природного газа – 7600-8200 ккал/м3.
- аварийное (резервное) - не требуется.
Электроснабжение котельной обеспечить по второй категории надежности электроснабжения.
Исполнение тепловой схемы: двухтрубная, зависимая.
Температурный график работы котельной - 95/70 °С.
Режим работы котельной:
- отопительный сезон: отопление.
Гидравлические параметры тепловой сети (давление и расход теплоносителя в тепловой сети, располагаемый перепад в тепловой сети на выходе с котельной, расход воды на подпитку тепловой сети) определить расчетом. 
Место и способ подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения определить проектом в соответствии с техническими условиями. Необходимые технические условия предоставляет Заказчик при условии своевременного предоставления Исполнителем (проектной организацией) нагрузок на инженерные сети и требований о необходимости получения технических условий.

	11
	Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

	11.1
	Назначение объекта
	Здания котельных отопительных и отопительно-производственных (ОКОФ 210.00.11.10.791)

	11.2
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность
	Нет


	11.3
	Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта
	Возможность возникновения опасных природных процессов определить в процессе проведения инженерных изысканий

	11.4
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Относится к опасным производственным объектам. Сеть газопотребления – III класс опасности (пункт 1 приложения 1 и подпункт 2 пункта 4 приложения 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»), поскольку природный газ транспортируется под давлением свыше 0,005 МПа до 1,2 МПа включительно.

	11.5
	Пожарная и взрывопожарная опасность объекта
	Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1

	11.6
	Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей
	Нет

	11.7
	Уровень ответственности
	II (Нормальный)


	12
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Обоснование безопасности опасного производственного объекта разрабатывается в случае, если при проектировании требуется отступление от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, таких требований недостаточно либо они отсутствуют (пункт 4 статьи 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ). При отсутствии указанных отступлений обоснование безопасности не разрабатывается. 

	13
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 №145;
ГОСТ Р 21.1101-2020, СП 62.13330.2011 *, СП 14.13330.2018, СП 2.13130.2020, СП 48.13330.2019 и др.
Класс энергоэффективности не установлен.
Нормативные документы применяются в редакциях, действующих на дату разработки проектной документации. При изменении редакции нормативного документа применяется его актуальная редакция.

	14
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Исполнитель выполняет и (или) обеспечивает выполнение: инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, согласно нормативной документации. 
Отчет об инженерных изысканиях предоставить Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе (в сброшюрованном виде) и 1 экземпляр на электронном носителе (текстовая часть в программе Microsoft Office, графическая часть в программе разработчика), а также в формате PDF

	15
	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта
	Предельная стоимость строительства в текущих ценах – определить проектом.

	16
	Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
	Не относится к объектам культурного наследия.


	II. Перечень основных требований к проектным решениям

	17
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	В соответствии с постановлением Правительства РФ          № 87 от 16.02.2008 г. (с последними изменениями) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Учесть пересечения проектируемых сетей с существующими коммуникациями. Получить технические условия от заинтересованных организаций, владельцев инженерных сетей, интересы которых могут быть затронуты при проектировании. 

	18
	Требования к проекту полосы отвода
	Не требуется.

	19
	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам
	Внешний облик и цветовое решение фасадов здания котельной согласовать с Заказчиком. Графические материалы разработать в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

	20
	Требования к технологическим решениям
	Назначение котельной - выработка тепловой энергии для теплоснабжения потребителей.
Исполнение котельной - блочно-модульная.
Теплопроизводительность установленная – 1,75 МВт, расчетная – 1,15 МВт.
Схема теплоснабжения - зависимая по двухтрубным тепловым сетям.
Расход тепла на отопление – 1,15 МВт, на ГВС - не требуется.
Требования к теплоносителю: химически очищенная вода - для котлового контура и тепловых сетей отопления;
Требования к количеству вспомогательного оборудования котельной:
Состав и количество вспомогательного оборудования:
Насос сетевой- 2 шт. (1 рабочий, 1 резерв);
Насос подпиточной воды - 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный);
Насос котлового контура - 1 шт. на каждом котле;
В котельной установить автоматизированную систему водоподготовки (ВПУ). ВПУ для подпитки водогрейных котлов и системы отопления выполнить на полный объем теплоносителя во всех системах из учета непрерывной работы системы водоподготовки с возможностью дозированного ввода комплексонов. ВПУ должна обеспечивать (в любых режимах) необходимый уровень очистки, умягчения и т.д. подпиточной воды.
Предусмотреть бак запаса воды.
Расширительный бак - количество по расчету;
Требования к запорной и регулирующей арматуре: Запорная и регулирующая арматура должна быть выполнена из материалов, устойчивых к перекачиваемой среде и рассчитанной на полный цикл службы установки.
Требования к дымоходам: Диаметры дымоходов определить аэродинамическим расчетом для нормальной работы при сжигании топлива. На газоходах предусмотреть взрывные клапаны.
Требования к горелкам: определить проектом. Горелочные устройства должны поставляться совместно с котлами, допускаются встроенные. Вид топлива: основное - газ, резервное – не требуется.


	21
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям

	21.1
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком)
	Котельная в блочно-модульном исполнении (БМК). 
Решения разработать в соответствии с действующими нормативами по согласованию с заказчиком. Применяемые оборудование, материалы, изделия и конструкции - отечественного, а при необходимости импортного производства, имеющее соответствующие сертификаты качества. Импортное оборудование должно иметь российские сертификаты соответствия. Варианты применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования направляются заказчику и техническому заказчику для рассмотрения и согласования.
Наружные сети инженерно-технического обеспечения максимально предусмотреть из полимерных материалов труб.

	21.2
	Требования к строительным конструкциям
	Строительные конструкции БМК должны соответствовать следующим требованиям:
1.	Котельная должна быть изготовлена из блок-контейнеров и быть полной заводской готовности;
2.	Здание БМК должно быть изготовлено, с учетом требований к проходам, лестницам, ограждениям, рабочим площадкам. Минимальная высота помещения котельной от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) должна быть не менее 2,5 м;
3.	Должны обеспечивать беспрепятственный доступ человека или ремонтного средства ко всем узлам и деталям блочных устройств;
4.	Конструкции блоков (при поставке здания в блочно-модульном исполнении) должны отвечать требованиям СП 20.13330.2020 с учетом транспортных нагрузок (железные дороги, автомобильный транспорт);
5.	Сохранение заданных теплофизических параметров помещений должно быть обеспечено согласно требований СП 50.13330.2012;
6.	Должна быть обеспечена минимальная масса строительных конструкций на основе применения новых эффективных материалов, оптимальная надежность и эргономичность строительных конструкций;
7.	Жесткость конструкций блока должна обеспечивать пуск в эксплуатацию без разборки и ревизии после выполнения процессов транспортирования, такелажа, монтажа;
8.	Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается;
9.	Предел огнестойкости несущих строительных конструкций блока должен быть принят согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008                        № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
В помещении котельной должно быть не менее двух выходов, расположенных в противоположных сторонах помещения. Допускается один выход в одноэтажных котельных - при длине помещения по фронту котлов не более 12 м.

	21.3
	Требования к фундаментам
	Тип и материал выполнения фундамента котельной определить проектом по результатам инженерных изысканий

	21.4
	Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу
	Ограждающие конструкции БМК - должны соответствовать требованиям ГОСТ 32603-2021 и быть заводского изготовления. Ограждающие и конструктивные материалы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь техническое свидетельство, санитарно-гигиенический и пожарный сертификат соответствия требованиям российских норм и стандартов.
Наружная и внутренняя обшивка БМК должна быть из стального оцинкованного профилированного листа по ГОСТ 14918-2020 толщиной не менее 0,3 мм. Физико-химические свойства покрытий должны соответствовать ГОСТ 30246-2016. Лакокрасочные составы панелей и доборных элементов должны обеспечивать устойчивость к средне-агрессивной среде согласно СП 28.13330.2017.
Наружная и внутренняя облицовка стеновых панелей должна быть с трапециевидными гофрами вида Т-Т по ГОСТ 32603-2021, глубиной не более 3,0 мм, шириной не более 10 мм и шагом гофров 150-200 мм. Замковые соединения не должны быть видны.
Толщину панелей и утеплителя подобрать согласно ГОСТ 32603-2021 и СП 50.13330.2012.
Материал утеплителя должен быть экологически чистым, негорючим (группы горючести НГ по ГОСТ 30244-94).
Конструктивные решения блока должны обеспечивать устойчивость блока в продольном и поперечном направлении. Стальные конструкции основания запроектировать из профиля стального гнутого замкнутого сварного квадратного и прямоугольного по ГОСТ 25577-83 с учетом климатического района строительства. Стальные конструкции с элементами из замкнутого прямоугольного профиля выполнять со сплошными швами и с заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить.
Предусмотреть наличие унифицированных кабельных вводов с уплотнением, а также кабельные проходные коробки.

	21.5
	Требования к наружным стенам
	Наружная и внутренняя обшивка БМК должна быть из стального оцинкованного профилированного листа по ГОСТ 14918-2020 толщиной не менее 0,3 мм. Физико-химические свойства покрытий должны соответствовать ГОСТ 30246-2016. Лакокрасочные составы панелей и доборных элементов должны обеспечивать устойчивость к средне-агрессивной среде согласно СП 28.13330.2017.
Наружная и внутренняя облицовка стеновых панелей должна быть с трапециевидными гофрами вида Т-Т по ГОСТ 32603-2021, глубиной не более 3,0 мм, шириной не более 10 мм и шагом гофров 150-200 мм. Замковые соединения не должны быть видны.
Толщину панелей и утеплителя подобрать согласно ГОСТ 32603-2021 и СП 50.13330.2012.

	21.6
	Требования к внутренним стенам и перегородкам
	Наружная и внутренняя обшивка БМК должна быть из стального оцинкованного профилированного листа по ГОСТ 14918-2020 толщиной не менее 0,3 мм Физико-химические свойства покрытий должны соответствовать ГОСТ 30246-2016. Лакокрасочные составы панелей и доборных элементов должны обеспечивать устойчивость к средне-агрессивной среде согласно СП 28.13330.2017.
Наружная и внутренняя облицовка стеновых панелей должна быть с трапециевидными гофрами вида Т-Т по ГОСТ 32603-2021, глубиной не более 3,0 мм, шириной не более 10 мм и шагом гофров 150-200 мм. Замковые соединения не должны быть видны.
Толщину панелей и утеплителя подобрать согласно ГОСТ 32603-2021 и СП 50.13330.2012.
Для отделки полов, стен и потолков принимать материалы, разрешенные органами Роспотребнадзора.
Отделку выполнять в зависимости от назначения помещения в соответствии с требованиями СП 89.13330.2019, СП 41-104-2000 и Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
При выборе материалов внутренней отделки помещений предпочтение отдавать материалам по группе горючести не ниже НГ и Г1, подтвержденных соответствующим сертификатом.

	21.7
	Требования к перекрытиям
	БМК выполнен из блок контейнеров. Материал утеплителя должен быть экологически чистым, негорючим (группы горючести НГ по ГОСТ 30244-94). Толщину утеплителя подобрать согласно СП 50.13330.2012.

	21.8
	Требования к колоннам, ригелям
	Материалы стальных конструкций должны соответствовать требованиям ст. 34 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Стальные конструкции запроектировать из стального профильного проката, труб и прямоугольного замкнутого профиля.
Стальные конструкции с элементами из замкнутого прямоугольного профиля выполнять со сплошными швами и с заваркой торцов.

	21.9
	Требования к лестницам
	Не требуется

	21.10
	Требования к полам
	Полы должны быть выполнены в зависимости от назначения помещения, в соответствии с требованиями СП 29.13330.2011. Полы должны исключать проскальзывание (скольжение) при ходьбе обслуживающего персонала.

	21.11
	Требования к кровле
	БМК выполнен из блок-контейнеров. Материал утеплителя должен быть экологически чистым, негорючим (группы горючести НГ по ГОСТ 30244-94). Толщину утеплителя подобрать согласно СП 50.13330.2012.

	21.12
	Требования к витражам, окнам
	Площадь и размещение оконных проемов в наружных стенах следует определять из условий естественной освещенности, а также с учетом требований необходимой площади открывающихся проемов. Площадь оконных проемов должна быть минимально необходимой.
Коэффициент естественной освещенности помещений следует принимать согласно СП 52.13330.2016. Помещение котельной оборудовать легкосбрасываемыми конструкциями, в качестве данных конструкций принять остекление окон.

	21.13
	Требования к дверям
	Входная дверь БМК:
Материал утеплителя двери - негорючий (группы горючести НГ по ГОСТ 30244-94);
Установка двери - на каркасе из металлических профилей;
Высота дверного входа в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина входа в свету - не менее 1,2 м. Допускается для обеспечения возможности перемещения оборудования через дверной проем в блок увеличение размеров в свету по высоте и ширине;
Открывается наружу (по направлению выхода из блока);
На входной двери предусмотреть доводчики для плотного закрывания с роликовым фиксатором. Обязательно наличие врезного замка, цилиндровый механизм с однорядным ключом. На все двери должен подходить один ключ. Количество ключей 8 шт.;
Выходные двери из помещения котельной должны открываться наружу от нажатия руки, не иметь запоров из котельной и во время работы котлов не запираться;
Замок изнутри блока должен открываться без ключа. Ручки и замки дверей и ворот устанавливать антивандальные;
Предусмотреть на всех дверях нажимные ручки-штанги с защелкой 1700В накладные для одностворчатых и двустворчатых дверей.

	21.14
	Требования к внутренней отделке
	Блок-контейнер 100% заводской готовности

	21.15
	Требования к наружной отделке
	Блок-контейнер 100% заводской готовности

	21.16
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях
	Определить проектом

	21.17
	Требования к инженерной защите территории объекта
	Не требуется

	22
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта
	Не требуется.

	23
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта
	Не требуется

	24
	Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости)
	Не требуется

	24.1
	Требования к основному технологическому оборудованию (указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

	24.1.1
	Отопление
	Температуру внутреннего воздуха в помещениях котельной принять плюс 16 °С. Отопление в котельном зале воздушное.

	24.1.2
	Вентиляция
	В основном помещении котельной выполнить приточно-вытяжную вентиляцию. Вытяжную вентиляцию предусмотреть естественную через дефлекторы из верхней зоны из расчета трехкратного воздухообмена. Приточную вентиляцию предусмотреть с естественным побуждением с учетом восполнения воздуха, подсасываемого в газовоздушный тракт котлоагрегатов.

	24.1.3
	Водопровод
	Граница проектирования – ограждающая конструкция блок-контейнера.

	24.1.4
	Канализация
	Граница проектирования – ограждающая конструкция блок-контейнера.

	24.1.5
	Электроснабжение
	Граница проектирования – ограждающая конструкция блок-контейнера.

	24.1.6
	Телефонизация
	Не требуется

	24.1.7
	Радиофикация
	Не требуется

	24.1.8
	Информационно -телекоммуникационная сеть «Интернет»
	· Не требуется

	24.1.9
	Телевидение
	Не требуется

	24.1.10
	Газификация
	Выполнить в соответствии с техническими условиями

	24.1.11
	Автоматизация и диспетчеризация
	Приборы и средства автоматизации в здании котельной должны обеспечивать измерение и сигнализацию параметров, достаточных для работы котельной в автоматическом режиме и безопасной эксплуатации объекта.
Контроль и управление технологическим оборудованием должен осуществляться местным (шкаф управления) способом. 
Предусмотреть частотное регулирование сетевых насосов.
Аварийный режим оборудования необходимо дублировать посредством свето-звуковой сигнализацией в помещении котельной и в диспетчерскую (авария котлов, насосов, температуры, давления, и т.д.). Способ передачи данных – GSM диспетчеризация на базе контроллера. 
Необходимо предусмотреть учет газа (коммерческий).
Приборы КИПиА должны иметь свободный доступ для обслуживания.
Приборы предназначенные для визуального контроля должны находиться на видных местах.
Предусмотреть систему ПС и систему СОУЭ, согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2009                        № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 484.1311500.2020, СП 3.13130.2009. Оснащение системой ОС выполнить в соответствии с требованиями Р 078-2019.
Степень защиты оболочки устанавливаемого оборудования ОС, ПС и СОУЭ (по ГОСТ 14254-2015) должна определяться в зависимости от класса пожароопасной зоны в здании (ПУЭ).
Предусмотреть извещатель пожарный ручной, извещатели пожарные дымовые оптико-электронные, оповещатели комбинированные светозвуковые.
Состав ОС:
Извещатели охранные.
Коробки коммутационные.
Коробки распределительные.
Кабельная продукция.
Монтажные материалы.
Разработать:
Схемы электрические принципиальные с перечнем элементов;
Структурную схему систем ОС, ПС и СОУЭ (Р 071-2017, РД 25.953-
90);
Схемы электрические подключения технических средств (извещателей, оповещателей, приборов приемно-контрольных и управления и т.д.);
Схему (таблицу) разводки электропитания.

	24.1.12
	Иные сети инженерно-технического обеспечения
	Не требуется

	24.2
	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

	24.2.1
	Водоснабжение
	Граница проектирования – ограждающая конструкция блок-контейнера.

	24.2.2
	Водоотведение
	Граница проектирования – ограждающая конструкция блок-контейнера.

	24.2.3
	Теплоснабжение
	Предусмотреть присоединение к существующей тепловой сети потребителя.

	24.2.4
	Электроснабжение
	Граница проектирования – ВРУ котельной.

	24.2.5
	Телефонизация
	Не требуется

	24.2.6
	Радиофикация
	Не требуется

	24.2.7
	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
	Не требуется

	24.2.8
	Телевидение
	Не требуется

	24.2.9
	Газоснабжение
	Выполнить в соответствии с техническими условиями. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (с последними изменениями), СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).

	24.2.10
	Иные сети инженерно-технического обеспечения
	Не требуется

	25
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	Выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с последними изменениями) (приложение № 10 для газопроводов давлением до 1,2 МПа).
Предусмотреть выполнение требований нормативных документов по поставляемому оборудованию. Требования охраны окружающей среды должны быть обеспечены подбором материалов, элементов с учетом параметров и условий эксплуатации. Конструкция оборудования котельной должна исключать возможность просачивания через уплотнения подвижных и неподвижных соединений рабочих жидкостей. Дымоход должен обеспечивать рассеивание в атмосфере вредных выбросов от котельной в пределах ПДК.

	26
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	Выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с последними изменениями) (приложение № 10 для газопроводов давлением до 1,2 МПа).
Согласно Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. При установке пожарных шкафов необходимо руководствоваться ГОСТ Р 51844-2009. Предел огнестойкости несущих строительных конструкций блока согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	27
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	В соответствии действующему законодательству.
Необходимо предусмотреть учет газа (коммерческий).

	28
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа  маломобильных групп населения к объекту
	Не требуется

	29
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	Не требуется

	30
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду
	Предусмотреть выполнение требований нормативных документов по поставляемому оборудованию. Требования охраны окружающей среды должны быть обеспечены подбором материалов, элементов с учетом параметров и условий эксплуатации. Конструкция оборудования котельной должна исключать возможность просачивания через уплотнения подвижных и неподвижных соединений рабочих жидкостей. Дымоход должен обеспечивать рассеивание в атмосфере вредных выбросов от котельной в пределах ПДК

	31
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	Технологические системы, их отдельные элементы, оборудование должны быть оснащены необходимыми запорными устройствами, средствами регулирования и блокировки, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварий.
Открытые движущиеся и вращающиеся части оборудования, аппаратов, механизмов и т.п. ограждаются или заключаются в кожухи. Такое оборудование оснащается системами блокировки с пусковыми устройствами, исключающими пуск его в работу при отсутствующем или открытом ограждении.
На запорной арматуре (задвижках, кранах), устанавливаемой на трубопроводах, должны быть указатели положений «Открыто» и «Закрыто».
Температура наружных поверхностей оборудования и кожухов теплоизоляционных покрытий не должна превышать температуры самовоспламенения наиболее взрывопожароопасного продукта, а в местах, доступных для обслуживающего персонала, должна исключить возможность ожогов и быть не выше плюс 45 0С. Размещение электрических средств и элементов систем контроля, управления, степень взрывозащиты должны соответствовать требованиям нормативных документов по устройству электроустановок.
Размещение систем контроля, управления должно осуществляться в местах, удобных и безопасных для обслуживания. В этих местах должны быть исключены вибрация, загрязнение продуктами технологии, механические и другие вредные воздействия, влияющие на точность, надежность и быстродействие систем.
На металлических частях оборудования, которые могут оказаться под напряжением, должны быть предусмотрены видимые элементы для присоединения защитного заземления. Рядом с этим элементом изображается символ «Заземление».
Узлы, детали, приспособления и элементы оборудования, которые могут служить источником опасности для работающих, а также поверхности оградительных и защитных устройств должны быть окрашены в сигнальные цвета в соответствии с установленными требованиями и нормами. Знаки безопасности необходимо наносить по ГОСТ 12.4.026-2015.

	32
	Требования к проекту организации строительства объекта
	В соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства» 

	33
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта
	Определить проектом

	34
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта
	Не требуется

	35
	Требования к разработке проекта рекультивации земель
	Не требуется

	36
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	Не требуется

	37
	Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта

	Не требуется

	III. Иные требования к проектированию

	38
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
	Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с последними изменениями).
- Раздел 1 «Пояснительная записка»
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
- Раздел 3 «Архитектурные решения»
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
- Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
- Раздел 6 «Проект организации строительства»
- Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (при необходимости)
- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
- Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»
- Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»:
 - Часть 1 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для опасных производственных объектов, определяемых таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
- Часть 2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства».
Другие разделы при необходимости.

	39
	Требования к подготовке сметной документации
	Сметную документацию выполнить в программном комплексе включённым в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21.07.2021 №750.

Сметная документация должна содержать: ведомость объемов строительных и монтажных работ с подсчетами и ссылкой на чертеж, заказными спецификациями на оборудование с подписями разработчиков и главного инженера, отдельно по каждому разделу проекта; На основании Методики 421 представить в составе сметной документации прайс-листы на материалы и оборудование, отсутствующие в ФСНБ-2001 (не менее 3 прайс-листов производителей) и таблицу конъюнктурного анализа цен. К сводному сметному расчету, представляемому на утверждение в составе проектной документации, составить пояснительную записку, в которой указать: перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет; указать все особенности определения сметной стоимости для данного объекта.

Сметная документация должна содержать полный комплекс проектного объема работ (включая подготовительные работы) для строительства объекта; - сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 года №421/пр (далее - Методика 2020 с изм, 3 (приказ 421/пр в ред. приказов 557/пр, 55/пр, 30/пр от 23.01.2025);
- стоимость объекта рассчитать ресурсно-индексным методом на дату сдачи проектно-сметной документации по данному объекту Заказчику - сметы представлять на бумажном и электронном носителях, выполненные в сметной программе «Гранд-смета» и в формате .xls или xlsx в базовых ценах 2001 г. и в текущих ценах; 
- в сводном сметном расчете стоимости объекта учесть затраты: 
на авторский надзор; производство работ в зимнее время; временные здания и сооружения; содержание дирекции (технического надзора); непредвиденные затраты; затраты на технологические присоединения; затраты на проектно-изыскательские работы (изыскания, стадия «ПД», стадия «РД») и затраты на экспертизу проектно-сметной документации. 

	40
	Требования к разработке специальных технических условий
	Не требуется

	41
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации
	Не требуется

	42
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов
	Не требуется 

	43
	Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости)
	Не требуется

	44
	Требование о применении типовой проектной документации, типового проектного решения
	Не требуется

	45
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Требования к Исполнителю:
Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации в области выполнения работ по инженерным изысканиям, в области архитектурно-строительного проектирования в соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2.1, 4.1 статьи 47 и частями 2.1, 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Наличие членства подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации.
[bookmark: _GoBack]Руководитель организации Исполнителя и работники, на которых возложено руководство производственной деятельностью при проектировании опасного производственного объекта, должны быть аттестованы в области промышленной безопасности в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ. Соответствие подтверждается копиями протоколов (документов) об аттестации.
Комплектность и вид выдачи технической и проектной документации, передаваемой Заказчику: 
Оформление проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с национальными стандартами «Система проектной документации для строительства» (СПДС).
Электронные документы должны быть подготовлены в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ №783/пр от 12.05.2017 года.
Исполнитель обязан разработать проектную и рабочую документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства».
Проектная и рабочая документации должна включать документы, подтверждающие выбор и согласование трассы газопровода с соответствующими инстанциями на основании переданных Заказчиком исходных данных.

Требования к согласованию и экспертизе проектной документации:
Согласование рабочей документации на соответствие полученным ТУ осуществляется силами и за счет Проектной организации.
Устранение замечаний, выданных органом государственной экспертизы, а также повторное представление документации на экспертизу осуществляются силами и за счет Исполнителя.
Проектную документацию согласовать с ПАО «Газпром газораспределение Уфа».
Рабочую документацию согласовать со службами, выдавшими технические условия.
Материалы инженерно-геодезических изысканий согласовать со службами – владельцами инженерных сетей.
Исполнитель получает заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости в ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан. Услуги государственной экспертизы оплачивает Исполнитель.

Требования к форме передачи проектной документации:
По завершению выполнения работ Исполнитель передает Заказчику результат работ, проектную и рабочую документацию в 5 экземплярах в том числе: 
- в 4 экземплярах на бумажном носителе, скрепленных печатью и подписью Исполнителя; 
- 1 экземпляр проектной документации (в редактируемом формате и pdf) и сметной (в формате xls или xlsx и pdf), полностью соответствующему бумажному варианту на электронном носителе информации.
Заключение экспертизы передается Заказчику в 1-м (одном) экземпляре на электронном носителе в формате:.xml.

Гарантийный срок на оказанные услуги:
Гарантийный срок на Проектно-сметную, рабочую документацию - 3 года (36 месяцев) со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 
Устранение несоответствий, выявленных в течение гарантийного срока, производится Исполнителем за счёт собственных средств.

	46
	К заданию на проектирование прилагаются:
	

	46.1
	Градостроительный план земельного участка и (или) проект планировки территории, и (или) проект межевания территории
	Отсутствует	

	46.2
	Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации )
	Документация о выполнении инженерных изысканий на данном этапе отсутствует.

	46.3
	Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения (при их отсутствии и, если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение)
	Технические условия ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

	46.4
	Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях (при наличии)
	Отсутствует

	46.5
	Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии)
	На данном этапе отсутствует.

	46.6
	Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование 
	

	46.7
	Решение о подготовке документации по планировке территории (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,№1, ст. 16; 2019, №52, ст.7790)
	Отсутствует 

	46.8
	Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, сведения о его характеристиках и схема планировочных решений, предусмотренные разрабатываемой документацией по планировке территории линейного объекта (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
	Ситуационная схема


	46.9
	Иные документы и материалы, необходимые для проектирования, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
	Отсутствует
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