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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

[bookmark: _Hlk239088139]На оказание услуг по разработке проектной документации на строительство газопровода и котельной для теплоснабжения объектов МАУ ДОЛ «Орленок» Илишевского района Республики Башкортостан»
Код ОКПД-2 71.12.19.100  - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования объекта
	1. Настоящее техническое задание 
2. Задание на проектирование объекта капитального строительства: «Строительство газопровода и котельной для теплоснабжения объектов МАУ ДОЛ «Орленок» Илишевского района Республики Башкортостан» (Приложение 1 к ТЗ); 
3. Технические условия от ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Приложение 2 к ТЗ).


	2
	Место расположения объекта 
	Земельный участок, вблизи д. Ашманово, сельского поселения Ишкаровский сельсовет, муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан, кадастровый номер участка 02:27:100102:4.
Начало проектирования: граница земельного участка МАУ ДОЛ «Орленок» (кадастровый номер участка 02:27:100102:4), куда приходит газопровод высокого давления от точки подключения к существующему газопроводу до границы земельного участка (по отдельному проекту). 
Конец проектирования: проектируемая котельная в границах земельного участка МАУ ДОЛ «Орленок» (кадастровый номер участка 02:27:100102:4).

	3
	Сроки оказания услуг
	В течение 7 месяцев с момента подписания договора на оказания проектных услуг.

	4
	Вид услуг
	- Проектная документация (Стадия П);
- Рабочая документация (Стадия Р).
- Исполнитель за свой счет обеспечивает прохождение все необходимые согласования проекта

	5
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):
	- газопровод высокого давления 1 категории;
- максимальное рабочее давление (проектное): 1,2 МПа;
- фактическое (расчетное) давление: 0,5 МПа; 
- максимальный часовой расход: 130,8 м3/час;
- протяженность до 100 м (уточняется проектом);
- диаметр газопровода 160 мм;
- материал трубы: определить проектом;
- способ прокладки: подземный;
- газорегуляторный пункт (ГРП) (устройство и конструктив определить проектом);
- газопровод низкого давления; 
- максимальное рабочее давление (проектное): определить проектом;
- фактическое (расчетное) давление: определить проектом; 
- максимальный часовой расход: 130,8 м3/час;
- протяженность до 100 м (уточняется проектом);
- диаметр газопровода: определить проектом;
- материал трубы: определить проектом;
- способ прокладки: определить проектом;  
- здание котельной:
- назначение котельной: теплоснабжение объектов МАУ ДОЛ «Орленок» Илишевского района Республики Башкортостан,
- установленную мощность котельной определить проектом с учетом нагрузки потребителей, потерь в теплосети и котельной, потреблением тепла на технологические цели и собственные нужды котельной – не менее 1150 кВт.
Вид используемого топлива:
- основное - природный газ ГОСТ 5542-2022. Низшая теплота сгорания природного газа – 7600-8200 ккал/м3.
- аварийное (резервное) - не требуется.
Электроснабжение котельной обеспечить по второй категории надежности электроснабжения.
Исполнение тепловой схемы: двухтрубная, зависимая.
Температурный график работы котельной - 95/70 °С.
Режим работы котельной:
- отопительный сезон: отопление.
Гидравлические параметры тепловой сети (давление и расход теплоносителя в тепловой сети, располагаемый перепад в тепловой сети на выходе с котельной, расход воды на подпитку тепловой сети) определить расчетом. 
Место и способ подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения определить проектом в соответствии с техническими условиями. Необходимые технические условия предоставляет Заказчик при условии своевременного предоставления Исполнителем (проектной организацией) нагрузок на инженерные сети и требований о необходимости получения технических условий.

	6
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Созданная проектная документация должна соответствовать утвержденному Заказчиком заданию на проектирование, техническим условиям ПАО «Газпром газораспределение Уфа», исходным данным и отвечать научным, техническим и экологическим требованиям, предъявляемым к проектной документации Строительными Нормами и Правилами (далее – СНиП) и другими действующими нормативными актами Российской Федерации.  
Проектную документацию Исполнитель согласовывает с надзорными органами и заинтересованным организациями.
В созданной проектной документации, предусмотренной настоящим Техническим заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации, в том числе:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 №145;
ГОСТ Р 21.1101-2020, СП 62.13330.2011 *, СП 14.13330.2018, СП 2.13130.2020, СП 48.13330.2019 и др.
Класс энергоэффективности не установлен.
Нормативные документы применяются в редакциях, действующих на дату разработки проектной документации. При изменении редакции нормативного документа применяется его актуальная редакция.
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	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Исполнитель выполняет и (или) обеспечивает выполнение: инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, согласно нормативной документации. 
Отчет об инженерных изысканиях предоставить Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе (в сброшюрованном виде) и 1 экземпляр на электронном носителе (текстовая часть в программе Microsoft Office, графическая часть в программе разработчика), а также в формате PDF

	8
	Требования к технологическим решениям
	Назначение котельной - выработка тепловой энергии для теплоснабжения потребителей.
Исполнение котельной - блочно-модульная.
Теплопроизводительность установленная – 1,75 МВт, расчетная – 1,15 МВт.
Схема теплоснабжения - зависимая по двухтрубным тепловым сетям.
Расход тепла на отопление – 1,15 МВт, на ГВС - не требуется.
Требования к теплоносителю: химически очищенная вода - для котлового контура и тепловых сетей отопления;
Требования к количеству вспомогательного оборудования котельной:
Состав и количество вспомогательного оборудования:
Насос сетевой- 2 шт. (1 рабочий, 1 резерв);
Насос подпиточной воды - 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный);
Насос котлового контура - 1 шт. на каждом котле;
В котельной установить автоматизированную систему водоподготовки (ВПУ). ВПУ для подпитки водогрейных котлов и системы отопления выполнить на полный объем теплоносителя во всех системах из учета непрерывной работы системы водоподготовки с возможностью дозированного ввода комплексонов. ВПУ должна обеспечивать (в любых режимах) необходимый уровень очистки, умягчения и т.д. подпиточной воды.
Предусмотреть бак запаса воды.
Расширительный бак - количество по расчету;
Требования к запорной и регулирующей арматуре: Запорная и регулирующая арматура должна быть выполнена из материалов, устойчивых к перекачиваемой среде и рассчитанной на полный цикл службы установки.
Требования к дымоходам: Диаметры дымоходов определить аэродинамическим расчетом для нормальной работы при сжигании топлива. На газоходах предусмотреть взрывные клапаны.
Требования к горелкам: определить проектом. Горелочные устройства должны поставляться совместно с котлами, допускаются встроенные. Вид топлива: основное - газ, резервное – не требуется.


	9
	Требования к подготовке сметной документации
	Сметную документацию выполнить в программном комплексе включённым в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21.07.2021 №750.

Сметная документация должна содержать: ведомость объемов строительных и монтажных работ с подсчетами и ссылкой на чертеж, заказными спецификациями на оборудование с подписями разработчиков и главного инженера, отдельно по каждому разделу проекта; На основании Методики 421 представить в составе сметной документации прайс-листы на материалы и оборудование, отсутствующие в ФСНБ-2001 (не менее 3 прайс-листов производителей) и таблицу конъюнктурного анализа цен. К сводному сметному расчету, представляемому на утверждение в составе проектной документации, составить пояснительную записку, в которой указать: перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет; указать все особенности определения сметной стоимости для данного объекта.

Сметная документация должна содержать полный комплекс проектного объема работ (включая подготовительные работы) для строительства объекта; - сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 года №421/пр (далее - Методика 2020 с изм, 3 (приказ 421/пр в ред. приказов 557/пр, 55/пр, 30/пр от 23.01.2025);
- стоимость объекта рассчитать ресурсно-индексным методом на дату сдачи проектно-сметной документации по данному объекту Заказчику - сметы представлять на бумажном и электронном носителях, выполненные в сметной программе «Гранд-смета» и в формате .xls или xlsx в базовых ценах 2001 г. и в текущих ценах; 
- в сводном сметном расчете стоимости объекта учесть затраты: 
на авторский надзор; производство работ в зимнее время; временные здания и сооружения; содержание дирекции (технического надзора); непредвиденные затраты; затраты на технологические присоединения; затраты на проектно-изыскательские работы (изыскания, стадия «ПД», стадия «РД») и затраты на экспертизу проектно-сметной документации. 
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	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Комплектность и вид выдачи технической и проектной документации, передаваемой Заказчику: 
Оформление проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с национальными стандартами «Система проектной документации для строительства» (СПДС).
Электронные документы должны быть подготовлены в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ №783/пр от 12.05.2017 года.
Исполнитель обязан разработать проектную и рабочую документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства».
Проектная и рабочая документации должна включать документы, подтверждающие выбор и согласование трассы газопровода с соответствующими инстанциями на основании переданных Заказчиком исходных данных.

Требования к согласованию и экспертизе проектной документации:
Согласование рабочей документации на соответствие полученным ТУ осуществляется силами и за счет Проектной организации.
Устранение замечаний, выданных органом государственной экспертизы, а также повторное представление документации на экспертизу осуществляются силами и за счет Исполнителя.
Проектную документацию согласовать с ПАО «Газпром газораспределение Уфа».
Рабочую документацию согласовать со службами, выдавшими технические условия.
Материалы инженерно-геодезических изысканий согласовать со службами – владельцами инженерных сетей.
Исполнитель получает заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости в ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан. Услуги государственной экспертизы оплачивает Исполнитель.

[bookmark: _Hlk239088580]Требования к форме передачи проектной документации:
По завершению выполнения работ Исполнитель передает Заказчику результат работ, проектную и рабочую документацию в 5 экземплярах в том числе: 
- в 4 экземплярах на бумажном носителе, скрепленных печатью и подписью Исполнителя; 
- 1 экземпляр проектной документации (в редактируемом формате и pdf) и сметной (в формате xls или xlsx и pdf), полностью соответствующему бумажному варианту на электронном носителе информации.
Заключение экспертизы передается Заказчику в 1-м (одном) экземпляре на электронном носителе в формате:.xml.
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	Требования к Исполнителю:
	[bookmark: _GoBack]Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации в области выполнения работ по инженерным изысканиям, в области архитектурно-строительного проектирования в соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2.1, 4.1 статьи 47 и частями 2.1, 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Наличие членства подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации.
Руководитель организации Исполнителя и работники, на которых возложено руководство производственной деятельностью при проектировании опасного производственного объекта, должны быть аттестованы в области промышленной безопасности в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ. Соответствие подтверждается копиями протоколов (документов) об аттестации.
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	Гарантийный срок на оказанные услуги:

	Гарантийный срок на Проектно-сметную, рабочую документацию - 3 года (36 месяцев) со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 
Устранение несоответствий, выявленных в течение гарантийного срока, производится Исполнителем за счёт собственных средств.
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