Техническое задание
на оказание услуг по разработке проектной документации для монтажа системы пожарной сигнализации,  системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте здание районного дома культуры  МАУ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ОКПД2- 71.12.19.100 - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

Место оказания услуг: 453620, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, село Аскарово, ул. Ленина, д. 43

Срок оказания услуг: с даты заключения договора в течение 30 календарных дней
1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2. Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

3. Правила противопожарного режима Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;

4. СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

5. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;

6. СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНИП 23-03-2003».

7. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования»;

8. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности»; 

9. ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;

10. ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; 

11. ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

12. СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; 

13. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением);

14. ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

15. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

16. ГОСТ 12.2.007.0-75* «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

17. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

18. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

19. ПУЭ изд.6 и 7 «Правила устройства электроустановок»;

20. РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов системы»; 

21. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

22. РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта. Автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»; 

23. ГОСТ 21.210-2014 «СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;

24. ГОСТ 21.208-2013 «СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах». 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Система пожарной сигнализации (далее - СПС) должна соответствовать требованиям 
СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» и СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», а также позволять максимально быстро и точно определять место возможного возникновения пожара или неисправности на линии связи. 

СПС должна обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, статья 83, п. 7).

СПС должна иметь возможность наращивания за счет расширения аппаратной и программной частей. 

СПС должна проектироваться с целью выполнения следующих основных задач:

· своевременное обнаружение пожара;

· достоверное обнаружение пожара;

· сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу;
· взаимодействие с другими системами противопожарной защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), инженерными системами объекта (при необходимости).

Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий:

· выбором типов пожарных извещателей;

· выбором алгоритма принятия решения о пожаре;

· защитой от ложных срабатываний.

СПС, в соответствии СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», следует защищать все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;

- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов, помещений для инженерных коммуникаций водоснабжения и канализации;

- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток (за исключением лестничных клеток в многоквартирных жилых зданиях с выходом из

квартир непосредственно в объем лестничной клетки);

- тамбуров и тамбур-шлюзов;

- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2);

- категории Г по пожарной опасности (за исключением котельных залов при использовании котлов с камерными топками, работающими на газообразном, жидком и твердом топливе в пылевидном состоянии).

СПС должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пожарный пост объекта для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара.

Система СПС строится на базе приборов приемно-контрольных пожарных и приборов управления пожарных (далее – ППКПиПУ) российского производства.

Предусмотреть количество пожарных извещателей в помещениях объекта, подлежащих защите системой пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020.

Проектными решениями предусмотреть формирование и подачу сигнала на включение СОУЭ (СП 484.1311500.2020), и прокладку кабелей до соответствующих приемных приборов. Места установки приемных приборов и тип управляющего сигнала по запросу Исполнителя указывает Заказчик.

Места установки приёмно-контрольных приборов согласовать с заказчиком. 

СПС должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения», а ППКПиПУ различать состояния «Пожар», «Неисправность».

В конфигурации ППКПиПУ для каждого подключенного устройства должны быть заданы пороги срабатывания («Норма», «Внимание» и «Пожар»), что позволяет гибко формировать режимы работы пожарной сигнализации для помещений с разной степенью внешних помех (пыль, уровень производственной задымленности и др.), в том числе в течение суток. ППКПиПУ должен постоянно производить опрос подключенных устройств и анализировать полученные значения, сравнивая их с пороговыми значениями, заданными в его конфигурации.

 Пожарные извещатели в дежурном режиме должны контролировать всю площадь защищаемых помещений и обеспечивать при изменении тех или иных параметров поступление сигналов «НОРМА» или «ПОЖАР» на ППКПиПУ.

 У эвакуационных выходов, выходов из здания и на путях эвакуации должны быть установлены ручные пожарные извещатели (СП 484.1311500.2020);

Кабельные линии СПС выполняются огнестойкими кабелями (в соответствии с СП 6.13130.2025).

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ

Предусмотреть СОУЭ требуемого типа для назначения объекта, в соответствии с СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
СОУЭ должна обеспечивать управление эвакуацией людей при пожаре, включаться от командного импульса, формируемого СПС и функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.

Тип СОУЭ определяется в соответствии требованиями СП 3.13130.2026. Количество пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звукового давления во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2026.

Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности осуществляется организацией-проектировщиком по согласованию с Заказчиком.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Разводка электропитания оборудования систем АПС и СОУЭ 220В должна быть выполнена в соответствии с требованиями СП 6.13130.2025, по согласованию с Заказчиком.

 Предусмотреть резервный источник питания с аккумуляторной батареей, обеспечивающей непрерывную работу систем СПС и СОУЭ в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги. 

Источник питания должен обеспечить передачу сообщений о своем текущем состоянии на пожарный пост.  

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 62368-1. Заземление и зануление приборов и оборудования должно выполняться согласно ПУЭ и требованиям технической документации на оборудование. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМЫМ КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ ст. 82 – кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и против дымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Предусмотреть проектом использование сертифицированных огнестойких кабельных линий, время работоспособности линии принять не менее 45 минут.

Согласно ГОСТ 31565-2012, для прокладки кабельных линий в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, должны применяться кабельные изделия огнестойкий кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким дымо-газовыделением и низкой коррозионной активностью.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И

К СОСТАВУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перед началом выполнения проектных работ Исполнитель совместно с уполномоченным представителем Заказчика, проводит обследование объекта, изучение планировки помещений, ознакомление с имеющимися и будущими планировочными и инженерными решениями объекта. 

При необходимости организации новых каналов связи, выполнить обследование существующей кабельной канализации на возможность ее дальнейшего использования.

Комплект документов должен содержать: 

Проектная документация должна выполняться с учетом требований ГОСТ Р 21.101-2026, ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59639-2021 и содержать следующие разделы:

1) Общие данные, ведомости рабочих чертежей, ведомости ссылочных и прилагаемых документов, алгоритм работы системы, включая исходные данные для программирования технических средств и т.п.;

2) Общие указания – текстовую часть, содержащую:

· Описание защищаемого объекта и его характеристика, 

· Состав и описание проектируемой системы,

· Акустический расчет системы оповещения,

· Расчет времени работы системы от резервированных источников питания,

· Размещение указания по монтажу и эксплуатации оборудования,

· Указания по электропитанию и заземлению,

· Указания по монтажу и эксплуатации, 

· Указания по выполнению мер по охране труда и технике безопасности.

3) Рабочие чертежи в составе:

· Лист условно-графических изображений,

· Структурную схему системы,

· Планы размещения оборудования, кабельных трасс и элементов проектируемых систем;

· Схемы электрических соединений системы,

· Деление помещений на ЗКПС для системы пожарной сигнализации;

· Кабельный журнал с перечнем всех кабельных связей с указанием их длины, типа кабеля;

· Спецификация оборудования, применяемого при монтаже систем (в спецификации приводится полный перечень применяемых материалов и оборудования с указанием их количества, заводского наименования и производителя). 
Разработанная проектная документация предъявляется в электронном виде в формате ПДФ. 

Формы иных документов, необходимых для выполнения и сдачи/приемки работ, разрабатываются совместно Исполнителем и Заказчиком в рабочем порядке в процессе выполнения работ по Договору.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ
a. Персонал Исполнителя, при выполнении работ на территории Заказчика, должен соблюдать технику безопасности и противопожарные мероприятий. Работы должны производиться согласно ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

b. Перед началом выполнения работ на объекте Исполнитель обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в процессе выполнения работ (Ф.И.О. полностью), для обеспечения допуска таких лиц на объект Заказчика. 

c. Во время нахождения на территории Заказчика представителей Исполнителя, Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

d. Персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской федерации»). Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью в соответствии с Постановление Минтруда России от 25.12.1997 № 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты».

8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ РАБОТ (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ИХ КАЧЕСТВА.
a.  Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Исполнителем по Договору, и составляют 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

b.  При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Исполнителем и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.  

c.  Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью людей при выполнении работ или имуществу Заказчика и иных лиц несет Исполнитель.

d. Исполнитель гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.
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