Раздел 3. Описание предмета закупки (техническое задание / спецификация)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию ДГУ
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНФИНИТИ» (сокращённое наименование: ООО «ИНФИНИТИ»).

Исполнитель: 
Определяется по результатам конкурентной закупки.

Задачи технического обслуживания:
•	Обеспечение устойчивого функционирования технических средств (ТС).
•	Контроль технического состояния ТС.
•	Выявление и устранение неисправностей ТС.
•	Ликвидация последствий воздействия на ТС климатических, технологических и иных неблагоприятных условий.
•	Анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

Техническое обслуживание может быть плановое (регламентированное) и неплановое (по техническому состоянию). Плановое ТО предусматривается для блоков аппаратуры. Неплановое техническое обслуживание проводится в следующих случаях:
•	Появление неисправностей.
•	Отказы аппаратуры.
•	Ликвидация последствий неблагоприятных климатических условий, технологических и иных воздействий.
•	Заявка пользователя (собственника объекта).
При проведении периодических плановых работ по ТО должен быть выполнен весь объем работ, указанный в соответствующих пунктах регламентных работ, а выявленные неисправности и недостатки устранены.

При неустойчивой работе оборудования или составных частей проводятся неплановые работы по техническому обслуживанию в объеме регламента.

Содержание регламента технического обслуживания ДГУ

Техническое обслуживание предусматривает плановое выполнение следующих профилактических работ каждые полгода и год для каждой ДГУ:

	1
	Операции (проводятся в каждый указанный интервал)

	2
	Внешний осмотр

	3
	Проверка уровня антифриза

	4
	Проверка радиатора

	5
	Замер плотности РН антифриза

	6
	Проверка индикатора воздуха

	7
	Проверка масла в картере

	8
	Слив отстоя из топливного фильтра

	9
	Проверка функционирования панели управления ДГУ

	10
	Проверка срабатывания защиты двигателя

	11
	Проверка топливной системы

	12
	Проверка натяжения, состояния или замена ремней

	13
	Проверка заземлений

	14
	Проверка или замена шлангов и хомутов

	15
	Проверка соединений,  протяжка

	16
	Проверка уровня электролита

	17
	Проверка устройств защиты

	18
	Проверка, замена термостатов

	19
	Проверка турбокомпрессора

	20
	Проверка зарядного генератора

	21
	Проверка стартера

	22
	Проверка водяного насоса

	23
	Запуск ДГУ, проверка основных параметров работы ДГУ на холостом ходу

	24
	Рекомендации по замене изношенных комплектующих и дополнительных работ



Результаты выполнения ТО заносятся в журнал регламентных работ.
План график проведения плановых регламентных работ в мт/ч.

	Тип работ:
	ТО-0
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3

	Регулярность проведения
	Первые 50-100 часов после введения электростанции в эксплуатацию
	Каждые 250 моточасов, или 1 раз в 6 месяцев
	Каждые 1000 моточасов или 1 раз в 12 месяцев
	Каждые 2000 моточасов или 1 раз в 24 месяца

	Используемые материалы
	- масляный фильтр
- топливный фильтр
- моторное масло SAE 10W-40
	- масляный фильтр
- топливный фильтр
- моторное масло SAE 10W-40

	- воздушный фильтр
- масляный фильтр
- топливный фильтр
- моторное масло SAE 10W-40

	- воздушный фильтр
- масляный фильтр
- топливный фильтр
- моторное масло SAE 10W-40 
- охлаждающая жидкость
- прокладка клапанной крышки

	Объём работ
	В соответствии с программой, рекомендованной производителем
	В соответствии с программой, рекомендованной производителем
	В соответствии с программой, рекомендованной производителем
	В соответствии с программой, рекомендованной производителем

	Расходные материалы оплачиваются заказчиком отдельно.



Модель ДГУ

	№ п/п
	Наименование котельной
	Модель ДГУ

	1
	Пряжа №4 – п. Пряжа, ул. Совхозная, 27
	[bookmark: _GoBack]TSS Diesel АД60С-Т400-1РМ11

	2
	Пряжа №5 – п. Пряжа, ул. Строительная, 5а
	Wilson P100 (s/n D18578001)
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