Утверждаю:

Директор МУП «ВКС»

В.И. Мусатов

___________________

Техническое задание

на оказание услуг по техническому отчету и инструментальному обследованию

с целью определения запаса несущей способности колонн и расчет строительных

конструкций для устройства подкрановых путей для электрического тельфера

- Общие сведения:

Оказание услуг по техническому отчету и инструментальному обследованию с целью определения запаса несущей способности колонн и расчету строительных конструкций для устройства подкрановых путей для электрического тельфера.

ОКПД 2: 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

Название объекта: котельная № 3

Место расположения объекта: г. Верхняя Салда, ул. Северный поселок, д. 36

Заказчик: МУП «Верхнесалдинские коммунальные системы» Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1а

- Цель проведения оказываемых услуг:

  - Получить достоверные данные о фактическом техническом состоянии конструкций и оценить, насколько они способны безопасно воспринимать действующие и будущие нагрузки.

  - Обеспечить безопасность, надёжность и долговечность всей грузоподъёмной системы. Расчёт нужен, чтобы конструкция гарантированно выдерживала все нагрузки, не деформировалась, не разрушалась и не создавала угрозы для людей и оборудования.

- Перечень нормативных и регламентирующих документов:

  - Услуги должны быть выполнены в соответствии с документацией и техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

- СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции».

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».

- СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции».

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

- Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- СП 20.13330 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»»

- СП 43.13330 «Сооружения промышленных предприятий» (актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85)

- СП 314.1325800.2017 «Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация»

- СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 «Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей»

- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 (в ред. от 22.01.2024) «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения"»

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов услуг.

  - Выполняемые услуги, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

- Краткая характеристика объекта:

  - Здание котельной представляет собой четырехэтажное прямоугольное помещение. Установлено три водогрейных котла и четыре паровых котла. Также в здания котельной расположены два вакуумных деаэратора, три сетевых насоса и один подмешивающий и сопутствующее оборудование.

  - В бытовых помещениях расположены санузлы, душевые, комнаты для приема пищи, административные кабинеты, раздевалки, лаборатория. Помещения отапливаемые. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы в наружных стенах. Вентиляция естественная через дефлекторы, оконные и дверные проемы в наружных стенах здания.

  - Характеристика функционально-технологического процесса здание котельной № 3 совмещенное с бытовыми помещениями предназначено для размещения котельного оборудования, используемого для приготовления тепловой энергий (пар, отопления, ГВС) и бытовые помещения для обслуживающего персонала. Условия эксплуатации здания характеризуется как нормальное, отсутствует агрессивные воздействие на строительные конструкций.

  - Исходные данные, необходимые для оказания услуг, предоставляет Заказчик.

- Требования к исполнителю:

  - Исполнитель должен быть членом СРО и иметь допуск СРО – документальное подтверждение факта членства в СРО, состоять в едином реестре саморегулируемых организаций в области инженер-ных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обяза-тельствах.

  - Исполнитель должен иметь свою лабораторию неразрушающего контроля.

5.3.Наличие у Исполнителя действующей лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору(вид работ (услуг).

5.4.Свидетельство об аттестации СНК

- Требования к отчету по инструментальному обследованию:

  - Титульный лист. Наименование объекта, адрес, заказчика и исполнителя, вид обследования, номер и дату технического задания, год постройки, сведения об организации-исполнителе (ИНН, адрес, контакты).

  - Введение. Цель обследования (например, определение запаса несущей способности для устройства нового оборудования, реконструкции здания). Нормативные документы, которыми руководствовались (СП 13-102-2003, ГОСТы, профильные СП для конкретного материала — например, СП 63.13330 для бетона, СП 16.13330 для стали).

  - Программа работ. Какие методы и приборы применялись: ультразвуковой контроль прочности бетона, магнитный метод для определения армирования, геодезические измерения отклонений, визуальный осмотр с фотофиксацией дефектов. В каких точках и зонах проводились замеры.

  - Результаты инструментального контроля. Систематизируйте данные. Для каждой выявленной особенности (трещины, коррозия арматуры, отслоение защитного слоя, прогибы, смещения узлов) зафиксируйте: местоположение, тип, размеры, степень выраженности. Составьте ведомость дефектов с координатами (ось, этаж, расстояние до узла). Приложите фототаблицы — они сильно повышают наглядность.

  - Определение фактических характеристик материалов. Для железобетонных колонн — класс бетона, фактическое армирование (диаметр, шаг, площадь). Для стальных — марка стали, фактические геометрические параметры сечения, наличие и характер коррозии. Опирайтесь на методики, соответствующие материалу.

  - Поверочные расчёты. На основе полученных данных - расчёт несущей способности. Указать, какие гипотезы и коэффициенты приняты (например, учёт фактического состояния бетона, влияния дефектов, реальных условий эксплуатации). Для каждого типа конструкции свои нормы (для стали — СП 16.13330.2017, для бетона — СП 63.13330.2018, для каменных конструкций — СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»). В итоге для каждой колонны (или группы колонн) получите итоговый показатель — коэффициент использования или запас несущей способности с чётким обозначением, к какой нагрузке он отнесён (существующая, планируемая).

  - Анализ результатов и выводы. Сопоставление расчётных значений с проектными нагрузками. Вывод: достаточен ли запас, есть ли зоны концентрации напряжений, какие дефекты критичны. Если запас недостаточен — необходимы конкретные меры (усиление, изменение расчётной схемы, снижение нагрузок).

  - Приложения. Вынести все вспомогательные материалы: исходные проектные чертежи, схемы инструментальных замеров, таблицы с первичными данными измерений, акты и протоколы испытаний, фотоматериалы.

- Требования к расчету строительных конструкций

  - Сбор исходных данных. Понадобятся паспортные характеристики тельфера: грузоподъёмность, нагрузка на колесо, колёсная база, количество колёс, скорость передвижения, режим работы (группа классификации). Данные о самой конструкции: тип подкрановой балки (двутавр, сварная), геометрические размеры сечения, марка стали, пролёт между опорами, а для уже эксплуатируемых объектов — фактическое состояние (есть ли коррозия, деформации).

  - Классификация нагрузок. На конструкцию действуют разные силы:

  - Вертикальные: статические (вес тали, каретки, груза), динамические (рывков при подъёме, ускорения/торможения — здесь применяют коэффициент динамичности, обычно 1,1–1,4), ударные (наезд на неровности рельса или стыки).

  - Горизонтальные: поперечные (раскачивание груза, перекосы при движении, ветровая нагрузка) и продольные (торможение и разгон крана/тали).

  - Особые: сейсмические (для регионов с повышенной сейсмичностью), температурные (для цехов с перепадами температур), монтажные (при установке).

  - Расчётные ситуации. Нужно рассмотреть несколько сценариев:

Установившаяся — длительная работа (основной режим эксплуатации).

Переходная — монтаж, транспортировка.

Аварийная — маловероятная, но возможная ситуация.

  - Сочетания нагрузок. При расчёте прочности и устойчивости вертикальных нагрузок учитывают не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию кранов. Если работают несколько кранов, вводят коэффициенты сочетаний (например, 0,85 для групп А1–А6 при двух кранах, 0,7 — для четырёх кранов в тех же группах). При расчёте на сопротивление усталости (особенно для кранов групп не ниже А6) используют пониженные значения нагрузок.

  - Предельные состояния. Расчёт ведут по двум группам:

  - По первому предельному состоянию — на прочность и устойчивость (подбирают сечение так, чтобы напряжения не превышали допустимых).

  - По второму предельному состоянию — на деформативность (проверяют прогибы; для подкрановых путей часто действуют более жёсткие ограничения, чем для обычных строительных конструкций).

  - Специфические проверки. При расчёте на сопротивление усталости, проверке прогибов, смещений колонн и при учёте местного действия сосредоточенной нагрузки от одного колеса тельфера коэффициент динамичности не применяют.

- Требования к составу документации:

  - Срок оказания услуг: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

  - Приемка услуг идет на основании подписанного с обеих сторон акта оказанных услуг, счета, счета-фактуры.

  - Сметную документацию, оказанную в соответствии с федеральным реестром сметных нормативов. Разработанная проектная и сметная документация выполняется Исполнителем и передается Заказчику в двух видах:

- на бумажном носителе - 2 экземпляра;

- в электронном виде.

  - Формы иных документов, необходимых для выполнения и сдачи/приемки услуг, разрабатываются совместно Подрядчиком и Заказчиком в рабочем порядке в процессе оказания услуг по Договору.

  - Электронные версии документов передаются между сторонами по электронной почте в формате Portable Document Format (PDF), а также исходном формате документов: форматы Microsoft Office и др. по согласованию сторон.