Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку и монтаж автоматизированной линии для производства тостового хлеба. (ПП Кольцово).

| № | Перечень требований | Пояснения к требованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Камера кулера термоизоляционная | Гладкий профиль, сглаженные углы во всей камере. Обшивка панелей снаружи– нержавеющая сталь AISI 304 Обшивка панелей изнутри – нержавеющая сталь AISI 304 Изоляция панелей – ПИР композиция плотностью ~43 кг/м3. Тип поверхности сэндвич панелей – гладкая. Из-за этого и размера камеры придется делать внутренний металлокаркас из оцинкованной конструкционной стали (горячее цинкование) Ввиду нахождения МК внутри кулера – дополнительные фасонные элементы для сглаживания углов металлоконструкций из AISI 304. Толщина теплоизоляции 100 мм. Двери 2 шт. 900х1900 мм. Размеры камеры 16800х8900х6300 мм. Размер металлокаркаса 16700х8800х6200 мм. |
| 2 | Климатическая система для кулера и расстойки | Внутренняя часть вентиляции из нержавеющей стали AISI 304. Воздуховоды из нержавеющей стали AISI 304. Хепа фильтры для помещений ISO8. Ультрафиолетовые лампы в системе вентиляции и в камере, обеспечивающие бактерицидную обработку воздуха. Рама выполнена из конструкционной крашенной оцинкованной стали под систему вентиляции на высоте +3000 мм. рядом с камерой кулера с лестницей, ограждениями и полностью соответствует нормам охраны труда и промышленной безопасности, удобна для обслуживания оборудования. Установка кондиционирования воздуха приточно-вытяжная, вентиляционного типа 24000 м3/час уличного зимнего исполнения для создания заданной температуры в различное время года внутри термоизоляционной камеры, с возможностью подмешивания уличного воздуха в холодный период. В теплое время года работает фреоновый чиллер 320 кВт. (трехконтурный для кулера, расстойного шкафа и охлаждения форм). Отдельная насосная станция на охлаждение кулера, на охлаждение форм, на охлаждение расстойного шкафа. Нержавеющий пропилен-гликолевый теплообменник интегрирован в систему приточной вентиляции холодопроизводительностью 230 кВт. Общий чиллер на базе винтового компрессора BITZER\Refcomp или аналога, мощностью 320 кВт. Машинное отделение контейнерного типа 40 футов с обогревом, вентиляцией, освещением. Емкость уличная утепленная для раствора пропиленгликоля 2 м.куб. Насосная станция Окружающая температура до 35 ℃. Температура кипения +5+10 ℃. Температура в теплоизоляционной камере +14+16 ℃. Хладагент Фреон R-507 Подача раствора на нержавеющий пропилен-гликолевый теплообменник расстойного шкафа. Холодопроизводительность теплообменника 50 кВт. Температура в расстойном шкафу регулируется и поддерживается в диапазоне от +25 до +43 ℃. |
| 3 | Климатическая система для охлаждения форм (новая разработка) | Тоннель из сэндвич-панелей ПИР 80 мм. покрытие AISI 304\AISI 304 Габариты 12000х2500х1500 мм. Мощность охлаждения 40кВт, расход 160 литров в минуту, температура хладоносителя +2 градуса на входе, +8 градусов на выходе, материал труб AISI 304. Температура форм на входе +112...+120 градусов, на выходе +22 градуса. Бак утепленный 800 литров для раствора пропиленгликоля, насосная станция. Монтажные материалы от потребителя до насосной станции включены. Испарители нержавеющие 2 шт. Мощность каждого 20 кВт. Воздуховоды с вентиляторами для вытяжки воздуха из тоннеля и воздуховод для подачи воздуха в тоннель. |
| 4 | Конвейерная система обвязки 2-ух хлеборезательных машин Hartmann | -конвейерная система 22 м.п. от спирального конвейера до хлеборезательных машин -система отсекателей для выравнивания рядов 2 шт. -система толкателей на хлеборезательные машины пневматические 2 шт. - система из двух прямых конвейеров суммарной длиной 28 м.п. после хартманов |
| 5 | Система отсечения теплопритока | Система отсечение теплопритока на входе и выходе с кулера с вентиляторами и воздушными ножами. Материал AISI 304 |

- Поставка оборудования (Товара) должна быть осуществлена в течение 210 (Двухсот десяти) календарных дней с даты оплаты Заказчиком аванса, предусмотренного пунктом 4.5.1 Договора

- Срок выполнения Работ не должен превышать 100 (ста) календарных дней с даты подписанного Сторонами Акта о готовности площадки и оборудования к монтажу