Раздел 3. Описание предмета закупки (техническое задание / спецификация)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию ДГУ

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНФИНИТИ» (сокращённое наименование: ООО «ИНФИНИТИ»).

Исполнитель:

Определяется по результатам конкурентной закупки.

Задачи технического обслуживания:

•	Обеспечение устойчивого функционирования технических средств (ТС).

•	Контроль технического состояния ТС.

•	Выявление и устранение неисправностей ТС.

•	Ликвидация последствий воздействия на ТС климатических, технологических и иных неблагоприятных условий.

•	Анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

Техническое обслуживание может быть плановое (регламентированное) и неплановое (по техническому состоянию). Плановое ТО предусматривается для блоков аппаратуры. Неплановое техническое обслуживание проводится в следующих случаях:

•	Появление неисправностей.

•	Отказы аппаратуры.

•	Ликвидация последствий неблагоприятных климатических условий, технологических и иных воздействий.

•	Заявка пользователя (собственника объекта).

При проведении периодических плановых работ по ТО должен быть выполнен весь объем работ, указанный в соответствующих пунктах регламентных работ, а выявленные неисправности и недостатки устранены.

При неустойчивой работе оборудования или составных частей проводятся неплановые работы по техническому обслуживанию в объеме регламента.

Содержание регламента технического обслуживания ДГУ

Техническое обслуживание предусматривает плановое выполнение следующих профилактических работ каждые полгода и год для каждой ДГУ:

| 1 | Операции (проводятся в каждый указанный интервал) |
| --- | --- |
| 2 | Внешний осмотр |
| 3 | Проверка уровня антифриза |
| 4 | Проверка радиатора |
| 5 | Замер плотности РН антифриза |
| 6 | Проверка индикатора воздуха |
| 7 | Проверка масла в картере |
| 8 | Слив отстоя из топливного фильтра |
| 9 | Проверка функционирования панели управления ДГУ |
| 10 | Проверка срабатывания защиты двигателя |
| 11 | Проверка топливной системы |
| 12 | Проверка натяжения, состояния или замена ремней |
| 13 | Проверка заземлений |
| 14 | Проверка или замена шлангов и хомутов |
| 15 | Проверка соединений, протяжка |
| 16 | Проверка уровня электролита |
| 17 | Проверка устройств защиты |
| 18 | Проверка, замена термостатов |
| 19 | Проверка турбокомпрессора |
| 20 | Проверка зарядного генератора |
| 21 | Проверка стартера |
| 22 | Проверка водяного насоса |
| 23 | Запуск ДГУ, проверка основных параметров работы ДГУ на холостом ходу |
| 24 | Рекомендации по замене изношенных комплектующих и дополнительных работ |

Результаты выполнения ТО заносятся в журнал регламентных работ.

План график проведения плановых регламентных работ в мт/ч.

| Тип работ: | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулярность проведения | Первые 50-100 часов после введения электростанции в эксплуатацию | Каждые 250 моточасов, или 1 раз в 6 месяцев | Каждые 1000 моточасов или 1 раз в 12 месяцев | Каждые 2000 моточасов или 1 раз в 24 месяца |
| Используемые материалы | - масляный фильтр - топливный фильтр - моторное масло SAE 10W-40 | - масляный фильтр - топливный фильтр - моторное масло SAE 10W-40 | - воздушный фильтр - масляный фильтр - топливный фильтр - моторное масло SAE 10W-40 | - воздушный фильтр - масляный фильтр - топливный фильтр - моторное масло SAE 10W-40 - охлаждающая жидкость - прокладка клапанной крышки |
| Объём работ | В соответствии с программой, рекомендованной производителем | В соответствии с программой, рекомендованной производителем | В соответствии с программой, рекомендованной производителем | В соответствии с программой, рекомендованной производителем |
| Расходные материалы оплачиваются заказчиком отдельно. |  |  |  |  |

Модель ДГУ

| № п/п | Наименование котельной | Модель ДГУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пряжа №4 – п. Пряжа, ул. Совхозная, 27 | TSS Diesel АД60С-Т400-1РМ11 |
| 2 | Пряжа №5 – п. Пряжа, ул. Строительная, 5а | Wilson P100 (s/n D18578001) |

Директор: _________________________ / Мартынов Т.П. /