Техническое задание

на поставку КИПиА

для нужд АО «Михайловская ТЭЦ»

- Описание объекта закупки:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 26.51.64.190 | Счетчик импульсов микропроцессорный |  | ✓ |  |
|  | 26.51.70.190 | Двухканальный регулятор |  | ✓ |  |
|  | 26.51.43.130 | Компактный измеритель аналоговых сигналов в щитовом ​‍​﻿﻿​‌​⁠⁠⁠﻿﻿﻿⁠‌​‌‌﻿⁠​‍‌‍‌​​‌​‍​‌⁠​​⁠‌​​‌​‍‌исполнении |  |  | ✓ |
|  | 24.44.26.120 | Трубка капиллярная |  |  | ✓ |
|  | 24.44.26.120 | Трубка капиллярная |  |  | ✓ |
|  | 25.99.11.191 | Устройство переходное |  |  | ✓ |
|  | 26.20.16.140 | Преобразователь интерфейсов |  | ✓ |  |
|  | 26.51.52.190 | Термопреобразователь сопротивления |  | ✓ |  |
|  | 26.51.52.190 | Термопреобразователь сопротивления |  | ✓ |  |
|  | 26.51.52.190 | Термопреобразователь сопротивления |  | ✓ |  |
|  | 26.51.52.190 | Термопреобразователь сопротивления |  | ✓ |  |
|  | 26.51.52.190 | Термопреобразователь сопротивления |  | ✓ |  |
|  | 26.51.52.190 | Термопреобразователь сопротивления |  | ✓ |  |
|  | 28.14.13.110 | Одновентильный блок экономичной |  | ✓ |  |
|  | 26.51.52.190 | Термопреобразователь сопротивления |  | ✓ |  |
|  | 26.51.51.110 | Гильза защитная |  | ✓ |  |
|  | 26.51.51.110 | Гильза защитная |  | ✓ |  |
|  | 26.51.51.110 | Гильза защитная |  | ✓ |  |
|  | 26.51.43.130 | Индикатор температуры |  |  | ✓ |
|  | 26.51.43.130 | Индикатор напряжения |  |  | ✓ |
|  | 26.51.43.130 | Индикатор температуры |  |  | ✓ |
|  | 26.51.43.119 | Калибратор токовой петли с первичной поверкой |  | ✓ |  |
|  | 26.51.52.130 | Преобразователь повышенного качества |  | ✓ |  |
|  | 26.51.70.190 | Восьмиканальный ПИД-регулятор |  | ✓ |  |
|  | 26.51.43.117 | Модуль аналогового ввода |  | ✓ |  |
|  | 26.20.30.120 | Программируемый контроллер для средних систем |  | ✓ |  |
|  | 27.90.20.110 | Панель оператора |  |  | ✓ |
|  | 27.90.20.110 | Сенсорные панели оператора |  |  | ✓ |
|  | 27.12.24.120 | Реле твердотельное |  |  | ✓ |
|  | 27.12.24.120 | Реле |  |  | ✓ |
|  | 26.51.70.190 | ПИД-регулятор |  | ✓ |  |
|  | 26.51.52.130 | Преобразователь повышенного качества |  | ✓ |  |
|  | 26.51.52.130 | Преобразователь повышенного качества |  | ✓ |  |
|  | 26.20.40.110 | Блок питания для датчиков |  | ✓ |  |
|  | 26.20.40.110 | Блоки питания для промышленной автоматики |  | ✓ |  |
|  | 27.12.24.120 | Реле |  |  | ✓ |

| № п/п | Наименование | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Счетчик импульсов микропроцессорный СИ8-Щ2.Р.RS | Питание: Диапазон переменного напряжения питания: • напряжениеот 90 до 264 В (номинальные значения – 110, 220 или 240 В) • частотаот 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 и 60 Гц) Диапазон постоянного напряжения питания: от 20 до 34 В (номинальное значение – 24 В) Потребляемая мощность, не более20 ВА Входы: Количество: 3 Напряжение низкого (активного) уровня на входахот 0 до 0,8 В Напряжение высокого уровня на входахот 2,4 до 30 В Внутренний источник питания: Номинальное выходное постоянное напряжение: 24 В Максимальный выходной ток: 100 мА Нестабильность выходного напряжения, не более12,5 % Уровень пульсаций, не более 100 мВ Счетчик импульсов: Количество разрядов:7 Частота входных импульсов: не более8000 Гц Длительность входных импульсов, не менее100 мкс Диапазон значений предделителя:от 1 до 9999 Диапазон значений множителя: от 0,000001 до 9999999 Постоянная времени входного фильтра: от 0,1 до 1000 мс Пределы допускаемой относительной погрешности измерений интервалов времени:±0,5 % Расходомер и счетчик времени: Время измерения среднего расхода: от 1 до 99 с | шт. | 3 |
|  | Двухканальный регулятор 2ТРМ1-Щ2.У2.РР.RS | Напряжение питания: ~90…264 В (номинальное 230 В) =21…120 В (номинальное 24 В) Частота напряжения питания: 50, 60 Гц Потребляемая мощность: не более 10 ВА Максимально допустимый ток источника питания: 50 мА Универсальные входы Количество универсальных входов: 2 Время опроса входа:Не более 1 секунды Два выходных устройства типа «Р» Предел основной приведенной погрешности измерения: — для термоэлектрических преобразователей с включенной компенсацией холодного спая±0,5 % — для остальных видов датчиков±0,25 % Выходные устройства Количество выходных устройств: 2 Типы выходных устройств: У Тип индикация: красная Щитовой: Щ2 Размер: 96×48×100, Степень защиты: IP54 | шт. | 12 |
|  | Компактный измеритель аналоговых сигналов в щитовом исполнении ИТП-17.Щ9.К | Напряжение питания: 10…30 В постоянного тока (номинал. напряжение 24 В), потребляемая мощность не более 1 Вт Корпус Щ9: 48×26×72 мм Степень защиты: IP65 со стороны лицевой панели Степень защиты: IP20 со стороны клемм Цвет индикации: зеленый, желтый, красный Индикатор: 4-разрядный с высотой цифр 14 мм Входы Количество: 1 × AI Время опроса входа, не более1 с Подключаемые сигналы: Ток: 0…5 мА, 0(4)…20 мА Напряжение: 0(2)…10 В Термосопротивления: 50/100/500/1000 Ом, Cu, Pt, Ni, М, П, Н Термопары: ТХК, ТНН, ТХА, ТЖК, ТВР, ТПП, ТПР, ТМК Входное сопротивление при измерении напряжения, не более100 кОм Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, не более:±0,25 % ТС, сигналы напряжения и силы постоянного тока±0,5 % ТП, пирометры: Выходы Количество: 1 × DO, выход К Тип выхода: К - Транзисторный ключ n-p-n: 200 мА, 42 В Эксплуатация Рабочая температура: -40…+60 ⁰С | шт. | 3 |
|  | Трубка капиллярная ТКМ-6.1,5.НГ.1/4SAE.НГ.1/4SAE | Метериал: медь Диаметр 6 мм, Длина: 1,5 метр Комплект: сбор с накидными гайками под развальцовку с резьбой 1/4SAE | шт. | 4 |
|  | Трубка капиллярная ТКМ-6.2,5.НГ.1/4SAE.НГ.1/4SAE | Метериал: медь Диаметр 6 мм, Длина:2,5 метр Комплект: сбор с накидными гайками под развальцовку с резьбой 1/4SAE | шт. | 4 |
|  | Устройство переходное УПЛ-В.G1/2.Н.1/4SAE | Материал: латунь Внутренняя резьба: G1/2 Наружная резьба 1/4SAE Давление рабочей среды: до 4 МПа Температура рабочей среды: -40…+120 °С | шт. | 16 |
|  | Преобразователь интерфейсов АС4-М | Питание Входное напряжение питания: DC, В4,75…5,25 Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75: III Потребляемая мощность, Вт, не более2 Электрическая прочность изоляции, В1780 Интерфейс USB СтандартUSB 2.0 РазъемТип Type C Передаваемые сигналыD+, D- Максимальная длина линии связи, м3 Интерфейс RS-485 Стандарт: EIA/TIA-485 Разъем: Клеммы Передаваемые сигналы: A(Data+), B(Data-) Максимальная скорость передачи данных, бит/с: 115200 Максимальная длина линии связи, м1200 Максимальное количество приборов, шт.32* Корпус: Габаритные размеры, мм27×72,5×26 Степень защиты: IP20 Крепление: На DIN-рейку | шт. | 3 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ДТС045Л-РТ100.В3.1000 | Увеличенная коммутационная головка: наличие Длина монтажной части: 1000 увеличенная головка чувствительный элемент с НСХ РТ100 Класс допуска В 3-х проводная схема соединения Степень защиты: IP54. Диапазон измеряемых температур: от –50 до +500 °C. Материал корпуса: нержавеющая сталь. | шт. | 2 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ДТС045Л-РТ100.В3.1250 | Увеличенная коммутационная головка: наличие Длина монтажной части: 1250 увеличенная головка чувствительный элемент с НСХ РТ100 Класс допуска В 3-х проводная схема соединения Степень защиты: IP54. Диапазон измеряемых температур: от –50 до +500 °C. Материал корпуса: нержавеющая сталь. | шт. | 1 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ДТС045Л-РТ100.В3.160 | Увеличенная коммутационная головка: наличие Длина монтажной части: 160 увеличенная головка чувствительный элемент с НСХ РТ100 Класс допуска В 3-х проводная схема соединения Степень защиты: IP54. Диапазон измеряемых температур: от –50 до +500 °C. Материал корпуса: нержавеющая сталь. | шт. | 3 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ДТС045Л-РТ100.В3.80 | Увеличенная коммутационная головка: наличие Длина монтажной части: 80 увеличенная головка чувствительный элемент с НСХ РТ100 Класс допуска В 3-х проводная схема соединения Степень защиты: IP54. Диапазон измеряемых температур: от –50 до +500 °C. Материал корпуса: нержавеющая сталь. | шт. | 2 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ДТС045Л-РТ100.В3.100 | Увеличенная коммутационная головка: наличие Длина монтажной части: 100 увеличенная головка чувствительный элемент с НСХ РТ100 Класс допуска В 3-х проводная схема соединения Степень защиты: IP54. Диапазон измеряемых температур: от –50 до +500 °C. Материал корпуса: нержавеющая сталь. | шт. | 2 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ДТС045Л-РТ100.В3.120 | Увеличенная коммутационная головка: наличие Длина монтажной части: 120 увеличенная головка чувствительный элемент с НСХ РТ100 Класс допуска В 3-х проводная схема соединения Степень защиты: IP54. Диапазон измеряемых температур: от –50 до +500 °C. Материал корпуса: нержавеющая сталь. | шт. | 2 |
|  | Одновентильный блок экономичной БВЭ-102.6-В.М20.Н.М20 | Тип: Одновентильный блок Тип присоединительной резьбы: М20х1,5 Тип дренажа: "винтовая пробка" М10х1 Давление рабочей среды: 6,3МПа | шт. | 10 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ДТС045Л-РТ100.В3.2000 | Увеличенная коммутационная головка: наличие Длина монтажной части: 2000 увеличенная головка чувствительный элемент с НСХ РТ100 Класс допуска В 3-х проводная схема соединения Степень защиты: IP54. Диапазон измеряемых температур: от –50 до +500 °C. Материал корпуса: нержавеющая сталь. | шт. | 1 |
|  | Гильза защитная ГЗ.25. С.10. П.2.1.2000 | Давление рабочее среды: до 25МПа Внешняя резьба М27х2 с Внутренняя резьба М20х1,5 Тип: для датчиков с подвижным штуцером Длиной монтажной части: 2000 мм Диаметром: не более 10 мм | шт. | 1 |
|  | Гильза защитная ГЗ.25.С.10.П.2.1.1250 | Давление рабочее среды: до 25МПа Внешняя резьба М27х2 с Внутренняя резьба М20х1,5 Тип: для датчиков с подвижным штуцером Длиной монтажной части:1250 мм Диаметром: не более 10 мм | шт. | 1 |
|  | Гильза защитная ГЗ.25.С.10.П.2.1.1000 | Давление рабочее среды: до 25МПа Внешняя резьба М27х2 с Внутренняя резьба М20х1,5 Тип: для датчиков с подвижным штуцером Длиной монтажной части:1000 мм Диаметром: не более 10 мм | шт. | 2 |
|  | Индикатор температуры MT22-TM3 | Цвет: зеленый Длина кабеля датчика: 1 метр Установочный диаметр:22,5 мм Тип подключения: Винтовое Тип подсветки: LED | шт. | 1 |
|  | Индикатор напряжения MT22-VDC3 | Цвет: зеленый Напряжение питания:5…60В DC Установочный диаметр:22,5 мм Тип подключения: Винтовое Тип подсветки: LED | шт. | 1 |
|  | Индикатор температуры, MT22-TM5 | Цвет: желтый Длина кабеля датчика: 1 метр Установочный диаметр:22,5 мм Тип подключения: Винтовое Тип подсветки: LED | шт. | 1 |
|  | Калибратор токовой петли с первичной поверкой CL200 | Габаритные размеры: 75×147×42 ±1 мм Уровень пылевлагозащиты изделия: IP20 Работа при температуре: 0…+50 °С Питание: Напряжение питания: 4,5 В Тип элементов питания: 3×ААА в комплекте Максимальная потребляемая мощность: 1 Вт Характеристики измерений и входа Диапазон показаний силы постоянного тока: 0…22 мА Диапазон измерений силы постоянного тока: 4…20 мА Диапазоны показаний напряжения постоянного тока: -10…110 мВ -5…28 В Диапазон измерений напряжения постоянного тока: 1…10 В Пределы допускаемой приведённой (к верхнему пределу измерений) основной погрешности измерений силы и напряжения постоянного тока в диапазонах 4…20 мА и 1…10 В: ±0,2 % Пределы допускаемой приведённой (к верхнему пределу измерений) дополнительной погрешности измерений силы и напряжения постоянного тока в диапазонах 4...20 мА и 1...10 В при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий на каждые 10 °С в диапазоне рабочих температур: ±0,05 % Входное сопротивление в режиме измерения напряжения постоянного тока, не менее2 кОм Входное сопротивление в режиме измерения силы постоянного тока, не более250 Ом Характеристики генерации сигнала и выхода: Диапазон воспроизведений силы постоянного тока: 4…20 мА Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока: 1…10 В Пределы допускаемой приведённой (к верхнему пределу воспроизведений) основной погрешности воспроизведений силы и напряжения постоянного тока в диапазонах 4…20 мА и 1…10 В: ±0,2 % Пределы допускаемой приведённой (к верхнему пределу воспроизведений) дополнительной погрешности воспроизведений силы и напряжения постоянного тока в диапазонах 4...20 мА и 1...10 В при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий на каждые 10 °С изменения температуры в диапазоне рабочих температур: ±0,05 % Защита от перенапряжения: 30 В Диапазон напряжений внешнего питания контура в режиме имитации аналогового передатчика: 5…28 В Сопротивление нагрузки в режиме воспроизведения напряжения постоянного тока, не менее2 кОм Сопротивление нагрузки в режиме воспроизведения силы постоянного тока при значении силы тока 20 мА, не более 1000 Ом | шт. | 1 |
|  | Преобразователь повышенного качества ПД100И-ДИ0,01-811-0,5 | Давления на диапазон: 0…10 кПа Тип: с мембраной из кремния на газ Присоединительная резьба: М20х1,5 Электроразъём: DIN43650 Выходным сигналом: 4-20 мА Основная погрешность 0,5% ВПИ исполнение стандартное | шт. | 2 |
|  | Восьмиканальный ПИД-регулятор ТРМ138-Щ7.Р | Щитовой Щ7 Размер: не менее 138×169×50,5 мм Степень защиты: IP54 со стороны лицевой панели Степень защиты: IP20 со стороны задней крышки Количество портов: Не менее 1 × RS-485 Не менее 1 × USB Type-C ВходыКоличество: 8 × AI/DI универсальные | шт. | 3 |
|  | Модуль аналогового ввода МВ110-224 | Питание: 230VAC/24VDC, Количество входов: 8xAI Степень защиты: IP20 | шт. | 3 |
|  | Программируемый контроллер для средних систем ПЛК110-220.60.Р-М | Питание: 230VAC, Точек входа: 60 32xDI, 4xFDI, 24xDO(Р), Дискретные входы: э/м реле Исполнение: 100 Кбайт Количество портов: 2xRS-485, 100 Кбайт | шт. | 1 |
|  | Панель оператора СМИ2-М | Корпус: Габариты, Ш×В×Г: 48×26×65,4 мм Рабочий диапазон температур: -40…70 °C Степень защиты: IP65 Индикатор: Тип: Четырехразрядный семисегментный Высота сегментов: 14 мм Количество цветов: 3 (зеленый/красный/желтый) Интерфейсы: Интерфейс связи: RS-485 Питание: Диапазон питающего напряжения:18…36 В Потребляемая мощность: 1,6 Вт | шт. | 2 |
|  | Сенсорные панели оператора СП310-Р | Аппаратные характеристики: Частота, МГц: 400 Объем Flash-памяти, Мб: 128 Допустимое число циклов перезаписи Flash-памяти на блок данных: 75 000 Оперативная память, Мб: 128 Дисплей: Диагональ: 10,1’’, Тип подсветки: LED (светодиодная подсветка) Тип дисплея: TFT LCD Разрешение, пиксель: 800×480 Яркость, кд/м2: 200 Контрастность: 500:1 Интерфейсы: COM-порты: 2хRS-232/RS-485, 1xUSB-Host, 1xEthernet, 1xUSB-Device | шт. | 1 |
|  | Реле твердотельное MD-1044.ZD3 | Вид коммутируемой нагрузки: 1-ф, Резистивная нагрузка: 8 А Индуктивная нагрузка: 1А Максимально допустимый ток нагрузки: 10 А | шт. | 10 |
|  | Реле RP-407.ALTU | Время включения не более 25 мс Время выключения не более 25 мс Электрические характеристики катушки Номинальное напряжение питания Uном: 220 В Мощность: 1,2 ВА Напряжение включения: не менее 0,8Uном (при 23°С) Контактов: 4 LED-индикатор Ручной дублер: наличие Электрические характеристики контактов Номинальный ток и напряжение: 5 А при 250 В | шт. | 20 |
|  | ПИД-регулятор ТРМ12-Щ2.У2.РР.RS | Выходные устройства: Количество выходных устройств: 2 Типы выходных устройств: У Корпус: Щитовой Щ2: 96×48×100 мм, Степень защиты: IP54 | шт. | 1 |
|  | Преобразователь повышенного качества ПД100И-ДИ1,6-111-0,25 | Давления на диапазон: 0…1,6 МПа Тип: мембраной из нержавеющей стали Присоединительная резьба: М20х1,5 Электроразъём: DIN43650 Выходной сигнал: 4-20 мА Основная погрешность 0,25% ВПИ исполнение стандартное | шт. | 3 |
|  | Преобразователь повышенного качества ПД100И-ДИ4,0-111-0,25 | Давления на диапазон: 0…4,0 МПа Тип: с мембраной из нержавеющей стали Присоединительная резьба М20х1,5 Электроразъём: DIN43650 Выходным сигнал: 4-20 мА Основная погрешность 0,25% ВПИ исполнение стандартное | шт. | 3 |
|  | Блок питания для датчиков БП14Б-Д4.4-24 | Количество каналов: 4 Суммарная мощность: 14Вт; Мощность в канале: 3,5 Вт Выходное напряжение в канале: 24В Макс. ток нагрузки в канале: 0.145А; Вход: – переменного тока90...264VAC – постоянного тока110...370VDC; Температура окружающего воздуха -20…50°C; Размер: Ш×В×Г: 72×90×58мм | шт. | 3 |
|  | Блоки питания для промышленной автоматики БП60Б-Д4-24 | Мощность: 60Вт; Выходноенапряжение:24В Макс. выходной ток:2.5А; Вход: – переменного тока: 90...264VAC – постоянного тока: 110...370VDC; Температура окружающего воздуха: -20…50°C; Размер: Ш×В×Г: 72×90×58мм | шт. | 3 |
|  | Реле RP-403.DLTU | Время включения не более 25 мс Время выключения не более 25 мс Электрические характеристики катушки Номинальное напряжение питания Uном: 24 В Мощность: 0,9 Вт Напряжение включения: не менее 0,8Uном (при 23°С) Контактов: 4 LED-индикатор Ручной дублер: наличие Электрические характеристики контактов Номинальный ток и напряжение: 5 А при 30 В | шт. | 20 |

2. Место поставки: осуществляется до терминала любой ТК в г. Михайловка Волгоградской обл.

3. Срок поставки: с момента заключения договора по 20 октября 2026 года (согласно графику поставки)

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.

3.2. График поставки:

| № п/п | График поставки | Позицияоборудования КИП и А |
| --- | --- | --- |
|  | 30 сентября 2026 года | с 1 позиции по 23 позицию |
|  | 20 октября 2026 года | с 24 позиции по 36 позицию |

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.