ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования  -  Дизельного генератора  АД-1600С-Т400-3РНМ9-ПОЖ мощность номинальной: 1600 кВт, напряжение: 0,4 кВ

ОКПД2 -  27.11.31.000

- Предмет закупки:

Поставка Дизельного генератора АД-1600С-Т400-3РНМ9-ПОЖ мощностью номинальной

– 1600 кВт, напряжением - 0,4 кВ, исполнение: Контейнер Север ПБК-11Т для нужд Котельной АО «Автотеплотехник» (далее по тексту – Оборудование).

- Характеристики Оборудования:

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 27.11.31.000 | Дизельный генератор |  | ✓ |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол- во | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельный генератор АД-1600С-Т400-3РНМ9-ПОЖ исполнение: Контейнер Север ПБК-11Т базовая комплектация | шт | 1 | Тип ТСС АД-1600С-Т400-1РМ9. Мощность номинальная, кВт не менее 1 600 Мощность номинальная, кВА не менее 2 000 Мощность максимальная, кВА не менее 2 200 Коэффициент мощности: не менее 0,8 Выходное напряжение (В): не более 400/230 Количество фаз: 3 Частота, Гц: не менее 50 Номинальный ток (А): 2 890 Объём системы охлаждения (л): не менее 400 Топливный сепаратор: наличие Расход топлива при 50% мощности л/ч: не более 195 Расход топлива при 75% мощности л/ч: не более 291 Расход топлива при 100% мощности л/ч: не более 401 Степень автоматизации: 1 (ручной запуск) Уровень шума (dB/7м): не более 120 Глушитель: Промышленный Габариты радиатора (раст. от пола, В,Ш,мм): не менее 188, 2200x2250 Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм): не менее 6510х2206х2790 Ресурс работы до кап. ремонта (ч): не менее32 000 Производитель двигателя: Baudouin или Industrial или Engines Двигатель Baudouin: 16M33G2000/5 Мощность двигателя максимальная, кВт: не менее 1 800 Количество цилиндров: не менее 16 Расположение цилиндров: V-образное Рабочий объём двигателя (л): не менее 52,3 Система впуска воздуха с турбонаддувом Регулятор оборотов: Электронный (система впрыска Common Rail) Емкость масляной системы (л): не менее 175 Генератор Evotec TCU468C (EVO468C04, не менее 1520 кВт SAE 0/18) Мощность генератора, кВт: не менее 1 600 Система возбуждения: SHUNT КПД генератора, %: не менее 94 Шаг обмотки: 2/3 Количество опорных подшипников: не менее 1 Класс защиты обмотки: не ниже IP23 Степень изоляции: Н Точность регулировки напряжения (± %): не более 1 Регулятор напряжения Контроллер (Марка, модель) Контроллер Lovato RGK800 Язык интерфейса контроллера: русский Комплектация глушитель, АКБ, ШУ с цифровой панелью Высота рамы (мм): не менее 320 Длина (мм): не менее 6 510 Ширина (мм): не менее 2 20 Генератор: Постоянная мощность (кВт): не менее 1 520 Тип генератора: бесщёточный, синхронный Выходное напряжение (В): не более 400/230 Номинальный ток (А): 2 706 Количество фаз: 3 Количество полюсов (Генераторы (альтернаторы)): 4 Частота, Гц: не менее 50 Фактор мощности (cos φ): 0,8 Точность регулировки напряжения (± %): 1 Система возбуждения: SHUNT КПД генератора, %: не менее 94 Регулятор напряжения ETC -03 Шаг обмотки: 2/3 Класс защиты обмотки: не ниже IP23 Степень изоляции: Н Количество опорных подшипников: не менее 1 Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм): не менее 1750x935x1230 Вес брутто (кг): Частота вращения, об/мин: не менее 1500. Напряжение бортового электрооборудования, (В): 24 Зарядный генератор (А): 55 Пусковое устройство (стартер) электростартер: 24В Система впуска воздуха с турбонаддувом Диапазон рабочих температур (°C): от более -30 и до не менее +70 Выбор режима измерения: наличие Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В): 30 - 600 Журнал событий: наличие Звуковой сигнал общей аварии: наличие Индикация активной мощности по 3ф. (кВт): наличие Индикация давления масла: наличие Индикация коэффициент мощности (cosφ): наличие Индикация мощности (кВт): наличие Индикация напряжения аккумулятора (В): наличие Индикация последовательности чередования фаз: наличие Индикация силы тока: наличие Индикация суммарной активной мощности (кВт): наличие Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр): наличие Индикация температуры охлаждающей жидкости: наличие Индикация уровня топлива в баке: наличие Индикация числа оборотов двигателя: наличие Интерфейс CAN (J.1939): наличие Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU): наличие Класс защиты: не ниже IP65 Комплектация упаковка, крепёж, паспорт, контроллер: Контроль напряжения АКБ: наличие Контроль напряжения зарядного генератора: наличие Выходное напряжение (В) от не менее 7 и до не более 33 Останов по низкому напряжению: наличие Отключение по низкому уровню масла: наличие Потребляемая мощность, Вт не более 4,8 Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ: наличие Сигнал тревоги - общее предупреждение: наличие Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива: наличие Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность: наличие Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла: наличие Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг: наличие Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ: наличие Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч): наличие Счетчик часов наработки: наличие Функция задержки запуска: наличие Функция задержки останова (для охлаж. двигателя): наличие Частотомер: наличие Язык интерфейса контроллера русский: наличие Контейнер Север ПБК-11Т базовая комплектация: Диапазон рабочих температур (°C): от не более -40 и до не менее +40 Вентиляционные жалюзи с эл. приводом Высота (мм): не менее 3 300 Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) не менее 11000х2700х3300 Длина (мм): не менее 11 000 Дополнительный отсек Модель ПБК-11Т Модуль порошкового пожаротушения Наружные решетки к жалюзи Освещение Охранная сигнализация Пожарная сигнализация Проем двери (Ш;В; мм): не менее 820х2000 Размеры внутренние (ДхШхВ мм): не менее 10750х2550х2900 Распашные ворота Серия контейнера ПБК Система газовыхлопа Система подкачки топлива Толщина сэндвич-панелей (мм): не менее 50 Транспортировочные узлы выдвижные такелажные узлы в основании Ширина (мм): не менее 2 700 Шкаф собственных нужд Электрообогрев Система эл.подогрева блока двигателя (ПОЖ) КрасноДар ТСС с комплектом для установки от не более 1200 до не менее 1500 кВт, система подзарядки аккумулятора. Модуль расширения Lovato EXP1004 (2 изолированных аналоговых входа: 0/4...20 мА или PT100 или 0...10. Дополнительный отсек контейнера ПБК со съемной торцевой стенкой ПБК. Контур заземления для контейнера: Не менее 11 метров, кабельный ввод. Распашные ворота контейнера (2 створки) не менее 2035(в)х1692(ш) Слив конденсата газовыхлопа. Теплоизоляция выхлопа внутри контейнера. Основное освещение контейнера светодиодными светильниками (не более 220В). Дополнительное аварийное освещение контейнера. Система автоматическая охранно-пожарная порошковая. Шкаф для размещения коммутационного оборудования противпожарный не менее 800х600х250 . Блок коммутации БК-24. Система принудительной вентиляции контейнера. Бак топливный не менее 3000 л пластиковый (с обвязкой). Дыхательный трубопровод с клапаном-огнепреградителем. Датчик уровня топлива ПДУ Овен. Система автоматической подкачки дизельного топлива из внешнего резервуара (без насоса). Насос самовсасывающий (Н=менее 3,5м) DB 80. Система дополнительной очистки топлива с фильтром-сепаратором для ДГУ не менее 1600 кВт. Внешняя заливная горловина дополнительного топливного бака (в нише). Устройство заземления автоцистерн УЗА-2МК-04 (220В), SkyRack SLA-S-YL. Линия слива отстоя топлива из бака. Система автоматической подкачки масла (с дополнительным баком не более 20 и не менее 50 л). Ручной насос откачки масла из картера. Система ручной подкачки масла и тосола (антифриза) (без дополнительного бака). Система аварийного слива топлива (только из дополнительного бака). ЗИП не менее 1000 м.ч. |

- Производство Шеф-монтажных работ (ШМР) и Пуско-наладочных работ (ПНР) , в

том числе обучение при проведении ПНР на объекте – Котельная, расположенная по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова д. 8А, осуществляется силами Поставщика Оборудования и за счет его собственных средств.

- Требования к качеству Оборудования:

  - Оборудование, поставляемое Поставщиком должно соответствовать установленным для данного вида поставки нормам и требованиям действующего законодательства РФ, государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам, а также иным документам, регламентирующим вопросы качества и безопасности (сертификаты качества).

  - Оборудование должно соответствовать заявленными техническим параметрам, потребительским свойствам, ГОСТам, изготовлен и испытан в заводских условиях.

  - Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

  - Оборудование должно быть без скрытых и видимых дефектов и обеспечивать надежность и безопасность при эксплуатации.

  - Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п. к свободному обращению на территории РФ.

- Требования к таре и упаковке:

  - Оборудование и упаковка, в которых оно отгружается, должны обеспечивать полную его сохранность, предохранять от повреждений, утраты товарного вида, потребительских свойств по транспортировке всеми видами транспорта с учетом перевалок, а также предохранять от атмосферных влияний и должны соответствовать требованиям ГОСТ 15846-2002. Стоимость тары и упаковки за счет Поставщика.

- Условия поставки Оборудования:

  - Перевозка Оборудования должна осуществляться специализированным автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, обеспечивающими сохранность изоляции и исключающими возникновения повреждения.

  - Ответственное за приемку Оборудования лицо Заказчика осуществляет проверку после прибытия Оборудования. Проверка по прибытию Оборудованию включает в себя: проверка количества по списку в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом Задании и проверка качества при внешнем визуальном осмотре;

  - Оборудование должно сопровождаться паспортом (сертификатом качества), спецификацией комплектации завода –изготовителя.

  - При обнаружении недостачи комплектации Оборудования в процессе приема, Заказчик делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий Акт.  При обнаружении несоответствий качества Оборудования, Заказчик выдвигает требование о замене некачественного Оборудования, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет доставить Оборудование в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления такого требования и составления соответствующего Акта.

  - При поставке Оборудования Поставщик передает Заказчику следующие документы: счет-фактуру, универсальный передаточный документ (далее – УПД) или товарную накладную по унифицированной форме № ТОРГ-12 (далее - ТОРГ-12), счет на оплату, документацию и паспорта на Оборудование.

- Гарантийный срок Оборудования:

  - Гарантийный срок равен сроку годности, установленному производителем Оборудования.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи Оборудования Заказчику. Поставщик предоставляет гарантии на Оборудование на срок не менее срока действия гарантии, установленного производителем данного Оборудования. Дополнительно вместе с Оборудованием Поставщик должен предоставить гарантию на Оборудование, установленную производителем Оборудования (гарантийный талон), Инструкцию по эксплуатации, протокол испытаний, сертификат соответствия.

  - В случае выявления поставки некачественного Оборудования в период действия гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести замену данного оборудования на доброкачественный Товар, либо устранить недостатки в сроки, установленные в Акте о выявленных недостатках Оборудования. Расходы по возврату Оборудования, устранению недостатков, замене производятся за счет средств Поставщика.

- Срок поставки Оборудования:

В течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты заключения договора. Возможна досрочная поставка Товара.

- Место, способ и время поставки Оборудования:

  - Поставщик осуществляет поставку Оборудования за счет собственных средств. Разгрузка Оборудования осуществляется по месту поставки силами и за счет средств Поставщика на Котельную АО «Автотеплотехник», расположенную по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова,8а. Время приема: понедельник-пятница: с 09:00ч. до 11:00ч. и с 14:00ч. до 16:00ч., за исключением выходных и праздничных дней.

⁠﻿‌‍‌⁠﻿‍⁠⁠⁠‌‍⁠​​‍‌﻿‌⁠⁠﻿﻿​‌‍‍‍‍⁠‌​⁠⁠⁠﻿‌﻿‍⁠​‌​