
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и монтаж системы экстренного оповещения при угрозе возникновения террористического акта на объекты КГАУ ДО СШОР "Ерофей" (объект модульный спортивный зал)

1.Заказчик: Краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Ерофей".
2.Место поставки товара и выполнения работ: 680012 г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 83, Модульный спортивный зал "сооружение".
3.Краткая характеристика объекта: Здание модульного спортивного зала предназначено для проведения соревнований и тренировочного процесса (баскетбол, футбол, гандбол). Класс функциональной пожарной опасности сооружения - Ф 3.6. Класс конструктивной пожарной опасности - C0. Степень огнестойкости сооружения – III. Пропускная способность модульного спортивного зала - 24 чел./смену. Количество смен - 4.
4.Состав работ: поставка оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, сдача в эксплуатацию.  
5.Сроки поставки товара и выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.
6.Требования к выполнению работ: работы выполнить в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.
7.Особые условия: допуск на объект осуществляется в соответствии с «Положением о допуске подрядных организаций к производству работ на объектах КГАУ ДО СШОР «Ерофей», допуск для работы на высоте 1-3 группы, удостоверение по электробезопасности 2 группы, наличие СИЗ. Выполнение работ производятся по согласованию с Заказчиком. Перед выполнением работ проведение вводного инструктажа Заказчиком и проведение инструктажа на рабочем месте представителем Подрядчика. При проведении работ повышенной опасности оформление наряд допуска представителем Подрядчика с уведомлением Заказчика.
8.Требования к системе:
8.1. Функциональность: возможность трансляции речевых сообщений в автоматическом режиме (заранее записанные тексты) и в ручном (через микрофон с поста охраны или другого пункта). При ручном запуске воспроизведение записанных сообщений должно отключаться. 
8.2. Автономность: система должна иметь источник бесперебойного питания (ИБП), чтобы работать при отключении внешней сети.  
8.3. Уровень звука: в любой точке объекта, где есть люди, громкость должна быть выше уровня фонового шума. Конкретные цифры: не менее 75 дБ в помещениях, не менее 60 дБ на открытой территории (при измерении на высоте 1,5 м). Для зон с высоким уровнем шума (массовые мероприятия) — не менее 95 дБ.  
8.4. Разборчивость: расстановка громкоговорителей должна обеспечивать чёткое восприятие речи во всех зонах оповещения.  
8.5. Контроль линий: система должна отслеживать целостность проводных и радиоканальных линий и формировать сигнал неисправности при обрыве или замыкании.  
8.6. Время готовности: не более 30 секунд с момента получения сигнала до начала трансляции.  
[bookmark: _Hlk239690511]9.Требования к оборудованию и монтажу системы экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта:
9.1. Наличие технических паспортов, сертификатов на оборудование, входящее в состав системы оповещения, схемы монтажа являются обязательными
9.2. Система экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта.

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.30.50.114
	Системы экстренного оповещения
	
	✓
	



9.2.1. Технические характеристики системы экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта:

Характеристики усилителя мощности «Тромбон IP-УМ240» или эквивалент
1. Номинальная выходная мощность: 240 Вт (два модуля по 120 Вт).  
2. Потребляемая мощность: не более 330 Вт. В дежурном режиме при заряженных АКБ — не более 20 Вт.  
3. Напряжение питания: 187–253 В, 50 ± 1 Гц. Есть два исполнения: 187–253 В и 170–260 В (различаются диапазоном, а также гарантийными обязательствами).  
4. Резервное питание: две аккумуляторные батареи 12 В, 9 А·ч. Напряжение резервного источника: 21–28 В.  
5. Время работы от АКБ: в дежурном режиме — не менее 24 часов, в режиме трансляции — не менее 1 часа.  
6. Диапазон частот: 68–20 000 Гц (при неравномерности АЧХ ±1%).  
7. Коэффициент нелинейных искажений (КНИ): 0,3% на частоте 1 кГц.  
8. Соотношение сигнал/шум: ≥ 80 дБ. 
9. Количество линий речевого оповещения: 4 (2 линии по 30 В и 2 линии по 100 В).  
10. Интерфейсы: 1 порт RJ45 (Ethernet).  
11. Индикация (LED): «Сеть», «Готов», «Трансляция», «Неисправность», «Разряд АКБ».  
12. Класс защиты: IP40.  
13. Диапазон рабочих температур: 0 °C ~ +40 °C.  
14. Относительная влажность: до 93% при +25 °C.  
15. Габариты (Ш×В×Г): 440 × 430 × 90 мм.   
16. Тип корпуса: сталь с порошковым покрытием, настенное исполнение.  
17. Сертификат: ТР ЕАЭС 043/2017. 
 
Характеристики коммутатора «Тромбон IP-K8-АКБ» или эквивалент
Основные параметры
1. Тип: промышленный управляемый PoE-коммутатор. 
2. Исполнение: металлическое, настенно-стоечное (19", 2U).  
3. Класс защиты: IP40.  
4. Сертификат: ТР ЕАЭС 043/2017.  
5. Артикул производителя: НФ-00001166.  
6. Порты
· Сетевые порты (RJ45): 8 портов 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой PoE.
· Оптические порты (SFP): 2 порта (слоты 9–10). Поддерживают SFP-модули для работы на расстоянии до 20 км.
· Консольный порт: для настройки и диагностики 
7. PoE-характеристики
· Стандарт PoE: IEEE 802.3af/at. 
· Мощность на порт: до 30 Вт. 
· Суммарный PoE-бюджет: 120 Вт.  
· Режимы работы PoE: помимо стандарта 802.3at/af, есть режим Passive 24 В PoE (до 24 Вт на порт).  
8. Производительность и память
· Общая производительность: 14,9 Mpps (пакетных операций в секунду).
· Таблица MAC-адресов: 8K.
· Размер буфера: 4 МБ.
9. Питание и резервирование
· Основное питание: встроенный блок 230 В AC (диапазон 207–253 В, частота 50 ± 1 Гц).
· Резервное питание: встроенный источник 22–28 В DC. К нему подключаются внешние аккумуляторные батареи.
· Подключаемые АКБ: 2 шт., 12 В, ёмкость 7–9 А·ч (приобретаются отдельно).
· Встроенный контроллер АКБ: управляет зарядкой и разрядкой, защищает от перегрузок. 
10. Физические параметры
· Габариты: 440 × 370 × 88 мм.
· Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +60 °C.

Характеристики вызывной панели «Тромбон IP-ВП» (исполнение Н) или эквивалент
1. Тип: переговорное устройство (аудио- и видеосвязь).  
2. Назначение: работает в составе системы звукового вещания, оповещения и управления эвакуацией. Организует обратную речевую видеосвязь в системах СОУЭ 4-го и 5-го типов.  
3. Материал корпуса: алюминий (основная часть) + сталь (задняя крышка, окрашенная порошковой краской).  
4. Способ монтажа: накладной.  
5. Габариты (Ш×В×Г): 130 × 132 × 28 мм.  
Видео
· Камера: 2 Мп (1600×1200 пикселей), угол обзора — 60°.  
· Частота кадров: 15 к/с.  
· Видеокодек: MJPG. 
· Функция передачи видео: во время сеанса связи и скрытых вызовов (можно отключить).  
6. Аудио
· Аудиовход: всенаправленный микрофон.  
· Аудиовыход: встроенный динамик (мощность 2 Вт).  
· Тип связи: дуплексная (двусторонняя).  
· Сжатие аудио: G.711.  
7. Сетевые характеристики
· Интерфейс: RJ-45 (Ethernet) с поддержкой PoE.  
· Скорость Ethernet: 10/100 Мбит/с.  
· Сетевой протокол: TCP/IP.  
· Количество LAN/PoE-портов: 1.  
8. Питание
· Источник питания: PoE (48 В).
· Потребляемая мощность: 2,5 Вт. 
9. Эксплуатационные условия
· Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 °C.  
· Относительная влажность: не более 80%.  
· Класс защиты: IP40. 
10. Индикация
Светодиодные индикаторы показывают режимы работы: «Готов» и «Связь».  
11. Встроенное управляемое реле: позволяет программировать режим работы, взаимодействовать с системами контроля и управления доступом (СКУД), включать световую индикацию при вызове.
12. Сертификация. сертификат ТР ЕАЭС 043/2017.  

Характеристики пульта звукового вещания «Тромбон IP-ПЗВ» или эквивалент
1. Тип: пульт звукового вещания (настольное исполнение).
2. Дисплей: 7-дюймовый IPS с разрешением 800×600, сенсорный.
3. Питание: 5 В / 2 А (от комплектного блока) или по технологии PoE.
4. Потребляемая мощность: до 9,5 Вт.
5. Габариты: 250×70×145 мм.
6. Вес (нетто): около 1,6 кг.
7. Класс защиты: IP40.
8. Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +40 °C. 
9. Интерфейсы и подключение:
· Порты USB: 2.
· LAN/PoE-порты: 2.
· Линейный вход аудиосигнала: 1.
· Линейный выход аудиосигнала: 1.
· Релейный выход: 1 (программируемый, например, «Неисправность», «Управление»).
· Тревожные входы: 3. 
10. Функциональные возможности
· Воспроизведение аудиофайлов с USB-накопителей (на внутренний динамик и трансляция в выбранные зоны, в том числе по расписанию). Поддерживаются форматы: MP3, FLAC, WAV, OGG, WMA, 3GA, ACC, M4A, M4P, M4R, CAF, OPUS, AMR, MP2.  
· Голосовое оповещение оператором через встроенный микрофон. 
· Двусторонняя аудиосвязь «точка-точка» с другими пультами «Тромбон IP-ПЗВ» или эквивалент. 
· Двусторонняя аудио-видеосвязь «точка-точка» с вызывными панелями серии «Тромбон IP-ВП» или эквивалент (на дисплее отображается видеопоток с панели). 
· Контроль состояния всех компонентов системы «Тромбон IP» с звуковым и световым оповещением.  
· Защита управления: авторизация по логину и паролю с настраиваемым уровнем приоритета.  
11. Масштабируемость
· До 254 усилителей серии в одной подсети.
· До 254 оповещателей серии в одной подсети.
· До 254 вызывных панелей серии в одной подсети.
12. Корпус: гальванически обработанный алюминиевый сплав.  
13. Микрофон: на гибкой ножке («гусиная шея», длина 230 мм).  
14. Динамик: встроенный, мощность 2 Вт, диапазон 150 Гц – 20 кГц.  
15. Файловая система USB: только FAT32. 
16. Технология работы: бессерверная.  
17. Сертификация: соответствует СП 3.13130, СП 484.1311500.2020, ГОСТ Р 71934-2025.  
18. Комплектация В комплект обычно входят: сам пульт, микрофон с разъёмом XLR, сетевой адаптер 5 В/2 А, USB-накопитель, салфетка для дисплея, руководство по эксплуатации и паспорт. 

Характеристики модуля оповещения «Тромбон IP-МО8» или эквивалент
1. Тип оборудования: модуль оповещения.  
2. Встроенный микрофон: есть.  
3. Напряжение питания: 195–253 В / 50 ± 1 Гц.  
4. Потребляемая мощность: 10 Вт.  
5. Входы пожарной сигнализации: 8.  
6. Количество речевых сообщений: 10 (для каждого тревожного входа + общее сообщение и сообщение для зоны персонала; длительность не ограничена).  
7. Вход сигналов МЧС: 1.  
8. Резервное питание: 2 АКБ 12 В, 7–9 А·ч (в комплект не входят, приобретаются отдельно).  
9. Время работы от АКБ: в дежурном режиме — 24 часа, в режиме трансляции — не менее 1 часа.  
10. Класс защиты: IP40.  
11. Диапазон рабочих температур: 0 °C до +50 °C.  
12. Тип корпуса: сталь, окрашенная порошковой краской, настенное исполнение.  
13. Габариты: 350 × 380 × 75 мм или 350 × 335 × 85 мм
14. Интерфейсы: 2 LAN-порта (для резервирования сетевых линий).  
15. Контрольные выходы типа «сухой контакт»: «МЧС», «Неисправность», «Пожар».  
16. Сертификат: ТР ЕАЭС 043/2017.  

Характеристики громкоговорителя (оповещателя) «Глагол П-1» или эквивалент
Основные параметры:
1. Тип: речевой потолочный оповещатель.  
2. Материал корпуса: пластик.  
3. Цвет: белый.  
4. Выходная мощность: 1 Вт.  
5. Номинальное напряжение: 30 В и 100 В (в некоторых источниках встречается 120 В — это рабочее напряжение в линии, а не входное; входное — 30/100 В).  
6. Уровень звукового давления: 90 дБ.  
7. Диапазон воспроизводимых частот: 100–15 000 Гц.  
8. Чувствительность (при 1 Вт на 1 м): 91 дБ.  
9. Степень защиты: IP40.  
10. Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +40 °C.  
11. Способ монтажа: врезной (потолочный).  
12. Габариты (диаметр × глубина): 186 × 45 мм. Диаметр монтажного отверстия в подвесном потолке — 163 мм. 
13. Количество динамиков: 1.  
14. Максимальное сечение монтажного провода: 2,0 мм².  

Характеристики громкоговорителя (оповещателя) «Глагол ПН-3» или эквивалент
1. Тип устройства: речевой оповещатель (громкоговоритель).  
2. Мощность: 3 Вт.  
3. Уровень звукового давления: 94 дБ (допускается отклонение ±2 дБ).  
4. Частотный диапазон: 100–15 000 Гц.  
5. Чувствительность (при 1 Вт и 1 м): 90 дБ.  
6. Номинальное напряжение в линии: 30 В и 100 В.  
7. Материал корпуса: пластик.  
8. Цвет корпуса: белый.  
9. Степень защиты: IP40.  
10. Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 °C.  
11. Относительная влажность: до 93%.  
12. Способ монтажа: универсальный — можно устанавливать как на потолок, так и на стену (накладной монтаж: сначала крепится кронштейн, затем к нему — декоративная полусфера с динамиком).  
13. Габариты: диаметр 180 мм, глубина 72 мм.  
14. Максимальное сечение монтажного провода: 2 мм².  

Характеристики громкоговорителя (оповещателя) «Глагол П-3» или эквивалент
1. Тип: речевой потолочный оповещатель.  
2. Мощность: 3 Вт.  
3. Номинальное напряжение: 30/100 В (можно подключать к линиям оповещения с таким напряжением).  
4. Звуковое давление: 95,5 дБ.  
5. Диапазон воспроизводимых частот: 100–15 000 Гц.  
6. Чувствительность: 92 дБ (при мощности 1 Вт и на расстоянии 1 м).  
7. Материал корпуса: пластик.  
8. Цвет корпуса: белый.  
9. Степень защиты: IP40.  
10. Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +40 °C.  
11. Способ монтажа: потолочный (врезной в подвесные потолки или в горизонтальные/вертикальные фальш-панели).  
12. Габариты: диаметр 186 мм, глубина 45 мм. Монтажное отверстие — 163 мм.  
13. Количество динамиков: 1.  
14. Максимальное сечение монтажного провода: 2,0 мм².  

Характеристики уличного рупорного громкоговорителя «Глагол ТН-10У» или эквивалент
1. Номинальная выходная мощность: 2,5 / 5 / 10 Вт (можно выбрать уровень громкости).  
2. Номинальное напряжение: 100 В.  
3. Звуковое давление: 100 дБ.  
4. Диапазон частот: 500–8000 Гц.  
5. Класс защиты: IP65 (защищён от пыли и струй воды — подходит для улицы).  
6. Габариты (Д × Ш × В): 178 × 128 × 179 мм.  
7. Материал корпуса: пластик; кронштейн — алюминий.  
8. Цвет: белый.  
9. Диапазон рабочих температур: от –45 до +55 °C.  
10. Тип: рупорный громкоговоритель.  
11. Назначение: воспроизведение голосовых сообщений и специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.  
12. Способ крепления: навесной (на стену) или на устойчивую горизонтальную плоскость. 

Характеристики герметичного свинцово-кислотного аккумулятора HM-12-9 или эквивалент
Основные параметры
1. Номинальное напряжение: 12 В. 
2. Ёмкость: 9 А·ч (определяется при 20-часовом разряде, то есть батарея отдаёт ток 0,45 А до полного разряда).  
3. Технология: AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконных сепараторах).  
4. Тип клемм: ножевые F2 (6,35 мм).  
5. Габариты (Д × Ш × В): 151 × 65 × 94 мм. С учётом клемм высота — 100 мм.  
Электрические и эксплуатационные характеристики
1. Внутреннее сопротивление: 19 мОм (при 25 °C).  
2. Максимальный разрядный ток: 135 А (в течение 5 секунд).  
3. Саморазряд: при 25 °C за 3 месяца теряется менее 9% ёмкости (или около 3% в месяц при 20 °C).  
4. Срок службы: до 6 лет в буферном режиме (при соблюдении условий эксплуатации).  
5. Режимы работы: подходит и для циклического, и для буферного использования.  
6. Напряжение в буферном режиме: 2,23–2,30 В/эл. 
7. Напряжение в циклическом режиме: 2,30–2,35 В/эл.  
8. Температурная компенсация: в буферном режиме — около 20 мВ/°C, в циклическом — около 30 мВ/°C.  
Температурные диапазоны
1. Разряд: от –20 °C до +60 °C.
2. Заряд: от –10 °C до +60 °C.
3. Хранение: от –20 °C до +60 °C.
4. Оптимальная температура эксплуатации: примерно 15–25 °C.   

[bookmark: _Hlk239691421]9.3.  Гарантия на монтаж системы составляет 60 месяцев, гарантия на оборудование не менее гарантии завода-изготовителя.
9.4. Объем работ и затрат, составляющих предмет договора: согласно проектно-сметной документации (ПСД): - Том 1. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения (04-04/184-СОУЗА)
- Том 2. Смета на выполнение работ по монтажу системы экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта (04-04/184-СОУЗА. СМ).
9.5. Цель работ: Монтаж системы экстренного оповещения людей, находящихся в здании модульного спортивного зала (сооружения) при угрозе возникновения или возникновения террористического акта, осуществляемого с помощью технических средств.
9.6. Приемка работ: Подрядчик передает Заказчику, выполненные работы с предоставлением документов:
• справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
• акт о приемке выполненных работ (КС-2);
• акты скрытых работ, исполнительные схемы работ, журнал производства работ, кабельный журнал с маркировкой кабельных линий (с фотофиксацией).
• Законченным работами считается проведение демонтажных, монтажных работ и испытание работоспособности системы экстренного оповещения людей при угрозе возникновения или возникновения террористического акта. Испытание работоспособности Системы проводятся посредством сопоставления измеренных значений указанным в технической документации значениям величин или их диапазонов, выполненных в соответствии в требования "ГОСТ Р 71934-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта. Общие технические требования. Методы испытаний" введен в действие Приказом Росстандарта от 27.01.2025 N 27-ст. 
10.	Требования к качеству материалов (товаров):
10.1.	Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
10.2.	Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.
11.  Требование подтверждения соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации технических условий: Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в
соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями договора.
Перечень нормативных документов, обязательных к соблюдению при выполнении работ:
- ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» актуальная редакция;
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования актуальная редакция;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» актуальная редакция;
- ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» актуальная редакция;
- Приказ Минстроя России №344/пр от 16.05.2023 "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652); актуальная редакция;
- ГОСТ Р 71934-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта. Общие технические требования. Методы испытаний"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.01.2025 N 27-ст) актуальная редакция;
- ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» актуальная редакция;
И других действующих ГОСТ, технических регламентов, правил, норм и стандартов.
