

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и монтаж системы экстренного оповещения при угрозе возникновения террористического акта на объекты КГАУ ДО СШОР "Ерофей" (объект ФОК "Арсенал")

1. Заказчик: Краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Ерофей".
2. Место поставки товара и выполнения работ: 680012 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 73Б, Физкультурно-оздоровительный комплекс.
3.Краткая характеристика объекта: Объект представляет собой жилое помещение, количество этажей – 3, в т. ч. подвальное помещение (тир) с отдельным выходом, к зданию пристроены два одноэтажных гаража для стоянки специального транспорта, общая площадь 1137.47 кв. м. Объект рассчитан на единовременное пребывание до 120 посетителей. Штатная численность обслуживающего персонала до 30 человек. На объекте предусмотрено круглосуточное дежурство сотрудников ЧООП. Класс функциональной пожарной опасности ф2.1. На первом этаже предусмотрено номерной фонд для проживания МГН в количестве 1 человека и одного сопровождающего. На первом этаже имеется сауна на 6 человек с небольшим бассейном.
4. Цель работ: Монтаж системы экстренного оповещения людей, находящихся в здании физкультурно-оздоровительном комплексе при угрозе возникновения или возникновения террористического акта, осуществляемого с помощью технических средств.
5.Сроки поставки товара и выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.
6.Требования к выполнению работ: работы выполнить в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.
7. Особые условия: допуск на объект осуществляется в соответствии с «Положением о допуске подрядных организаций к производству работ на объектах КГАУ ДО СШОР «Ерофей», допуск для работы на высоте 1-3 группы, удостоверение по электробезопасности 2 группы, наличие СИЗ. Выполнение работ производятся по согласованию с Заказчиком. Перед выполнением работ проведение вводного инструктажа Заказчиком и проведение инструктажа на рабочем месте представителем Подрядчика. При проведении работ повышенной опасности оформление наряд допуска представителем Подрядчика с уведомлением Заказчика.
8.Требования к системе:
8.1. Функциональность: возможность трансляции речевых сообщений в автоматическом режиме (заранее записанные тексты) и в ручном (через микрофон с поста охраны или другого пункта). При ручном запуске воспроизведение записанных сообщений должно отключаться. 
8.2. Автономность: система должна иметь источник бесперебойного питания (ИБП), чтобы работать при отключении внешней сети.  
8.3. Уровень звука: в любой точке объекта, где есть люди, громкость должна быть выше уровня фонового шума. Конкретные цифры: не менее 75 дБ в помещениях, не менее 60 дБ на открытой территории (при измерении на высоте 1,5 м). Для зон с высоким уровнем шума (массовые мероприятия) — не менее 95 дБ.  
8.4. Разборчивость: расстановка громкоговорителей должна обеспечивать чёткое восприятие речи во всех зонах оповещения.  
8.5. Контроль линий: система должна отслеживать целостность проводных и радиоканальных линий и формировать сигнал неисправности при обрыве или замыкании.  
8.6. Время готовности: не более 30 секунд с момента получения сигнала до начала трансляции. 
8.7.  Наличие технических паспортов, сертификатов на оборудование, входящее в состав системы оповещения, схемы монтажа являются обязательными.
9. Требования к оборудованию и монтажу системы экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта:
9.1. Система экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта.

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.30.50.114
	Системы экстренного оповещения
	
	✓
	



9.1.1. Технические характеристики системы экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта: 

Характеристики центрального блока МЕТА 17951 исп. А (настенное исполнение, 500 Вт, 100 В) или эквивалент
1. Выходная мощность: 500 Вт.  
2. Выходное напряжение на линиях оповещения: 100 В.  
3. Количество линий (зон) оповещения: 8.  
4. Напряжение основного электропитания: ~220 В, 50 Гц.  
5. Потребляемая мощность от сети: не более 600 ВА.  
6. Рекомендуемая ёмкость внешних АКБ: 2 шт. по 40 А·ч (12 В).  
7. Потребляемый ток от АКБ: в дежурном режиме — не более 0,3 А, в тревожном режиме — не более 10 А.  
8. Габаритные размеры (Ш×В×Г): не более 620×385×125 мм.  
9. Частотный диапазон: 125–12 000 Гц.  
10. Степень защиты корпуса: IP41.  
11. Рабочий температурный диапазон: от 0 °C до +40 °C.  
12. Относительная влажность: до 93% при +40 °C (без конденсации влаги).  

Характеристики пульта управления микрофонного МЕТА 18630-8 исп. А (на 8 зон оповещения) или эквивалент
1. Количество зон: 8.  
2. Назначение: речевое оповещение от микрофона и ручной запуск заранее записанных сообщений в системе оповещения.  
3. Диапазон частот: 300–8000 Гц.  
4. Интерфейс связи: RS-485. 
5. Длина линии связи: до 1000 метров (кабель типа UTP-5e с разъёмами RJ-45).  
6. Питание: 24 В, берётся непосредственно от центрального блока (внешнее питание не требуется).  
7. Потребляемый ток: 0,1 А в дежурном режиме, 0,4 А в режиме оповещения.  
8. Степень защиты: IP41.  
9. Рабочий температурный диапазон: от 0 °C до +40 °C.  
10. Допустимая влажность: до 93% при температуре +40 °C (без конденсации влаги).  
Функциональные возможности и особенности
1. Микрофон: в комплекте, типа «гусиная шея».  
2. Управление приоритетом: есть механический ключ доступа — в положении «ВКЛ» пульт получает высший приоритет и может прерывать другие режимы.  
3. Запуск сообщений: можно запускать заранее записанные сообщения с центрального блока.  
4. Дополнительные выходы: линейный аудиовыход (0,775 В) для подключения аппаратуры записи переговоров и релейный выход («сухой» контакт) для активации записи.  
5. Индикация: на лицевой панели есть светодиоды, показывающие статус питания, связи с центральным блоком, режима «АВТ.ОТКЛ» (автоматический пуск отключён), режима «ПОЖАР».  
6. Меню: цифровое и контекстное для программирования.  
Разъёмы на задней панели:
1. RJ-45 (RS-485);
2. сервисный USB (для подключения к ПК);
3. клеммы линейного аудиовыхода (0,775 В);
4. клеммы СК-выхода («сухой» контакт);
5. кнопка Р.ПРОГ (перевод в режим программирования).
Важные замечания по эксплуатации
1. Пульт рассчитан на работу в закрытых помещениях с регулируемыми климатическими условиями (без прямых солнечных лучей, сильной запылённости, конденсации влаги).
2. Не рекомендуется размещать его вблизи радиаторов, систем вентиляции или дымоудаления.
3. При устранении неисправностей работы проводят только при отключённом питании.

Характеристики блока связи МЕТА 17555 или эквивалент
1. Назначение: организация двухсторонней связи между пожарным постом/диспетчерской и зонами оповещения в составе СОУЭ 4-го и 5-го типа (по СП 3.13130). 
2. Количество линий связи: 10. 
3. Абонентские устройства на одной линии: не более 4.  
4. Максимальная длина линии связи: 1000 м. 
5. Сопротивление проводов линии связи: не более 75 Ом.  
6. Напряжение на нагруженной линии в дежурном режиме: 6 В.  
7. Выходное напряжение в линии: 20 В.  
8. Тип связи: полудуплексный.  
9. Питание: основное — ~220 В, 50 Гц; резервное — +24 В (постоянный ток). При отключении основной сети блок автоматически переключается на резерв, а после восстановления возвращается на него.  
10. Потребляемый ток от РИП: в дежурном режиме — не более 0,3 А, в тревожном — не более 0,35 А.  
11. Потребляемая мощность от сети ~220 В: не более 12 Вт.  
12. Степень защиты корпуса: IP41 (по ГОСТ Р 14254-2015).  
13. Условия эксплуатации: закрытые помещения с регулируемыми климатическими условиями (без прямых солнечных лучей, сильного ветра, осадков, пыли, конденсации влаги). Допустимая относительная влажность — до 95% при +40 °C (и ниже, без конденсации), атмосферное давление — 84–107 кПа.  
14. Габариты: 355 × 255 × 90 мм.  
15. Средний срок службы: не менее 12 лет.  
16. Наработка на отказ: 105 120 часов.  
17. Вероятность отказа за 1000 часов: не более 0,01.  

Характеристики бокса АКБ МЕТА 17901 или эквивалент
 Бокс предназначен для размещения двух герметичных необслуживаемых свинцовых аккумуляторов. Они обеспечивают резервное питание блоков МЕТА 17820/17821 при отключении сетевого напряжения 220 В.
1. Количество устанавливаемых АКБ: 2 шт.  
2. Параметры аккумуляторов: номинальное напряжение 12 В, ёмкость каждого — до 40 А·ч.  
3. Габаритные размеры: 482 × 190 × 235 мм.  
4. Степень защиты: IP41 (по ГОСТ Р 14254-2015).  
5. Режим заряда: буферный — с постоянным напряжением и ограничением тока заряда (2–3 А).  
6. Максимальное время заряда: не более 24 часов.  
7. Условия эксплуатации: непрерывная работа в помещениях с регулируемыми климатическими условиями (температура от 0 до +40 °C, относительная влажность до 93% при +40 °C и более низких температурах без конденсации влаги).  
8. Ограничения: не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах, в агрессивных средах. 

Характеристики для аккумуляторов 12 В и 40 А ч или эквивалент 
1. Номинальное напряжение: 12 В. 
2. Ёмкость: 40 А ч. Обычно это значение соответствует 20-часовому разряду (ток 2 А, конечное напряжение на элементе 1,75 В). При других режимах (10 ч, 5 ч) ёмкость будет чуть меньше.  
3. Технология: AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). Это делает аккумулятор герметичным, необслуживаемым — не нужно доливать воду.  
4. Число элементов: 6.  
5. Саморазряд: около 3% от ёмкости в месяц (при температуре около 20–25 °C).  
6. Внутреннее сопротивление (полностью заряженного): примерно 7–9,7 мОм (зависит от модели).  
7. Корпус: из негорючего ABS-пластика. Есть клапан для сброса избыточного давления.  
Режимы работы и параметры заряда
1. Буферный режим (постоянный подзаряд, например, в ИБП): рекомендуемое напряжение на элемент — 2,23–2,27 В.  
2. Циклический режим (периодические разряды и заряды): напряжение на элемент — 2,3–2,5 В.  
3. Максимальный зарядный ток: обычно до 12 А. Оптимально — около 10% от ёмкости (4 А).  
4. Температурная компенсация: при отклонении от оптимальной температуры (около 20–25 °C) нужно корректировать напряжение заряда.  
Рабочие температуры
1. Разряд: от –15 °C до +50 °C.
2. Заряд: от –10 °C до +50 °C.
3. Хранение: от –20 °C до +50 °C.

9.1.6 Характеристики резервированного источника питания РИП-24 исп.06 или эквивалент
1. Назначение: групповое питание средств пожарной автоматики, извещателей, приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации и других устройств постоянным током 24 В.  
2. Количество входов питания: 2.  
3. Основной источник питания: сеть переменного тока 50/60 Гц. Рабочий диапазон: 150–253 В.  
4. Резервный источник питания: две герметичные аккумуляторные батареи. Подходят, например, «Болид» АБ 1240 (12 В, 40 А·ч) или АБ 1226 (12 В, 26 А·ч), также допустимы аналоги других производителей с аналогичными параметрами.  
5. Выходное напряжение: 
· при питании от сети: 27,2 ± 0,6 В; 
· при питании от батарей: в диапазоне 27,5…20 В (минимальное значение при разряде батарей — не менее 21 В).  
6. Ток нагрузки: номинальный — 4 А, максимальный — 5 А (кратковременно, до 10 минут, с интервалом не менее 1 часа, при наличии сети и подключённых батарей).  
7. Максимальная потребляемая от сети мощность: 340 В·А (170 Вт).  
8. Максимальный ток потребления от сети: 2 А.  
9. Собственный ток потребления РИП от батарей: не более 70 мА.  
10. Пульсации выходного напряжения (пик-пик) при номинальном токе нагрузки: не более 200 мВ (класс VR1 по ГОСТ Р 51179-98).  
11. Напряжение на батареях, при котором они отключаются от нагрузки: 20,4 ± 0,6 В.  
12. Время полного заряда двух разряженных батарей: не более 48 часов.  
13. Релейные выходы «Неисправность»: 3 оптореле. Максимальные коммутируемые параметры: 80 В, 50 мА. Сопротивление выходных цепей в замкнутом состоянии — не более 50 Ом.  
14. Класс защиты от поражения электрическим током: I.  
15. Степень защиты оболочки: IP30.  
16. Климатическое исполнение: О3.  
17. Диапазон рабочих температур: от –10 до +40 °C.  
18. Относительная влажность: до 90% при +25 °C.  
19. Устойчивость к механическим воздействиям: категория размещения 3 (вибрация в диапазоне 1–35 Гц при ускорении до 0,5 g).  
20. Средняя наработка на отказ: 40 000 часов.  
21. Средний срок службы: 10 лет. 

Характеристики аккумуляторной батареи АБ 1226К (производитель «Болид») или эквивалент
1. Номинальное напряжение: 12 В.  
2. Ёмкость: 26 А ч.  
3. Технология: AGM (электролит в виде жидкости, впитанной в стекловолоконный сепаратор).  
4. Тип корпуса: герметичный, из ударопрочного кислотостойкого ABS-пластика.  
5. Регулирующий клапан: есть (VRLA-клапан для сброса избыточного давления).  
6. Габаритные размеры (Д×Ш×В): 178 × 166 × 125 мм.  
7. Диапазон рабочих температур: от –10 °C до +40 °C (рекомендуемый диапазон для эксплуатации — +20…+25 °C).  
8. Срок службы: до 5 лет при соблюдении правил эксплуатации.  
9. Тип клемм: под болт М5.  

Технические характеристики абонентского устройства МЕТА 18555 или эквивалент

1. Назначение: работа в системе обратной связи между зонами оповещения и помещением поста охраны. 
2. Тип связи: двухсторонняя полудуплексная с блоком связи МЕТА 17555/19555 по двухпроводной линии. 
3. Длина линии связи: не более 1000 м. 
4. Сопротивление проводов линии связи: не более 75 Ом.  
5. Диапазон частот (передаваемые и воспроизводимые): 150–7900 Гц.  
6. Номинальное входное звуковое напряжение на клеммах: 2 В.  
7. Номинальное выходное напряжение на нагрузке 300 Ом: 0,2 В.  
8. Номинальная выходная мощность: 0,15 Вт.  
9. Номинальное напряжение питания: +8–9 В.  
10. Ток, потребляемый устройством: не более 10 мА.  
11. Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 110 × 80 × 35 мм.  
12. Степень защиты оболочки: IP41.  
13. Исполнение по защищённости от воздействия окружающей среды: обыкновенное (по ГОСТ Р 52931).  
14. Материал корпуса: пластик (красного цвета).  
15. Монтаж: настенный.

Блок акустический 100В; 10/5/2,5 Вт, 125...15000 Гц, 210x312x90 мм, элемент контроля линии модель АСР-10.1.6 исп. 3 или эквивалент
Этот блок — речевой оповещатель. Его используют в системах озвучивания помещений, для речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях, а также для трансляции специальных звуковых сигналов. Важная особенность: он может работать в составе систем контроля состояния линии постоянным током. 
1. Напряжение в линии: 100 В. 
2. Номинальная выходная мощность: 10/5/2,5 Вт (это значения для разных режимов работы). 
3. Частотный диапазон: 125–15 000 Гц. 
4. Габаритные размеры: 210 × 312 × 90 мм. 
5. Звуковое давление (в речевой полосе 300–3500 Гц): не менее 100 дБ (с допуском ±2 дБ). 
6. Чувствительность: 90 дБ. 
7. Материал корпуса: ABS-пластик. 
8. Цвет: белый. 
9. Степень защиты: IP41. 
10. Диапазон рабочих температур: от –10 °C до +55 °C. 
11. Относительная влажность: до 93% при температуре не выше +40 

Громкоговоритель уличный АСР-10.2.4 исп.3 производства «МЕТА» или эквивалент
Громкоговоритель сертифицирован как речевой оповещатель. Его используют в системах:
· воспроизведения речевых сообщений и музыки;
· речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях;
· трансляции специальных звуковых сигналов.
1. Номинальная выходная мощность: 10/5 Вт (можно переключать между двумя режимами). 
2. Напряжение в линии: 100 В. 
3. Элемент контроля линии: есть (встроен конденсатор для контроля целостности линии постоянным током). 
4. Степень защиты: IP55 (подходит для улицы — защита от пыли и брызг воды). 
5. Диапазон рабочих температур: от –40 до +55 °C. 
6. Частотный диапазон: 160–10 000 Гц. 
7. Звуковое давление: 102 дБ (допускается отклонение ±2 дБ).  
8. Материал корпуса: комбинация ABS-пластика и металла.  
9. Габаритные размеры: 150 × 255 × 123 мм.  
10. Чувствительность: 92 дБ.  
11. Входное сопротивление: 1 кОм (при 10 Вт) / 2 кОм (при 5 Вт)

Громкоговоритель рупорный уличный алюминиевый ГР-25.02 МЕТА исп.3. или эквивалент
Громкоговоритель сертифицирован как пожарный речевой оповещатель. Его используют в стационарных системах озвучивания и оповещения — и в помещениях, и на открытом воздухе. С его помощью передают речевую информацию, подают специальные звуковые сигналы (например, при пожаре).  
1. Номинальная выходная мощность: 25/12,5/6 Вт (три ступени мощности).  
2. Напряжение в линии: 100 В. 
3. Габаритные размеры: диаметр 285 мм, высота 340 мм.  
4. Частотный диапазон: 250–5000 Гц. 
5. Степень защиты: IP65 (защита от пыли и струй воды). 
6. Материал корпуса: алюминий.  
7. Цвет: серый.
8. Звуковое давление (при ±2 дБ): не более 128 дБ.  
9. Чувствительность: 114 дБ.  
10. Диапазон рабочих температур: от –60 °С до +55 °С.  
11. Влажность: до 95%.  
12. Угол излучения: 120° (на частоте 1 кГц, –6 дБ).  
13. Дополнительно: есть элемент контроля линии. 

Характеристики модуля подключения нагрузки МПН или эквивалент
1. Максимальное рабочее напряжение: 50 В. 
2. Максимальный ток нагрузки: в разных редакциях документации встречается 1 А или 2,5 А (в некоторых версиях указано 1 А, в других — 2,5 )
3. Максимальный ток контроля: 0,1 А 
4. Сечение проводов для подключения: 0,2 мм². 
5. Рабочий диапазон температур: от –30 до +55 °C (от 243 до 328 К).  
6. Степень защиты оболочки: IP30.  

9.2. Объем работ и затрат, составляющих предмет договора: согласно проектно-сметной документации (ПСД): 
- Том 1. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения (04-04/26-СЭО)
- Том 2. Смета на выполнение работ на поставку и монтаж системы экстренного оповещения при угрозе возникновения или возникновении террористического акта (04-04/26- СМ).
9.3 Приемка работ: Подрядчик передает Заказчику, выполненные работы с предоставлением документов:
• справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
• акт о приемке выполненных работ (КС-2);
• акты скрытых работ, исполнительные схемы работ, журнал производства работ, кабельный журнал с маркировкой кабельных линий (с фотофиксацией).
• Законченным работами считается проведение демонтажных, монтажных работ и испытание работоспособности системы экстренного оповещения людей при угрозе возникновения или возникновения террористического акта. Испытание работоспособности Системы проводятся посредством сопоставления измеренных значений указанным в технической документации значениям величин или их диапазонов, выполненных в соответствии в требования "ГОСТ Р 71934-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта. Общие технические требования. Методы испытаний" введен в действие Приказом Росстандарта от 27.01.2025 N 27-ст. 
9.4 Требование подтверждения соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации технических условий: Выполнение работ, осуществляется Подрядчиком в
соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями договора.
10. Требования к качеству материалов (товаров):
10.1.	Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
10.2.	Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. 
11. Перечень нормативных документов, обязательных к соблюдению при выполнении работ:
- ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» актуальная редакция;
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования актуальная редакция;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» актуальная редакция;
- ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» актуальная редакция;
- Приказ Минстроя России №344/пр от 16.05.2023 "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652); актуальная редакция;
- ГОСТ Р 71934-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта. Общие технические требования. Методы испытаний"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.01.2025 N 27-ст) актуальная редакция;
- ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» актуальная редакция;
И других действующих ГОСТ, технических регламентов, правил, норм и стандартов.
12. Срок гарантии нормального функционирования Товара в соответствии с заводом-изготовителем, но не может быть менее 24 месяцев.
13. Поставщик гарантирует соответствие качества выполненных Работ условиям договора. 
14. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с даты подписания документов о приемке выполненных работ. 

