УТВЕРЖДАЮ 
Директор МУП «ВКС»

[bookmark: _GoBack]_____________________В.И. Мусатов


Техническое задание
[bookmark: _Hlk239148198]на оказание услуг по режимной наладке водно-химического режима котельных № 3 и № 5
1. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие Верхнесалдинского городского округа «Верхнесалдинские коммунальные системы».
ОКПД 2: 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки
2. Цель оказываемых услуг: химводоочистки (Na- катионитовые) и деаэрации котельных , воднохимического режима водогрейных котлов МУП «ВКС» с разработкой режимных карт и технологических инструкций в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» утверждённые приказом Минэнерго России от 14.052025 № 511
3. Адрес оказания услуг:
3.1. [bookmark: _Hlk239148740]Котельная №3 Котельная деревни Северная, Верхнесалдинский городской округ, Северный поселок 36.
3.2.  Котельная №5 город Верхняя Салда, ул. Народной Стройки, 1
4. [bookmark: _Hlk239148795] Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31.12.2026г.

5.  Исходные данные:
	[bookmark: _Hlk165046073]№
п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Кол-
во
	Характеристика

	5.1. Установленное на объекте котельная №3

	5.1.1. 
	Котел водогрейный
	КВГМ- 50-150
	2
	Теплопроизводительность 50 Гкал/час 
Температура воды на выходе из котла не более 150 °С

	5.1.2. 
	Котел водогрейный
	КВГМ- 30-150
	1
	Теплопроизводительность 30 Гкал/час 
Температура воды на выходе из котла не более 150 °С

	5.1.3. 
	Фильтр осветлительный
(механический) двухкамерный № 1 ,2
	ФОВ-2К-3,4 -0,6
	2
	Диаметр 3,4м
Высота загрузки 0,9м х 2
Марка загрузки - керамзит, кварц
Фракции 0,6-1,8мм, 2-5мм

	5.1.4. 
	Фильтр натрий катионитовый 1ступени
№4, 5,7, 8,10
	ФИПаl-2-0,6
	5
	Диаметр: 2м
Высота загрузки: 1,1м (ф.№4,5);
2,2м (ф.№7,8); 1,2м (ф.№10)
Марка загрузки КУ-2-8

	5.1.5. 
	Фильтр натрий катионитовый 1ступени
№ 9, 10
	ФИПаП-2-0,6
	2
	Диаметр 2м
Высота загрузки 1,2 м
Марка загрузки КУ-2-8

	5.1.6. 
	Деаэратор
питательный
	ДА- 100/35
	1
	Производительность 100 т/ч
Полезная вместимость бака 35м3

	5.1.7. 
	Ячейка мокрого
хранения соли
	
	1
	объем 30 м3

	5.1.8. 
	Бак-мерник
раствора соли
	
	1
	объем 9 м3

	5.1.9. 
	Солерастворитель
(фильтр соли)
	С-1,0- 1,0
	1
	Диаметр 1 м
Загрузка кварц фр.2-5мм

	5.1.10. 
	Эжектор раствора
соли
	
	1
	производительность 20 м3/час

	5.1.11. 
	Установка реагентной обработки сетевой воды
	Этатрон
	1
	Насос-дозатор DLX VFT 01 -15
Расходная емкость 200 л

	5.1.12. 
	Насос исходной вода
	К-100-65-200
	2
	Производительность 100 м3/час
Напор 80 м вод. ст.

	5.1.13. 
	Насос раствора соли
	Х 50/32-12,5
	1
	Производительность 12,5 м3/час
Напор 20 м вод. ст.

	5.2. Установленное на объекте котельная №5

	5.2.1. 
	Котел водогрейный
	КВГМ- 10
	2
	Теплопроизводительность 10 Гкал/час 
Температура воды на выходе из котла не более 150 °С

	5.2.2. 
	Котел водогрейный
	Ультра -терм-1500
	1
	Теплопроизводительность 1500 кВт 
Температура воды на выходе из котла не более 95 °С

	5.2.3. 
	Котел водогрейный
	ДЕВ- 6,5- 14ГМ
	1
	Теплопроизводительность 4 Гкал/час 
Температура воды на выходе из котла не более 95 °С

	5.2.4. 
	Фильтр натрий катионитовый
	ФИПа I-0,7-0,6
	7
	Диаметр 0,7 м
Высота загрузки 1,6 м
Марка загрузки КУ-2-8

	5.2.5. 
	Ячейка мокрого
хранения соли
	
	2
	Объем 10 м3

	5.2.6. 
	Cолерастворитель
	
	1
	Диаметр 0,42 м
Загрузка кварц фр.2-5мм

	5.2.7. 
	Бак-мерник
раствора соли
	
	1
	Объем 1,6 м3

	5.2.8. 
	Насос раствора соли
	Х 50 - 32-125
	2
	Производительность 12,5 м3/час
Напор 32 м вод. ст.

	5.2.9. 
	Установка реагентной
обработки подпиточной
воды сульфитом натрия
	
	1
	Состав: насос - дозатор TEKNA EVO TPG 603
Водосчетчик dy 40 с имп. Сигналом
Расходная емкость 500л

	5.2.10. 
	Установка реагентной обработки сетевой воды
комплексонатом
	
	1
	Состав: насос - дозатор DLX МА 1-15
Расходная емкость: 200л



6. Требования к исполнителю: 
6.1. В установленные сроки Исполнитель должен приступить к выполняемым услугам, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания.
6.2. Проводимые услуги не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения услуги Исполнитель проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.
6.3. Выполнение оказываемых услуг Исполнителем не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
6.4. Привлекаемый к услуге персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов услуг, ответственность за привлекаемый к услуге персонал несет Исполнитель;
6.5. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Исполнитель;
6.6. В случае возникновения претензий к персоналу Исполнителя независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Исполнителя, Заказчик имеет право дать указание Исполнителю на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).
6.7. Исполнитель должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить услуги при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Исполнителя последствий выполнения его указаний о способе исполнения услуг;
- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов оказываемых услуг, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7. Объем работ:
7.1. Подготовка, составление программы испытаний и согласование ее с заказчиком, составление схемы расстановки приборов, инструктаж наблюдателей;
7.2. Проверка работы оборудования, приборов (манометры, термометры, расходомеры и т.д.) с составлением дефектной ведомости;
7.3. Наладочные работы по оборудованию ХВО:
7.3.1. Проведение регенерации фильтров оптимальными расходами реагента, контроль жесткости химочищенной воды, определение расхода воды на собственные нужды установки (взрыхление, приготовление регенерационных растворов, отмывка фильтров), определение количества пропущенной воды за фильтроцикл, определение обменной способности катеонита, определение удельного расхода и крепости реагента, определение скорости фильтрования, оценка эффективности и установление оптимального режима регенераций;
7.3.2. Наладка водно-химического режима котлов (должна быть выполнена на номинальной, максимальной и минимальной нагрузках). Определение показателей подпиточной, питательной и сетевой воды, периодичности химического контроля.
7.3.3. Проведение работ по наладке водоподготовки с составлением режимных карт и инструкций по эксплуатации.
7.4. Обработка результатов:
7.4.1. Составление режимных карт по ведению водно-химического режима и эксплуатации установки химводоочистки;
7.4.2. Составление технического отчета с разработкой инструкций по эксплуатации установки химводоочистки и ведению водно-химического режима водогрейных и паровых котлов котельной в соответствии с PД 10179-98 «Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по
эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению воднохимического режима паровых и водогрейных котлов», согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Федеральных Норм и Правил оборудования, работающего под давлением.
В технических отчетах должны быть приведены схемы точек отбора пробводы в котельной, периодичность проведения химического контроля за воднохимическим режимом котла, учитывая наличие обученного персонала и техническую оснащенность химлаборатории, приведена форма сменного журнала по водоподготовке в котельной.
В техническом отчете должен быть выполнен анализ причин несоответствия параметров системы заявленным параметрам.
В инструкции должны быть включены основные требования по охране труда и охране окружающей среды.
Требование к оформлению документации: представить в 2-х экз. в бумажном и электронном виде.

8. Перечень материалов, предоставляемых Заказчику:
8.1. Технические акты выполненных работ по каждому объекту;
8.2. Технический отчет по результатам режимных работ в 2-х экземплярах, оформленный в соответствии с требованиями органов Ростехнадзора к содержанию технических отчетов и согласованный в Ростехнадзоре РФ:
8.3. Режимные карты в 2-х экземплярах, утверждаемые главным инженером МУП «ВКС»;
8.4. Технический отчет также предоставить в электронном виде;
8.5. Методики и программы проведения режимно-наладочных работ, согласованные в Ростехнадзоре РФ.
