Техническое задание

на поставку электротоваров для нужд МУП «ВКС»

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 26.51.63.130 | Счетчик электроэнергии | подп. ‌​ "и" п. 5 |  |  |
| 2 | 27.11.42.000 | Трансформатор тока |  |  | ✓ |
| 3 | 27.33.13.140 | Контактор |  |  | ✓ |
| 4 | 27.33.13.130 | Наконечник медный |  |  | ✓ |
| 5 | 27.32.13.111 | Кабель силовой |  | ✓ |  |
| 6 | 27.90.40.110 | Электромагнит |  |  | ✓ |

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электроэнергии | Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный активной энергии. Точная модификация (модель): ЦЭ6803В 1 380В 5-7,5А 3ф М7 Р32 кл. точн 1.0 D Тип измеряемой сети: 3-фазная, 4-проводная; Количество тарифов: 1 (однотарифный); Вид измеряемой энергии: Активная; Класс точности: 1.0; Номинальное напряжение: 380 В (фазное)/400 В (линейное); Базовый (номинальный) ток:5 А; Максимальный ток:5- 7,5 А; Способ подключения: Трансформаторного включения (по току); Тип отсчетного устройства: Электромеханическое (ЭМОУ); Тип корпуса / Способ монтажа: Универсальный: на DIN-рейку и на плоскую поверхность (в щиток); Наличие импульсного выхода (телеметрического датчика); Комплект поставки: Счетчик электроэнергии ЦЭ6803В (указанной модификации) — 1 шт.; Паспорт / Руководство по эксплуатации (с отметкой о первичной поверке и дате выпуска) — 1 шт.; Товар должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующее свидетельство о поверке и клеймо поверителя. | шт. | 1 |
| 2 | Трансформатор тока | Торговое наименование (марка): ТТК-А 300/5А кл. точн. 0.5 5В.А измерительный УХЛ3 Тип (серия): ТТК-А Назначение: Измерительный; Номинальное первичное напряжение: 0,66 кВ; Номинальная частота: 50 Гц; Номинальный первичный ток: 300 А; Номинальный вторичный ток: 5 А; Коэффициент трансформации: 300/5; Класс точности: 0.5; Номинальная вторичная нагрузка (мощность): 5 В·А; Тип монтажа (крепления: на шину/на панель; Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3; Материал корпуса: самозатухающий пластик (негорючий); Наличие защиты клемм: прозрачная крышка для защиты выводов вторичной обмотки с возможностью опломбирования; Комплектность поставки: трансформатор тока ТТК-А 300/5А— 1 шт; Комплект креплений (для монтажа на шину и панель) — 1 компл; Паспорт изделия с отметкой ОТК и штампом о первичной поверке завода-изготовителя — 1 шт; Руководство по эксплуатации (допускается 1 экспортный экземпляр на партию). Товар должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь действующее свидетельство о поверке. | шт. | 3 |
| 3 | Контактор КТ-6033БС | Тип устройства: контактор силовой переменного тока; Количество главных (силовых) контактов: 3 замыкающих (нормально разомкнутых); Количество вспомогательных контактов: 6 (3 нормально разомкнутых + 3 нормально замкнутых / 3NO+3NC) с серебряными напайками на силовых контактах; Номинальный рабочий ток в режиме AC-3 (400 В): 250 А; Номинальный рабочий ток в режиме AC-1 (400 В): 444 А; Номинальное рабочее напряжение переменного тока: Включая диапазоны 220, 230, 380, 400 В; Тип напряжения управления: переменный ток (AC); Номинальное напряжение цепи управления (катушки): 220 В (допускается рабочий диапазон в пределах 184…253 В); Номинальная частота переменного тока: 50 Гц; Номинальная коммутируемая мощность в режиме AC-3 (400 В): 104 кВт; Номинальная коммутируемая мощность в режиме AC-4 (400 В): 39 кВт; Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое/болтовое соединение; Способ монтажа: на монтажную плату/панель: Степень защиты корпуса/зажимов: IP00; Материал основания (рамы): Металл. | шт. | 1 |
| 4 | Наконечник медный | Наконечник кабельный медный под опрессовку Тип наконечника: ТМ (Трубчатый Медный, без зажитного покрытия); Способ монтажа: опрессовка; Материал изделия: электротехническая медь марки М2; Номинальное сечение кабеля (жилы): 150 мм²; Диаметр отверстия под болт (крепежный винт): М16 (номинальный диаметр 16,5–17,0 мм); Внутренний диаметр хвостовика (трубной части): 19,0 мм (допускается технологический диапазон 19,0…19,4 мм); Наружный диаметр хвостовика: 24,0 мм; Общая длина наконечника: 86,0 мм; Длина хвостовика (под опрессовку): 32,0 мм; Ширина лопатки (контактной части): 36,0 мм; Климатическое исполнение: УХЛ3. | шт. | 6 |
| 5 | Кабель силовой | Тип: Кабель силовой медный Марка кабеля: ВВГнг(А)-LS 4х50 МС (N) 1кВ; Количество жил: 4 шт.; Номинальное сечение жил: 50 мм²; Номинальное переменное напряжение (U/U): 0,66/1 кВ; Частота переменного тока: 50 Гц; Материал токопроводящих жил: электротехническая медь; Наличие нулевой жилы (N): присутствует в составе кабеля; Материал изоляции жил: ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности; Материал наружной оболочки: ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности; Пожарная безопасность: соответствие категории по нераспространению горения: класс «А» при групповой прокладке. | метров | 7 |
| 6 | Электромагнит | Электромагнит однофазный переменного тока серии МИС Модельный ряд (серия): МИС-4100; Способ воздействия на механизм: тянущее исполнение; Номинальное напряжение питания (катушки): 220 В; Род тока питающей сети: Переменный ток (AC), однофазный; Номинальная частота тока: 50 Гц; Режим работы, относительная продолжительность включения (ПВ): 100 % (длительный режим); Номинальное тяговое усилие: не менее 42 Н; Номинальный ход якоря: 25 мм Максимальная частота включений в час: 1200 Исполнение выводов катушки управления: Жесткие выводы; Номинальная активная мощность (втягивания/удержания): 132 Вт; Степень защиты от внешних воздействий: IP20; Климатическое исполнение и категория размещения: У3; Материал корпуса: Металл | шт. | 1 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А

3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 10 календарных дней. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.