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ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ
[bookmark: _Hlk241221884]монтаж двух колодцев с выводом дополнительных гидрантов и прокладки трубопровода ХВС в земле, для усиления противопожарного режима на объекте Заказчика 

1.Общие сведения.
1.1. Начальная (максимальная) цена договора – 1 596 402,69 (Один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста два) рубля 69 копеек, в том числе НДС 22%. 
1.2. Адрес проведения работ: 423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, проезд Автосборочный, д. 29/63, согласно схеме (Приложение №1).
1.3. Срок проведения работ – 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня внесения предоплаты по договору.
1.4. Условия оплаты - аванс 50% в течение 3 (Трех)  рабочих дней со дня подписания договора, окончательный расчет в размере 50% стоимости работ оплачивается в течение 7 (Семи) рабочих с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненной работы (форма KC-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) путем перечисления денежные средств на расчетный счет Подрядчика.

2. Виды работ.
2.1. Монтаж колодцев в кол-ве 2 шт. с установкой запорной арматуры, гидрантов на вновь проложенном трубопроводе холодного водоснабжения (XBC) ПНД ДУ 100, от ВК-13 около АБК1.
2.2.  Прокладка трубопровода, с подключением в вновь проложенного и действующего водопровода. 
2.3. Установка запорной арматуры в колодцах.

3. Перечень (характеристика) работ (услуг).
3.1. Колодцы железобетонные (BK-14, BK-15) — 2 шт. с днищем, с крышкой (в т.ч. обечайка с крышкой — чугунной тип «Т») глубина колодцев 2,5 метра, диаметр 2,0 метра. Выполнить наружную гидроизоляцию колодцев.
3.2. BK-14: монтаж запорной арматуры (Гидрант пожарный H-1.75 1шт., задвижка Ду100 1 шт.) в колодце на вновь проложенном трубопроводе холодного водоснабжения (XBC) ПНД 100; прокладка трубопровода ПНД ДУ 100 длинной 24 метра.
3.3. BK- 15: монтаж запорной арматуры (Гидрант пожарный H-1.75 1 шт.) в колодце на вновь проложенном трубопроводе холодного водоснабжения ПНД ДУ 100.

4. Ключевые конструктивные требования к колодцу с пожарным гидрантом.
4.1. Размеры колодца (СП 31.13330.2021): диаметр колодца из ЖБ-колец должен обеспечивать свободный доступ к оборудованию. Минимальный диаметр колодца для установки пожарного гидранта (далее-ПГ) обычно составляет не менее 1500 мм (кольца КС-15), чтобы выдержать нормативные расстояния от арматуры до стенок (от 300 до 700 мм). 
4.2.  Высота установки: ПГ монтируется строго вертикально на пожарную подставку (фланец). Расстояние от верха ПГ до нижнего края крышки люка должно быть в пределах 150–400 мм (для удобства накручивания пожарной колонки КПА). Если колодец глубокий, используют ПГ большей высоты (от 0,5 до 3,5 метров).
4.3.  Гидроизоляция и дренаж: Колодец должен быть защищен от грунтовых вод. Запрещается затопление стояка гидранта. Если грунтовые воды стоят высоко, ЖБ-кольца снаружи покрываются обмазочной или оклеечной гидроизоляцией, а в самом ПГ должен исправно работать сливной клапан для удаления остатков воды после работы. 
4.4.  Минимальные расстояния:
ПГ и комплектующие устанавливаются с учётом следующих минимальных расстояний до внутренних поверхностей колодца:
•	От стенок труб: до 400 мм — 0,3 м; 500–600 мм — 0,5 м; более 600 мм — 0,7 м.
•	От плоскости фланца: до 400 мм — 0,3 м; более 400 мм — 0,5 м.
•	От края раструба: до 300 мм — 0,4 м; более 300 мм — 0,5 м.
•	От низа трубы до дна: до 400 мм — 0,25 м; 500–600 мм — 0,3 м; более 600 мм — 0,35 м.
•	От верха штока задвижки с выдвижным шпинделем — 0,3 м.
•	От маховика задвижки с невыдвижным шпинделем — 0,5 м.
•	От крышки гидранта до крышки колодца: не более 450 мм по вертикали, зазор не менее 100 мм.
•	Высота рабочей части колодца: не менее 1,5 м.
При выборе диаметра и высоты шахты колодца учитывайте положения СП 31.13330.2021.
Среди особенностей проводимых работ отметим следующие моменты:
Монтаж проводится на стальную и чугунную подставку. За счет этого обеспечивается надежная фиксация устройства.
Тип подставки выбирается в зависимости от конфигурации водопровода.
ПГ должен быть расположен строго вертикально, даже незначительный наклон не допускается. Именно поэтому монтаж проводится с точной проверкой вертикальности положения.

5. Условия выполнения работ:
5.1. Работы выполнять техникой, оборудованием, приспособлениями и материалом Подрядчика.
5.2. Монтаж новых колодцев, прокладку трубопровода холодного водоснабжения выполнять (трубопровода холодного водоснабжения, фекальной, ливневой канализаций, электрических кабельных сетей), в соответствии с рабочим проектом, разработанным Подрядчиком.
5.3. Для определения фактического места положения и глубины заложения подземных коммуникаций (трубопровода холодного водоснабжения, фекальной, ливневой канализаций, электрических кабельных сетей) предприятия, при прокладке трубопровода в зоне их положения и пересечения, Подрядчик выполняет шурфование, в том числе вручную, для исключения  повреждения подземных коммуникаций.
5.4. При выполнении земляных работ сразу производить вывоз выкопанного грунта, а обратную засыпку производить песком с послойной трамбовкой. Вывоз выкопанного грунта производится Подрядчиком.
5.5. Соблюдать правила техники безопасности по организации работ в условиях дорожного движения, правила пожарной безопасности на территории предприятия, правила техники безопасности при производстве земляных работ. Соблюдать правила внутри объектного режима.
5.6. Проход трубопровода через строительные конструкции (колодец, фундамент здания) должен выполняться в футляре согласно типовой серии TПP 901-09-11.84, серии 5.905-26.01. Раскопка приямков около корпуса, в корпусе для выполнения ввода трубопровода в корпус, сверление отверстий в фундаменте корпуса, колодца под футляр выполняет Подрядчик.
5.7. Должна быть выполнена антикоррозионная окраска всех стальные элементов составом устойчивым к воде в два слоя.
5.8. По окончанию работ Подрядчик должен произвести гидравлические испытание и предоставить соответствующий акт.
5.9. На выполненные работы Подрядчик должен подготовить и передать Заказчику техническую документацию.

6. Поставка оборудования и материалов.
6.1. Требования к условиям поставки.
6.1.1. Материалы и оборудование поставляет Подрядчик в полном объеме согласно смете.
[bookmark: _Hlk241222263]6.1.2. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком в полном объеме согласно смете (время, место разгрузки, место хранения определяет Заказчик), но без нарушения условий договора и данного Описания предмета закупки.
6.2.   Общие требования к условиям поставки: 
- подрядчик поставляет оборудование и материалы на объект;
- подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов до подписания «Акта о приемке работ» КС-2.
6.3. Требования к поставляемым материалам
6.3.1. Общие технические требования к поставляемым материалам:
- материалы должны быть новыми и ранее не использованными;
- материалы должны соответствовать стандартам, требованиям ГОСТов и ТУ;
- материалы должны иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяться сертификатами соответствия и сертификатами безопасности, свидетельствами о поверке;
- материалы должны поставляться в соответствии с заказными спецификациями и т.д.
6.3.2. Сертификаты на использованные для строительства оборудование, материалы и запасные части Подрядчик предоставляет до начала выполнения работ. Подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов.

7. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
7.1. Требования к производству работ:
7.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Описание предмета закупки, в полном объеме и с хорошим качеством.
7.1.2. Работы выполняются на действующем водопроводе.
7.1.3. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения инженерных сооружений. 
7.1.4. До начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ, и закрыть ордер по окончании работ.
7.1.5. Подрядчик выполняет своими силами и средствами восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте. 

8. Техническая документация, подготавливаемая Подрядчиком и передаваемая Заказчику.
8.1. Исполнительная схема трубопроводов ХВС с установленной запорной арматурой и гидрантами. 
8.2. Акты освидетельствования скрытых работ:
[bookmark: _Hlk241481200]- акт гидроизоляции колодцев;
- акт устройства прохода трубопроводов через стены колодцев, фундаменты (футляры, герметизация).
8.3. Ведомость смонтированного оборудования.
8.4. Сертификат соответствия на трубу и фитинги. Свидетельство о государственной регистрации.
8.5. Паспорта, сертификаты соответствия на запорную арматуру и пожарные гидранты

[bookmark: _Hlk241489424]9. Гарантии подрядной организации.
9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки.
9.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

10. Другие требования.
10.1. До подачи заявки на участие в закупке Подрядчик имеет право в присутствии представителя Заказчика посетить за свой счет место производства работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а так же для решения с Заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, подрядчик несет самостоятельно без предъявлений претензий Заказчику.
10.2. До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.
10.3. Подрядчик должен обладать необходимым персоналом аттестованным (удостоверение и протокол). профессиональными знаниями, специализацией и опытом выполнения аналогичных поставок и работ, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые). Подрядчик должен обладать всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, лицензиями. Подрядчик не имеет право привлекать к работам без согласия Заказчика на привлечение к выполнению работ субподрядчиков.
10.4. Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена.
10.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.	
10.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
10.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
10.8. Работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормативно-техническими документами РФ, включая ГОСТ, СП (СНиП), технические регламенты, а также иные применимые стандарты и правила, действующие на момент выполнения работ.
10.8.1. При строительстве: СП 31.13330.2021, СП 8.13130.2020, ГОСТ 8020-2016.
10.8.2. Проектирование и размещение сетей (взамен старых СНиП): СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция - СНиП 2.04.02-84*) — регламентирует проектирование водопроводных сетей, монтаж арматуры и определение габаритов колодцев, СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение» — определяет правила размещения самих гидрантов (расстояние до дорог не более 2.5 м, до зданий не менее 5 м, установка преимущественно на кольцевых сетях). 
10.8.3. Производство бетонных колец и элементов колодца: ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия» — главный стандарт на ЖБИ-изделия. Он регламентирует размеры, маркировку и прочностные характеристики колец (КС), плит днища (ПН) и плит перекрытия (ПП). 
10.8.4. Строительно-монтажные работы (СМР): СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*) — регулирует сам процесс монтажа, правила гидроизоляции стыков колец, проходки труб через стенки колодца и проведение гидравлических испытаний, СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87) — устанавливает требования к копанию котлована, подготовке песчано-гравийной подушки на дне и обратной засыпке.
10.8.5. Требования к самому гидранту: ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» — содержит стандарты для самого оборудования, устанавливаемого на подставку внутри колодца.
 
Приложение.
1. Схема приложение№1 устройства колодцев на вновь проложенном трубопроводе холодного водоснабжения ПНД 100 от BK-13 до 13 до АБК1 OОO «ПЭК».
2. [bookmark: _GoBack]Локальный ресурсный сметный расчет (подготавливается подрядчиком и согласовывается с Заказчиком после подписания договора).
3. Техническая документация (подготавливается Подрядчиком и передается Заказчику). 

 
   Составил
   инженер-энергетик                                                                                          Н.Н. Дресвянников

                                                                                                                                               




                                                                                                                                                                                                                            Приложение N 1

[image: ]
image1.png
Konogaub! AONONHWUTENbHbIE C rnApaHTamm

Babop

[HeiicTyrowmia Tpy6onposoa

ABK 1

L KonogeL AeiCTBYOWNA

Hoseblii ¢ M Ne2
Konogey 1
TpojiHuk 3agsmkka ¢ M

Hosas Tpyba 24m —»

Hoseblit
Konogey 2

Tynukoseii ¢ M7 v 3arnyLwkoii

Xn.nopora

MoAroToBUN:  MHXXEHep-3HepreTnk / H.H.ipecBsHHukoB





