УТВЕРЖДАЮ Директор по производству ООО «ПЭК» ______________________ В.Ф.Исхаков «___» _________________ 2026г.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

монтаж двух колодцев с выводом дополнительных гидрантов и прокладки трубопровода ХВС в земле, для усиления противопожарного режима на объекте Заказчика

1.Общие сведения.

1.1. Начальная (максимальная) цена договора – 1 596 402,69 (Один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста два) рубля 69 копеек, в том числе НДС 22%.

1.2. Адрес проведения работ: 423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, проезд Автосборочный, д. 29/63, согласно схеме (Приложение №1).

1.3. Срок проведения работ – 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня внесения предоплаты по договору.

1.4. Условия оплаты - аванс 50% в течение 3 (Трех)  рабочих дней со дня подписания договора, окончательный расчет в размере 50% стоимости работ оплачивается в течение 7 (Семи) рабочих с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненной работы (форма KC-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) путем перечисления денежные средств на расчетный счет Подрядчика.

- Виды работ.

  - Монтаж колодцев в кол-ве 2 шт. с установкой запорной арматуры, гидрантов на вновь проложенном трубопроводе холодного водоснабжения (XBC) ПНД ДУ 100, от ВК-13 около АБК1.

  - Прокладка трубопровода, с подключением в вновь проложенного и действующего водопровода.

  - Установка запорной арматуры в колодцах.

- Перечень (характеристика) работ (услуг).

  - Колодцы железобетонные (BK-14, BK-15) — 2 шт. с днищем, с крышкой (в т.ч. обечайка с крышкой — чугунной тип «Т») глубина колодцев 2,5 метра, диаметр 2,0 метра. Выполнить наружную гидроизоляцию колодцев.

  - BK-14: монтаж запорной арматуры (Гидрант пожарный H-1.75 1шт., задвижка Ду100 1 шт.) в колодце на вновь проложенном трубопроводе холодного водоснабжения (XBC) ПНД 100; прокладка трубопровода ПНД ДУ 100 длинной 24 метра.

  - BK- 15: монтаж запорной арматуры (Гидрант пожарный H-1.75 1 шт.) в колодце на вновь проложенном трубопроводе холодного водоснабжения ПНД ДУ 100.

- Ключевые конструктивные требования к колодцу с пожарным гидрантом.

  - Размеры колодца (СП 31.13330.2021): диаметр колодца из ЖБ-колец должен обеспечивать свободный доступ к оборудованию. Минимальный диаметр колодца для установки пожарного гидранта (далее-ПГ) обычно составляет не менее 1500 мм (кольца КС-15), чтобы выдержать нормативные расстояния от арматуры до стенок (от 300 до 700 мм).

  - Высота установки: ПГ монтируется строго вертикально на пожарную подставку (фланец). Расстояние от верха ПГ до нижнего края крышки люка должно быть в пределах 150–400 мм (для удобства накручивания пожарной колонки КПА). Если колодец глубокий, используют ПГ большей высоты (от 0,5 до 3,5 метров).

  - Гидроизоляция и дренаж: Колодец должен быть защищен от грунтовых вод. Запрещается затопление стояка гидранта. Если грунтовые воды стоят высоко, ЖБ-кольца снаружи покрываются обмазочной или оклеечной гидроизоляцией, а в самом ПГ должен исправно работать сливной клапан для удаления остатков воды после работы.

  - Минимальные расстояния:

ПГ и комплектующие устанавливаются с учётом следующих минимальных расстояний до внутренних поверхностей колодца:

•	От стенок труб: до 400 мм — 0,3 м; 500–600 мм — 0,5 м; более 600 мм — 0,7 м.

•	От плоскости фланца: до 400 мм — 0,3 м; более 400 мм — 0,5 м.

•	От края раструба: до 300 мм — 0,4 м; более 300 мм — 0,5 м.

•	От низа трубы до дна: до 400 мм — 0,25 м; 500–600 мм — 0,3 м; более 600 мм — 0,35 м.

•	От верха штока задвижки с выдвижным шпинделем — 0,3 м.

•	От маховика задвижки с невыдвижным шпинделем — 0,5 м.

•	От крышки гидранта до крышки колодца: не более 450 мм по вертикали, зазор не менее 100 мм.

•	Высота рабочей части колодца: не менее 1,5 м.

При выборе диаметра и высоты шахты колодца учитывайте положения СП 31.13330.2021.

Среди особенностей проводимых работ отметим следующие моменты:

Монтаж проводится на стальную и чугунную подставку. За счет этого обеспечивается надежная фиксация устройства.

Тип подставки выбирается в зависимости от конфигурации водопровода.

ПГ должен быть расположен строго вертикально, даже незначительный наклон не допускается. Именно поэтому монтаж проводится с точной проверкой вертикальности положения.

- Условия выполнения работ:

  - Работы выполнять техникой, оборудованием, приспособлениями и материалом Подрядчика.

  - Монтаж новых колодцев, прокладку трубопровода холодного водоснабжения выполнять (трубопровода холодного водоснабжения, фекальной, ливневой канализаций, электрических кабельных сетей), в соответствии с рабочим проектом, разработанным Подрядчиком.

  - Для определения фактического места положения и глубины заложения подземных коммуникаций (трубопровода холодного водоснабжения, фекальной, ливневой канализаций, электрических кабельных сетей) предприятия, при прокладке трубопровода в зоне их положения и пересечения, Подрядчик выполняет шурфование, в том числе вручную, для исключения  повреждения подземных коммуникаций.

  - При выполнении земляных работ сразу производить вывоз выкопанного грунта, а обратную засыпку производить песком с послойной трамбовкой. Вывоз выкопанного грунта производится Подрядчиком.

  - Соблюдать правила техники безопасности по организации работ в условиях дорожного движения, правила пожарной безопасности на территории предприятия, правила техники безопасности при производстве земляных работ. Соблюдать правила внутри объектного режима.

  - Проход трубопровода через строительные конструкции (колодец, фундамент здания) должен выполняться в футляре согласно типовой серии TПP 901-09-11.84, серии 5.905-26.01. Раскопка приямков около корпуса, в корпусе для выполнения ввода трубопровода в корпус, сверление отверстий в фундаменте корпуса, колодца под футляр выполняет Подрядчик.

  - Должна быть выполнена антикоррозионная окраска всех стальные элементов составом устойчивым к воде в два слоя.

  - По окончанию работ Подрядчик должен произвести гидравлические испытание и предоставить соответствующий акт.

  - На выполненные работы Подрядчик должен подготовить и передать Заказчику техническую документацию.

6. Поставка оборудования и материалов.

6.1. Требования к условиям поставки.

6.1.1. Материалы и оборудование поставляет Подрядчик в полном объеме согласно смете.

6.1.2. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком в полном объеме согласно смете (время, место разгрузки, место хранения определяет Заказчик), но без нарушения условий договора и данного Описания предмета закупки.

6.2.   Общие требования к условиям поставки:

- подрядчик поставляет оборудование и материалы на объект;

- подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов до подписания «Акта о приемке работ» КС-2.

6.3. Требования к поставляемым материалам

6.3.1. Общие технические требования к поставляемым материалам:

- материалы должны быть новыми и ранее не использованными;

- материалы должны соответствовать стандартам, требованиям ГОСТов и ТУ;

- материалы должны иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяться сертификатами соответствия и сертификатами безопасности, свидетельствами о поверке;

- материалы должны поставляться в соответствии с заказными спецификациями и т.д.

6.3.2. Сертификаты на использованные для строительства оборудование, материалы и запасные части Подрядчик предоставляет до начала выполнения работ. Подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов.

7. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

7.1. Требования к производству работ:

7.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Описание предмета закупки, в полном объеме и с хорошим качеством.

7.1.2. Работы выполняются на действующем водопроводе.

7.1.3. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения инженерных сооружений.

7.1.4. До начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ, и закрыть ордер по окончании работ.

7.1.5. Подрядчик выполняет своими силами и средствами восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте.

8. Техническая документация, подготавливаемая Подрядчиком и передаваемая Заказчику.

8.1. Исполнительная схема трубопроводов ХВС с установленной запорной арматурой и гидрантами.

8.2. Акты освидетельствования скрытых работ:

- акт гидроизоляции колодцев;

- акт устройства прохода трубопроводов через стены колодцев, фундаменты (футляры, герметизация).

8.3. Ведомость смонтированного оборудования.

8.4. Сертификат соответствия на трубу и фитинги. Свидетельство о государственной регистрации.

8.5. Паспорта, сертификаты соответствия на запорную арматуру и пожарные гидранты

9. Гарантии подрядной организации.

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки.

9.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

10. Другие требования.

10.1. До подачи заявки на участие в закупке Подрядчик имеет право в присутствии представителя Заказчика посетить за свой счет место производства работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а так же для решения с Заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, подрядчик несет самостоятельно без предъявлений претензий Заказчику.

10.2. До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.

10.3. Подрядчик должен обладать необходимым персоналом аттестованным (удостоверение и протокол). профессиональными знаниями, специализацией и опытом выполнения аналогичных поставок и работ, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые). Подрядчик должен обладать всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, лицензиями. Подрядчик не имеет право привлекать к работам без согласия Заказчика на привлечение к выполнению работ субподрядчиков.

10.4. Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена.

10.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

10.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

10.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

10.8. Работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормативно-техническими документами РФ, включая ГОСТ, СП (СНиП), технические регламенты, а также иные применимые стандарты и правила, действующие на момент выполнения работ.

10.8.1. При строительстве: СП 31.13330.2021, СП 8.13130.2020, ГОСТ 8020-2016.

    - Проектирование и размещение сетей (взамен старых СНиП): СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция - СНиП 2.04.02-84*) — регламентирует проектирование водопроводных сетей, монтаж арматуры и определение габаритов колодцев, СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение» — определяет правила размещения самих гидрантов (расстояние до дорог не более 2.5 м, до зданий не менее 5 м, установка преимущественно на кольцевых сетях).

10.8.3. Производство бетонных колец и элементов колодца: ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия» — главный стандарт на ЖБИ-изделия. Он регламентирует размеры, маркировку и прочностные характеристики колец (КС), плит днища (ПН) и плит перекрытия (ПП).

10.8.4. Строительно-монтажные работы (СМР): СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*) — регулирует сам процесс монтажа, правила гидроизоляции стыков колец, проходки труб через стенки колодца и проведение гидравлических испытаний, СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87) — устанавливает требования к копанию котлована, подготовке песчано-гравийной подушки на дне и обратной засыпке.

10.8.5. Требования к самому гидранту: ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» — содержит стандарты для самого оборудования, устанавливаемого на подставку внутри колодца.

Приложение.

- Схема приложение№1 устройства колодцев на вновь проложенном трубопроводе холодного водоснабжения ПНД 100 от BK-13 до 13 до АБК1 OОO «ПЭК».

- Локальный ресурсный сметный расчет (подготавливается подрядчиком и согласовывается с Заказчиком после подписания договора).

- Техническая документация (подготавливается Подрядчиком и передается Заказчику).

Составил

инженер-энергетик                                                                                          Н.Н. Дресвянников

Приложение N 1